## INF_GRAL 1
LOGOTIPO DEL ORGANO EJECUTANTE |  | INFORME DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ITSE BÁSICA EX ANTE ANEXO 10
I.- INFORMACION GENERAL
ORGANO EJECUTANTE:
|  | Nº DE SOLICITUD DE ITSE: |  |  |  | Nº EXPEDIENTE:
|  | DATOS DE LA DILIGENCIA DE ITSE |  |  |  | DATOS DE LA DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
FECHA (dd / mm / aa): |  | HORA INICIO: |  | HORA FIN: |  | FECHA (dd / mm / aa): | HORA INICIO: |  | HORA FIN:
DATOS DEL SOLICITANTE: | [5 empty] | DATOS DEL CERTIFICADO DE ITSE ANTERIOR
( ) PROPIETARIO ( ) REPRESENTANTE LEGAL ( ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR | [5 empty] | CERTIFICADO DE ITSE ANTERIOR |  | CERTIFICADO DE ITSE DE DETALLE DE LA EDIFICACIÓN DE LA CUAL FORMA PARTE
NOMBRES Y APELLIDOS : DNI - C.E: TELEFONOS: | [5 empty] | N° VENCE EL: ( ) VIGENCIA INDETERMINADA |  | RAZON SOCIAL DE LA EDIFICACION: N° VENCE EL: ( ) VIGENCIA INDETERMINADA
[6 empty] | ( ) NO CORRESPONDE |  | ( ) SI LE CORRESPONDE Y NO LO PRESENTA ( ) NO CORRESPONDE
DATOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN:
RAZÓN SOCIAL: | [6 empty] | RUC:
NOMBRE COMERCIAL: | [6 empty] | TELEFONOS
DIRECCIÓN / UBICACIÓN: | [6 empty] | REFERENCIA DE DIRECCION.
LOCALIDAD: |  |  | DISTRITO: |  | PROVINCIA: |  | REGION:
GIRO O ACTIVIDAD DECLARADA: |  |  |  |  | GIRO O ACTIVIDAD DEL EDIFICIO QUE LO ALBERGA: |  | NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION (pisos, niveles):
GIRO O ACTIVIDAD ACTUAL VERIFICADA: | [6 empty] | PISO / NIVEL DONDE FUNCIONA EL LOCAL (pisos, niveles):
TIPO DE EDIFICACIÓN: |  |  |  |  | HORARIO DE ATENCIÓN: |  | ÁREA TOTAL OCUPADA
( ) VIVIENDA ( ) HOSPEDAJE ( ) EDUCACIÓN ( ) SALUD ( ) INDUSTRIA | ( ) COMERCIO ( ) OFICINAS ( ) SERV. COMUNALES ( ) RECREACIÓN Y DEPORTES |  | ( ) TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ( ) OTRO |  |  |  | DECLARADA M2
[5 empty] | CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN: |  | VERIFICADA (SEGUN PLANOS Y NIVELES EN USO): M2
NÚMERO DE COMPUTADORAS ENTRE OTRAS MAQUINAS ELECTRICAS, ELECTRONICAS
OFICINAS, INTERNET CON COMPUTADORAS Y SIMILARES ( ) HASTA 20 |  |  |  | TALLER DE COSTURA CON MAQUINAS ELECTRICAS ( ) HASTA 20 |  |  | GIMNASIO CON MAQUINAS CON CONEXIÓN ELECTRICA ( ) HASTA 10
ANTECEDENTES DEL OBJETO DE INSPECCIÓN
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: |  |  | SI ( ) Nº : FECHA: |  |  |  | NO MUESTRA ( )
EXHIBE AFORO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO: |  |  | SI ( ) PERSONAS |  |  |  | NO ( )
USO ANTERIOR DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO: ( ) EL MISMO ( ) OTRO, ESPECIFICAR:
ANTIGÜEDAD DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO: AÑOS | [6 empty] | SE APLICA : ( ) RNC ( ) RNE
¿EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO HA SIDO MODIFICADO? |  |  | NO ( ) | SI ( ) FECHA DE MODIFICACION:
SITUACIONES CONOCIDAS DE DAÑOS OCURRIDOS AL LOCAL O ESTABLECIMIENTO:
NO ( ) | SI ( ) Especificar:
IDENTIFICACION DE PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENO NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA
EXISTE | SEGÚN EL ART. 7.1 DEL DS Nº 058-2014 PCM: EL ORGANO EJECUTANTE REALIZA LAS INSPECCIONES ITSE CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y/O REDUCIR EL RIESGO DEBIDO A UN PELIGRO ORIGINADO POR FENOMENO NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA.
SI ( ) NO ( ) | EL OBJETO DE INSPECCION SE ENCUENTRA UBICADO EN O COLINDANTE A ZONAS DE DESLIZAMIENTOS DE TERRENO Y/O ZONA DE HUAICOS QUE AFECTAN AL OBJETO DE INSPECCIÓN. (TH. 050, ART. 2 y 8)
SI ( ) NO ( ) | LA EDIFICACIÓN ESTA UBICADA EN LA FRANJA MARGINAL DE LAS RIBERAS DE RÍOS, LAGOS O MARES, ENCONTRÁNDOSE ÉSTA DELIMITADA O NO DELIMITADA. (TH.0.50 ART. 1 y 3, GH 0.10 ART. 4 c, g)
SI ( ) NO ( ) | EL OBJETO DE INSPECCION SE ENCUENTRA UBICADO ADYACENTE A TALUDES O SUELOS QUE PUEDEN PONER EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LA EDIFICACION (E.0.50 ART. 3.1 g)
SI ( ) NO ( ) | SE RESPETAN LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES, ALAMBRES Y CABLES CON TENSION, ADYACENTES PERO NO FIJADAS A EDIFICIOS DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD ( CNE SUMINISTRO TABLA 234-1) EDIFICACIONES: ( ) HORIZONTAL: 1 M PARA BAJA TENSION EXPUESTO Y AISLADO; 1.5 M PARA MEDIA TENSION AISLADO; 2.5 M PARA MEDIA TENSION EXPUESTO ( ) VERTICAL: • NO ACCESIBLE: 1.8 M PARA BAJA TENSION AISLADO; 3.0 M PARA BAJA TENSION EXPUESTO; 3.0 PARA MEDIA TENSION AISLADO; 4.0 M PARA MEDIA TENSION EXPUESTO. • ACCESIBLE: 3.0 M PARA BAJA TENSION EXPUESTO Y AISLADO, MEDIA TENSION AISLADO; 4.0 M PARA MEDIA TENSION EXPUESTO. LETREROS, CHIMENEAS, TANQUES, ANTENAS Y OTRAS: ( ) HORIZONTAL: 1 M PARA BAJA TENSION EXPUESTO Y AISLADO; 1.5 M PARA MEDIA TENSION AISLADO; 2.5 M PARA MEDIA TENSION EXPUESTO ( ) VERTICAL: • NO ACCESIBLE: 1.8 M PARA BAJA TENSION AISLADO Y EXPUESTO; 3.0 PARA MEDIA TENSION AISLADO; 3.5 M PARA MEDIA TENSION EXPUESTO. • ACCESIBLE: 3.0 M PARA BAJA TENSION EXPUESTO Y AISLADO, MEDIA TENSION AISLADO; 4.0 M PARA MEDIA TENSION EXPUESTO
SI ( ) NO ( ) | SI POR EL OBJETO DE INSPECCION ATRAVIESAN CABLES DE ALTA TENSION: SE RESPETAN LOS ANCHOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE DE: 6 M PARA TENSIONES DE 10 A 15 KV; 11 M PARA TENSIONES DE 20 A 36 KV; 16 M PARA TENSIONES DE 50 A 70 KV; 20 M PARA TENSIONES DE 115 A 145 KV; 25 M PARA TENSIONES DE 220 KV; 64 M PARA TENSIONES DE 500 KV.( CNE SUMINISTRO PARTE 2 SECCION 21 TABLA 219)

## FORMATO OFC (hidden)
5 | 47 |  | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 47 | 3.5 | 3.5
EXP N° |  |  | RNC Y OTRAS NORMAS VIGENTES | RNE Y OTRAS NORMAS VIGENTES | CUMPLE LA NORMA |  | NO CORRES PONDE | OBSERVACIONES | I L O
CUMPLE
ITEM | VERIFICACIÓN |  |  |  | SI | NO |  |  | SI | NO
II.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL ESTRUCTURAL
A) ESTRUCTURAS
1.-LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO
1 | LA EDIFICACIÓN O PARTE DE ELLA SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO. |  |  | GE-040 ART 5 A. 140 |  |  |  | 1. ( ) EVACUAR Y AISLAR LA EDIFICACION EN ESTADO RUINOSO.
UBICACION:
1.01 | LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN ZONA INUNDABLE: ( ) CAUCES DE RÍOS, ( ) CAUCES DE AVALANCHAS, ( ) CAUCES DE HUAYCOS, ( ) OTROS. |  | E-080 ART 2.4 | E-080, GE 010 ART 4-b, A010 ART 4-k, A 040 ART 5-f ,A 050 ART. 4-b |  |  |  | 1.( ) EVACUAR Y AISLAR EL OBJETO DE INSPECCIÓN.
UBICACION:
2.- SUELO Y CIMENTACIONES
2.01 | SE OBSERVAN FENÓMENOS Y/O DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS: HUNDIMIENTOS ( ) DESLIZAMIENTOS ( ) FILTRACIONES DE AGUA ( ) AFLORAMIENTO DE AGUA ( ) DEFORMACIONES ( ) EROSIÓN ( ) |  | E-050, RNC VII-I-4.8,D27 RNC X S 227 E-060 | E. 050 IS 010 7,1 Artº e) A 020 Artº 17; E-060 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR ESTRUCTURAS AFECTADAS Y PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
2. ( ) REALIZAR OBRAS DE DRENAJE PARA EVITAR LA AFECTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.
3. ( ) IMPERMEABILIZAR LA SUPERFICIE EXPUESTA AL AGUA POR AFLORAMIENTO O FILTRACIÓN
4. ( ) REALIZAR OBRAS DE CALZADURA DEL SUELO DE CIMENTACIÓN. PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
2.02 | LA FALTA DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TALUDES INESTABLES O SÓTANOS PONE EN RIESGO AL OBJETO DE INSPECCIÓN. |  | E-050, E-060, E-030 | E-050, E-060, E-030; CE.020 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER CON UN MURO DE CONTENCIÓN Y PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
2. ( ) REALIZAR OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
3.- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
3.01 | LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESENTAN FISURAS, GRIETAS, DEFLEXIONES EN: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ) |  | E-060 E-030, RNC VII-I-4 | E-060, E-030 GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN FISURAS Y GRIETAS EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( )
2. ( ) REFORZAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN GRIETAS Y/O DEFLEXIONES EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( )
UBICACION:
3.02 | SE OBSERVAN SOBRECARGAS EN EL ÚLTIMO NIVEL DE LA EDIFICACIÓN (TECHO O AZOTEA) QUE AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS: - PANEL PUBLICITARIO ( ) - ESTRUCTURA METÁLICA ( ) - INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES ( ) - GRUPO ELECTRÓGENO ( ) - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ( ) - SUBESTACIONES ( ) - OTROS ( ) |  | E-020 E.030 ART 23 | E-020 E.030 ART 23 |  |  |  | 1. ( )PRESENTAR EVALUACION DE SOBRECARGAS FIRMADO POR ING. CIVIL DEL: ( ) PANEL PUBLICITARIO, ( ) ESTRUCTURA METÁLICA, ( ) INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES, ( ) GRUPO ELECTRÓGENO, ( ) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ( ) SUBESTACIONES, ( ) OTROS.
2. REFORZAR ESTRUCTURAS QUE RECIBEN SOBRECARGAS Y PRESENTAR MEMORIA DE CALCULO JUSTIFICATIVO FIRMADO POR ING. CIVIL
3. RETIRAR SOBRECARGAS DEL TECHO : DESMONTE ( ) CHATARRAS PESADAS ( ) OTROS ( )
UBICACION:
3.03 | SE OBSERVA ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO A LA INTEMPERIE CON SIGNOS DE CORROSIÓN EN: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS ( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ). |  | E-060 7.4, 7.9 | E-060 ART 7.4 Y 7 .7.6 ( MAYO 2009) |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER CON CONCRETO EL ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ).
2.-( ) PROTEGER CON PINTURA EPÓXICA EL ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO CON SIGNOS DE CORROSIÓN EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
3.04 | SE OBSERVA PRESENCIA DE HUMEDAD EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ) |  | E-060, RNC X S 220 | E-060, GE-040 Art 9 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR ELEMENTOS AFECTADOS POR HUMEDAD: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO VIGA-COLUMNA ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
3.05 | SE OBSERVA MATERIAL NO FLEXIBLE COMO ELEMENTO DE RELLENO EN JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA. |  | E-030 3,8,2 | E-030 ART 15.2 |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR MATERIAL NO FLEXIBLE DE LA JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA.
UBICACION:
3.06 | LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN CUMPLEN CON LOS CRITERIOS NORMADOS (CONTINUIDAD EN ALTURA, ESBELTEZ, ESPESOR MÍNIMO DE MUROS, ETC.) SIN PONER EN RIESGO LA ESTRUCTURA |  | RNC V-I-1-4, E-030, E-060 ART 23 | E-030, E-060 ART 23, |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN FIRMADO POR ING. CIVIL.SI EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN NO CUMPLIESE CON LOS PARÁMETROS INDICADOS EN NORMA DEBERÁ REALIZAR LOS REFORZAMIENTOS CORRESPONDIENTES, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA CARTA DE SEGURIDAD.
2. ( ) REFORZAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN: PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO VIGA-COLUMNA ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
4.- ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA
4.01 | LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERÍA RESPETA LOS CRITERIOS ESTRUCTURALES ADECUADOS (ARRIOSTRAMIENTO, CONFINAMIENTO, REGULARIDAD EN PLANTA Y ELEVACIÓN, LÍMITE DE ALTURA, ESPESOR MINIMO DE MUROS, ETC.) EN: MUROS PORTANTES ( ) TABIQUES ( ) MUROS DE CERCO ( ) PARAPETOS ( ) OTROS ( ) |  | RNC V-I-3.4, RNC V-I-3.10, E-070 RNC VII-I-3.10; E-070 PARTE D | E-070 ART 14, 15, 20, 27, 31 GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN FIRMADO POR ING. CIVIL.SI EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN NO CUMPLIESE CON LOS PARÁMETROS INDICADOS EN NORMA DEBERÁ REALIZAR LOS REFORZAMIENTOS CORRESPONDIENTES, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA CARTA DE SEGURIDAD.
2. ( ) REFORZAR CON COLUMNAS Y/O VIGAS LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA : TABIQUES ( ) MUROS DE CERCO ( ) PARAPETOS ( ) OTROS ( ) Y PRESENTAR INFORME DE REFORZAMIENTO, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
4.02 | LA TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA HA SIDO AISLADA DE LA ESTRUCTURA APORTICADA. |  | E-030, E-070 | E-030, E-070 ART 32,2 |  |  |  | 1. ( ) ELIMINAR EFECTO DE COLUMNAS CORTAS MEDIANTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. PRESENTAR EL SUSTENTO ESTRUCTURAL FIRMADO POR ING. CIVIL
2. ( ) AISLAR TABIQUERÍA DE COLUMNAS DE PÓRTICOS CON JUNTAS SÍSMICAS Y COLUMNETAS QUE ARRIOSTREN EL TABIQUE UBICADOS EN ZONAS CON PRESENCIA DE VENTANAS ALTAS. PRESENTAR INFORME DE AISLAMIENTO DE TABIQUERÍA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PÓRTICOS, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
4.03 | SE OBSERVA DAÑOS EN LOS MUROS DE ALBAÑILERIA NO REFORZADA |  | RNC. E-070 PARTE E 8.2 |  |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA NO REFORZADA
UBICACION:
4.04 | SE OBSERVA DAÑOS EN LOS MUROS QUE EVIDENCIAN: FISURAS Y/O GRIETAS ( ) INCLINACIONES ( ) HUMEDAD ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) OTROS ( ). |  | E. 030 ART 24, RNC VII-I-3.5, RNC VII-I-3.6, E-070 | E. 030 ART 24, E-070, GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD .
2. ( ) REFORZAR ELEMENTOS QUE PRESENTAN GRIETAS ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) INCLINACIONES ( )
UBICACION:
5.- ESTRUCTURAS DE ADOBE Y QUINCHA
5.01 | EL DISEÑO EN ADOBE NO RESPETA LOS CRITERIOS ESTRUCTURALES (ESTABILIDAD): DENSIDAD DE MUROS ( ) ARRIOSTRES( ) TIPO DE TECHO ( ) OTROS ( ) |  | E-080 | E-080, Y ANEXO 1 (26/03/2008) |  |  |  | 1. ( ) REFORZAR O ESTABILIZAR LA EDIFICACIÓN DE ADOBE, CON VIGAS DE MADERA, MOCHETAS, GEOMALLAS U TROS ELEMENTOS Y PRESENTAR INFORME DE REFORZAMIENTO, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
5.02 | LOS MUROS DE ADOBE Y/O QUINCHA, PRESENTAN: FISURAS Y/O GRIETAS ( ) INCLINACIONES ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) HUMEDAD ( ) OTROS ( ) |  | RNC E-080 | RNC E-080 Y ANEXO 1 (26/03/2008) A. 140 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD .
2. ( ) REFORZAR ELEMENTOS QUE PRESENTAN GRIETAS ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) INCLINACIONES ( )
UBICACION:
5.03 | PARA EDIFICACIONES ANTIGUAS QUE EVIDENCIEN MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN SU DISEÑO ORIGINAL Y/O CAMBIO DE USO: VIVIENDAS UTILIZADAS COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS ( ), CENTROS COMERCIALES ( ), HOSPEDAJES ( ), OTROS ( ) |  | RNC E-080 -ART 5.1, 6.2 - 6.4.3, E.030 | RNC E-080 , E.030, GE-040 ART 2, A 140 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EVALUACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE SU DISEÑO ORIGINAL Y/O CAMBIO DE USO, FIRMADA POR ING. CIVIL COLEGIADO y EFECTUAR LOS REFORZAMIENTO DE ACUERDO A LA EVALUACION. Y EMITIR CARTA DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
UBICACION:
6.- ESTRUCTURAS DE MADERA
6.01 | SE OBSERVAN RAJADURAS, DEFLEXIONES, PANDEOS, APOLILLAMIENTO, HUMEDAD EN ESTRUCTURAS DE MADERA: COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) CORREAS ( ) MUROS Y TABIQUES ( ) TECHOS ( ) ENTREPISO ( ) ESCALERA ( ) OTROS ( ). |  | RNC VII-I-7 E-102 | E.010; E.100 |  |  |  | 1. REPARAR Y/O REFORZAR ESTRUCTURAS DE MADERA AFECTADAS: COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) CORREAS ( ) MUROS Y TABIQUES ( ) TECHOS ( ) ENTREPISO ( ) ESCALERA ( ) OTROS ( ).
2. REEMPLAZAR ESTRUCTURAS DE MADERA AFECTADAS: COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) CORREAS ( ) MUROS Y TABIQUES ( ) TECHOS ( ) ENTREPISO ( ) ESCALERA ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
6.02 | LOS APOYOS, ENCUENTROS Y/O UNIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA SON ADECUADOS Y NO PONEN EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA. |  | E-102 , 9.3.1.3 , CAP 10 | E.010; E.100 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA A SUS RESPECTIVOS APOYOS.
2. ( ) ASEGURAR LOS ENCUENTROS Y/O UNIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA.
3. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LOS APOYOS, ENCUENTROS Y/O UNIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA.
UBICACION:
6.03 | SE UTILIZA MADERA TRATADA (HUMEDAD, INSECTOS XILOFAGOS, FUEGO) EN ÁREAS DONDE SU DETERIORO PUEDE AFECTAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. |  | E-102-ART. 11, 13 | E-010, GE-040 ART 11, 12, 13; E.100 ART. 10 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA: LA HUMEDAD ( ), INSECTOS XILÓFAGOS ( ), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO. PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA DEL TRATAMIENTO CON UNA VIGENCIA NO MAYOR DE UN AÑO, FIRMADA POR EL ADMINISTRADO, REPRESENTANTE LEGAL O POR UN ING. ESPECIALISTA
2. ( ) PROTEGER LOS ELEMENTOS DE MADERA CON UNA SUSTANCIA RETARDANTE O IGNIFUGOS A LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO, EN RUTAS DE EVACUACIÓN, AMBIENTES DE USO PÚBLICO Y LUGARES PRÓXIMOS A FUENTES DE CALOR. PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA DEL TRATAMIENTO CON UNA VIGENCIA NO MAYOR DE UN AÑO FIRMADA POR EL ADMINISTRADO, REPRESENTANTE LEGAL O POR UN ING. ESPECIALISTA
3. ( ) EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE SOSTENIMIENTO: ( ) TECHOS , ( ) MUROS , QUE NO ESTAN AL ALCANCE DE LA REVISION DEL INSPECTOR , PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO SEÑALANDO PERIODO DE GARANTIA, FIRMADO POR UN ING. CIVIL
4 ( ) CAMBIAR TRIPLAY Y/O MATERIAL SIMILAR, POR MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO, MINIMO DE 1 HORA
UBICACION:
7.- CONSTRUCCIONES DE ACERO
7.01 | LAS BASES DE LAS COLUMNAS NO PRESENTAN CORROSIÓN Y/O ESTÁN ADECUADAMENTE FIJADAS. |  | RNC VII-I-6.8 ,E-090 ART. 13.2.8, 13.4.3 | E-090 GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA LA CORROSIÓN EN LAS BASES DE LAS COLUMNAS.
2. ( ) REFORZAR LAS BASES DE LAS COLUMNAS.
3. ( ) FIJAR LA BASE DE LAS COLUMNAS CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O CONCRETO.
4 . ( ) COLOCAR ELEMENTOS DE PROTECCION EN LA BASE DE COLUMNA CONTRA CHOQUE DE VEHICULOS
UBICACION:
7.02 | SE OBSERVAN DEFECTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: DESPLAZAMIENTOS LATERALES ( ), DEFORMACIONES ( ), PANDEOS ( ), DEFECTOS EN LAS UNIONES Y/O APOYOS ( ), FALTA DE ELEMENTOS ( ) |  | RNC VII-I-6.10 , RNC VII-I-6.4 ,RNC VII-I-6.7, E-090 | E-090 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR Y/O REFORZAR ELEMENTOS METÁLICOS CON DEFECTOS: TECHOS METÁLICOS ( ), PLATAFORMAS METÁLICAS ( ), COLUMNAS ( ), PANELES O MUROS ( ), ESCALERAS ( ), VIGAS ( ), CORREAS ( ), APOYOS ( ) , OTROS ( ).
2. ( ) INSTALAR ELEMENTOS METÁLICOS FALTANTES: DIAGONALES ( ), CORREAS ( ), TENSORES ( ) OTROS ( ).
3. ( ) PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL TECHO, FIRMADA POR ING. CIVIL, EN DONDE NO SEA POSIBLE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS
UBICACION:
7.03 | SE OBSERVA ÓXIDO O CORROSIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO TALES COMO: VIGAS ( ) CORREAS ( ) COLUMNAS ( ) ENCUENTROS ( ) PANELES O MUROS ( ) APOYOS ( ) OTROS ( ) |  | E-090 ART 12.5 | E-090 , GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA EL ÓXIDO O CORROSIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO: VIGAS ( ). CORREAS ( ), COLUMNAS ( ), ENCUENTROS ( ), PANELES O MUROS ( ), APOYOS ( ) OTROS ( ).
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REFORZAR LAS ESTRUCTURAS DE ACERO AFECTADAS POR LA CORROSIÓN: VIGAS ( ). CORREAS ( ), COLUMNAS ( ), ENCUENTROS ( ), PANELES O MUROS ( ), APOYOS ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
7.04 | LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE QUE SOPORTAN LAS ANTENAS Y/O PANELES (ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS O VENTADAS) SE ENCUENTRAN FIJAS Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. |  | E-090 | EM 020 ART.6 , E-090 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA LA CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE QUE SOPORTAN ANTENAS.
2. ( ) REEMPLAZAR LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE DETERIORADAS QUE SOPORTAN ANTENAS.
3. ( ) FIJAR LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O CONCRETO.
4. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS Y/O PANELES (ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS O VENTADAS), FIRMADO POR ING. CIVIL, EN CASOS DE ANTENAS MAYORES A 05 M DE ALTURA.
UBICACION:
7.05 | LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTE DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO (TIPO ANDAMIAJE) ESTÁN FIJADAS ASEGURANDO SU ESTABILIDAD. |  | E-090 | E-090 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTE DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO AL PISO, MUROS, TECHOS Y/O ENTRE SI; CON PERNOS, ÁNGULOS, ELEMENTOS DE ARRIOSTRE U OTROS.
UBICACION:
7.06 | LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DE EQUIPOS PESADOS, QUE ESTAN SUJETOS O COLGADOS DE LA PARED Y/O TECHO, QUE PUEDEN CAER SOBRE PERSONAS, ESTAN ADECUADAMENTE FIJADOS Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. |  | E.020, GE 040 ART. 11 Y 12 | E.020, GE 040 ART. 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE COLGADOS DEL TECHO ( ) Y/O PARED ( ) MEDIANTE ELEMENTOS SEGUROS ( PERNOS, TIRAFONES, CABLES TENSORES, CADENAS, ETC. )
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE COLGADOS DEL TECHO O FIJADOS EN PARED.
3. ( )EN DONDE NO SEA POSIBLE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS , PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS COLGADOS DEL TECHO Y/O FIJADOS EN PARED A MÁS DE 5 M. DE ALTURA, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
8.- ELEMENTOS PREFABRICADOS
8.01 | EXISTEN ELEMENTOS PREFABRICADOS (PANELES DRYWALL, METÁLICOS, COBERTURAS, CALAMINAS, ETC.) INESTABLES O DAÑADOS EN: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( ) |  | RNC VII-I-10.6.5 RNC VII-II-5 RNC V-VI-II-9 | GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( ) .
2. ( ) REEMPLAZAR LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( )
3. ( ) ASEGURAR LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O ACCESORIOS DE: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( )
4. ( ) RETIRAR O REEMPLAZAR EL FALSO TECHO DE MATERIAL COMBUSTIBLE ( TECNOPOR, CARTÓN, TOLDOS Y SIMILARES) POR OTRO MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO
UBICACION:
9.- CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS
9.01 | EXISTEN CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS QUE SON INESTABLES, TALES COMO: QUINCHA, TAPIAL U OTROS |  | RNC VII-I-11 | E-020 E-030 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ELEMENTOS INESTABLES CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS, VIGAS DE MADERA, MOCHETAS U OTROS.
2. ( ) REFORZAR LOS ELEMENTOS INESTABLES DE LAS CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS.
UBICACION:
10.- VIDRIOS
10.01 | LOS PAÑOS DE VIDRIOS PRIMARIOS, INCLUIDO ESPEJOS, ESTÁN ENMARCADOS EN SUS CUATRO BORDES Y ESTAN UBICADOS EN ZONAS QUE NO IMPLICAN RIESGO. |  | E-040 ART 23.1 A,B, 26 RNC V-I-1.3 | E-040 ART 23.1 A,B, 26 RNC V-I-1.3 |  |  |  | 1. ( ) ENMARCAR EN SUS CUATRO BORDES LOS PAÑOS DE VIDRIOS PRIMARIOS INCLUIDO ESPEJOS.
2. ( ) REEMPLAZAR LOS VIDRIOS PRIMARIOS INCLUIDO ESPEJOS RAJADOS Y/O ROTOS
3. ( ) COLOCAR LÁMINAS DE SEGURIDAD A LOS VIDRIOS PRIMARIOS INCLUIDO ESPEJOS DE LAS: VENTANAS ( ), MAMPARAS ( ), CLARABOYAS ( ), TABIQUES DIVISORIOS ( ), PUERTAS ( ), VITRINAS ( ), UBICADOS EN AREAS DE RIESGO VIDRIADA.
UBICACION:
10.02 | LOS PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS SE ENCUENTRAN BIEN INSTALADOS |  | E-040 ART 27.1, 27.2 | E-040 ART 27.1, 27.2 |  |  |  | 1. ( ) REFORZAR EL SISTEMA DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS CON ACCESORIOS ACORDE AL SISTEMA.
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS .
UBICACION:
10.03 | LOS SISTEMAS DE SUJECCIÓN DE VIDRIOS (MUROS CORTINA O FACHADAS FLOTANTES) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LOS VIDRIOS SON DE SEGURIDAD |  | E-040 ART. 24 | E-040 ART. 24 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR LÁMINAS DE SEGURIDAD ANTI-IMPACTO EN LOS VIDRIOS PRIMARIOS.
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN DE VIDRIOS Y PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD, INDICANDO EL SISTEMA UTILIZADO, RESITENCIA AL IMPACTO HUMANO ACCIDENTAL, CARGAS ESTATICAS, CARGAS DINAMICAS Y SEÑALANDO EL PERIODO DE GARANTÍA FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
11.- OTRAS VERIFICACIONES
11.01
UBICACION:
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
A) ARQUITECTURA
1. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE
1.01 | LOS PLANOS DE ARQUITECTURA CONCUERDAN CON LA REALIDAD INSPECCIONADA EN CUANTO AL ÁREA OCUPADA, DISPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. |  | RNE GE.020 art. 8, 9, 10 | RNE GE.020 art. 8, 9, 10 |  |  |  | PRESENTAR PLANOS DE ARQUITECTURA: 1 ( ) ACTUALIZADOS Y DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN ESTE INFORME.
2 ( ) CON COTAS COMPLETAS DE TODOS LOS AMBIENTES
3 ( ) CON MOBILIARIO EN TODOS LOS AMBIENTES
4 ( ) CON NOMBRES DE TODOS LOS AMBIENTES SEGÚN USO ACTUAL
1.02 | EL OBJETO DE INSPECCIÓN, NO PRESENTA ABERTURAS DE COMUNICACIÓN HACIA OTRO PREDIO COLINDANTE |  | RNC V-II-10.4, VII-I-3.3 |  |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UN MURO PERIMETRAL, RESISTENTE DE 2 HORAS DE MÍNIMO, PARA CLAUSURAR ABERTURAS HACIA OTRO AMBIENTE, QUE NO FORMA PARTE DE LA INSPECCIÓN UBICADO EN:
2.- AFORO Y ANCHOS DE LOS COMPONENTES DE EVACUACIÓN
2.01 | EL CALCULO DE AFORO, CORRESPONDEN A: TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN, COEFICIENTES DE LAS NORMAS DEL RNE Y OTRAS VIGENTES. Y DATOS DE: AMBIENTES, AREAS, CANTIDADES, INDICES CORRESPONDIENTES, PARCIALES, AFOROS POR PISOS, AFORO TOTAL, NO DUPLICA AFORO POR AMBIENTES UTILIZADOS POR LOS MISMOS USUARIOS. SEGÚN CUADRO REFERENCIAL: |  | RNE A.130 Cap. I RNE A .010 Cap. X-59 RNE A.020 a A.110 RNC III-XIV-4, RJ 338 INIED, RD Nº 1109-2003-ED | RNE A.130 Cap. I RNE A .010 Cap. X-59 RNE A.020 a A.110 y RM Nº 970-2005 /MINSA |  |  |  | REPLANTEAR EL CUADRO DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DEL LOCAL, SUBSANANDO POR: 1. ( ) ERROR DEL ÁREA
2. ( ) ERROR EN EL USO DE COEFICIENTE DE LA NORMA
3. ( ) ERROR DE CÁLCULO
4. ( ) OMISIÓN DE DATOS EMPLEADOS
5. ( ) OMISION DE AMBIENTES
6. ( ) OMISIÓN DE AFORO POR PISO
7. ( ) DUPLICIDAD EN AFORO CON AMBIENTES UTILIZADOS POR LOS MISMOS USUARIOS
2.02 | EL AFORO EXHIBIDO EN EL LOCAL ES MENOR O IGUAL A LA CAPACIDAD MÁXIMA VERIFICADA EN EL NUMERAL 2.01 DEL PRESENTE INFORME |  | RNC III-XIV-4 RNE A.130 Cap. I-3, 4 ; Cap. I-III-20 y 21 RNE A .010 Cap. X-59 RNE A.020 AL A.110, RM Nº 970-2005 /MINSA | RNE A.130 art 3, 4; 20 y 21 RNE A .010 art 59 RNE A.020 AL A.110 RM Nº 970-2005 /MINSA |  |  |  | 1. ( ) REPLANTEAR EL AFORO DE ACUERDO AL RESULTADO DEL CÁLCULO DE AFORO
2. ( ) COLOCAR CARTEL DE AFORO TOTAL DE: ___________ PERSONAS, EN INGRESO DE LA EDIFICACIÓN
3. ( ) COLOCAR CARTEL DE AFORO POR PISO, EN ZONA DE LLEGADA DE ESCALERA, SEGÚN CALCULO DE AFORO
4. ( ) COLOCAR CARTEL DE AFORO DE AMBIENTES SEGÚN CALCULO DE AFORO REPLANTEADO, EN LUGAR VISIBLE CERCA DE LA PUERTA
UBICADO EN:
2.03 | EL ANCHO DE LOS COMPONENTES DE LA EVACUACIÓN, (PUERTAS Y RAMPAS PEATONALES, PASAJES Y ESCALERAS), CUMPLEN CON LA CAPACIDAD DE PERSONAS DETERMINADO EN EL PRESENTE INFORME CALCULO DE ANCHOS DE MEDIOS DE EVACUACION PUERTAS: RNC III-XIV-5: min 1.00m; RNC:V-1-6.2 Ancho 0.90m / Altura 2.00m; RNE A-130 Art.22 ANCHO: AFORO PISOx 0.005 y modulo 0.60m CORREDORES: RNC III-XI-3: 1.20 mín; los que conduzcan directamente a cada salida. AFORO PISO x 0.005 y modulo= 0.60m ESCALERAS: Paso: 28 cm minimo y contrapaso máximo de 18 cm. AFORO PISO DE MAYOR AFORO X 0.008 y MIN 1.20M. |  | RNE A.130 art 3; RM Nº 970 - 2005 / MINSA; RNC III-XI-4 N.T. Educ. Inicial- C. de Seguridad 2º N.T. Educ. Urb. 4.8.2. y 4.8.3 RD Nº 1109-2003-ED RNC III-XI-3. | RNE A.130 art 3; RM Nº 970 - 2005 / MINSA; N.T. Educ. Inicial- C. de Seguridad 2º N.T. Educ. Urbanos 4.8.2. y 4.8.3 RD Nº 1109-2003-ED |  |  |  | 1. ( ) INCREMENTAR PUERTA ADICIONAL, PARA UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE __________M, EN:
2. ( ) ACONDICIONAR ANCHO DE PUERTAS, PARA UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE _________M, EN:
3. ( ) ACONDICIONAR PASAJES, PARA UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE __________ M, EN:
4. ( ) DISMINUIR LA CANTIDAD DE OCUPANTES Y MOBILIARIO POR PISO, EN:
5. ( ) CONSTRUIR LAS ESCALERA DE EVACUACIÓN REQUERIDAS PARA LA TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA, EN:
3.- ACCESOS / PUERTAS
3.01 | EL SENTIDO DEL GIRO DE LAS PUERTAS DE LOS ACCESOS NO INVADEN LAS VÍAS Y ÁREAS DE USO PÚBLICO. |  | RNC III-VII-13; RNC III-XIII-9 ;III-XIII-10 y III-XIV-5. | RNE A.010 art 8 RNE A.060 art. 7. |  |  |  | 1. ( ) REUBICAR LAS PUERTAS DE ACCESO QUE INVADEN LAS VÍAS Y ÁREAS DE USO PÚBLICO EN:
2. ( ) MANTENER ABIERTA LA PUERTA Y COLOCAR UN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN ADYACENTE Y VISIBLE EN LA PUERTA, QUE INDIQUE: "ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA DURANTE EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO" EN:
3.02 | LAS ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO PERMITEN DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESDE LA ACERA CORRESPONDIENTE. |  | RNC III NTE A.060 Cap. II art. 4 | RNE A.120 art.4, art 6 |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR RUTAS ACCESIBLES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (RAMPA, SALVA-ESCALERA, ELEVADOR O SIMILAR) EN:
3.03 | LAS SALIDAS DE ESCAPE CUENTAN CON PUERTAS QUE ABREN DESDE EL INTERIOR ACCIONADAS POR SIMPLE EMPUJE. |  | RNE A.130 art 5,6,7 y 8; RNC III-XIII-10; RNC III-XIV-5 y RNC V-I-6.1 NFPA 101 - 7.2.1.4 | RNE A.130 art 5, 6, 7 y 8. NFPA 101 - 7.2.1.4 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CERRADURA CON BARRA DE EMPUJE EN LA PUERTA DE SALIDA DE ESCAPE EN:
2. ( ) INSTALAR CERRADURA CON BARRA ANTIPÁNICO EN LA PUERTA DE SALIDA DE ESCAPE, AL EXCEDER LA CAPACIDAD A LOS 50 OCUPANTES UBICACION:
3. ( ) CAMBIAR EL GIRO DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA DE LA SALIDA DE ESCAPE CUANDO EN EL AMBIENTE SE ENCUENTREN MÁS DE 50 PERSONAS UBICACION:
4. ( ) COLOCAR CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE "MANTENER ABIERTA LA PUERTA EN EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO", ADYACENTE Y VISIBLE DE LA PUERTA UBICACION:
3.04 | LAS PUERTAS EN RUTAS O SISTEMAS DE EVACUACIÓN EN AMBIENTES CON CARGA DE OCUPACIÓN MAYOR A 100 PERSONAS, LOCALES DE REUNIÓN MAYOR A 50 PERSONAS, LOCALES DE SALUD Y ÁREAS DE ALTO RIESGO CON MÁS DE 5 PERSONAS, CUENTAN CON BARRA ANTIPÁNICO A UNA ALTURA DE 30"- 44" (0.76 M - 1.12 M). EN UN AMBIENTE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CAPACIDAD MAYOR A 50 PERSONAS, LAS PUERTAS DE LAS ESCALERAS DE ESCAPE CUENTAN CON BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRE AUTOMÁTICO DE DURACION COMO MAXIMO DE 15 SEGUNDOS. |  | RNC III-XIII-10 RNC V-I-6.1 | RNE A.130 art. 6, 7 - d; art. 8 - d RNE A.080 art 13-b |  |  |  | INSTALAR BARRA ANTIPÁNICO A LA ALTURA DE 30"- 44" EN PUERTAS EN RUTAS O SISTEMAS DE EVACUACIÓN EN: 1. ( ) AMBIENTE CON CARGA DE OCUPACIÓN MAYOR A 100 PERSONAS EN:
2. ( ) AMBIENTE DE REUNIÓN, AMBIENTES DE OFICINA, DE OCUPACIÓN MAYOR A 50 PERSONAS EN:
3. ( ) AMBIENTE DE SALUD Y ÁREAS DE ALTO RIESGO CON MÁS DE 5 PERSONAS EN:
4. ( ) INSTALAR BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRE AUTOMÁTICO EN LAS PUERTAS DE LAS ESCALERAS DE ESCAPE DEL AMBIENTE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CAPACIDAD MAYOR A 50 PERSONAS EN:
3.05 | LAS PUERTAS CON SUPERFICIES VIDRIADAS CUENTAN CON BANDAS SEÑALIZADORAS ENTRE 0.90 M Y 1.20 M DE ALTURA. |  | RNC V-I-6.3 | RNE A.20 art 19 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR BANDAS SEÑALIZADORAS ENTRE 0.90 M Y 1.20 M DE ALTURA EN LAS PUERTAS. EN:
3.06 | LAS PUERTAS QUE DEN ACCESO A ESCALERAS NO SE ABREN DIRECTAMENTE SOBRE ESCALONES, SINO SOBRE UN DESCANSO DE ANCHO IGUAL AL DE LA PUERTA PERO NUNCA MENOS DE 1.00M DE ANCHO. |  | DS 42-F art art 130 RNC III-XIII-10 | DS 42-F art 130 RNE A.010 art 26 - b-7 |  |  |  | 1. ( ) REUBICAR PUERTA A UNA DISTANCIA MINIMA DE 1.00M DE LOS ESCALONES DE ESCALERA EN:
3.07 | LAS PUERTAS Y DISPOSITIVOS CONTRAFUEGO DE LOS AMBIENTES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES O FUNCIONES DE ALTO RIESGO DE FUEGO, ESCALERAS DE EVACUACIÓN, ÁREAS DE REFUGIO, ENTRE OTROS; CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO NO MENOR AL 75% DE LA RESISTENCIA DE LA CAJA DE ESCALERA A LA QUE SIRVEN. |  | RNC V-II-10.7 NTP 350.063.1 D.S. 042 F artº 128, 12 | A 010 artº 26, 27 A-130 artº 6, 8, 10, 11, 14 NTP 350.063.1 D.S. 042 F A. 060 art. 13 NTP 350.063.1 |  |  |  | 1. PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESISTENCIA AL FUEGO NO MENOR AL 75% DE LA RESISTENCIA DE LA CAJA DE ESCALERA A LA QUE SIRVEN, DE PUERTAS Y DISPOSITIVOS CONTRAFUEGO EN LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN, ÁREAS DE REFUGIO, ENTRE OTROS. 1.1 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS POR EL RNE, PRESENTAR CERTIFICACION EN:
1.2 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS POR EL RNC, PRESENTAR CONSTANCIA DE RESISTENCIA AL FUEGO, FIRMADO POR ING. MECÁNICO.
2. REEMPLAZAR LAS PUERTAS Y DISPOSITIVOS POR OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CONTRAFUEGO 2.1 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS POR EL RNE, REEMPLAZAR Y PRESENTAR CERTIFICACION UBICACION:
2.2 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS POR EL RNC, REMPLAZAR Y PRESENTAR CONSTANCIA DE RESISTENCIA AL FUEGO, FIRMADO POR ING. MECÁNICO . EN:
3. DAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS Y/O DISPOSITIVOS CONTRAFUEGO: 3.1. ( ) CIERRE AUTOMÁTICO, EN: 3.2. ( ) BARRA ANTIPÁNICO, EN: 3.3. ( ) BISAGRA, EN: 3.4. ( ) MARCO, EN: 3.5 .( ) BANDA INTUMESCENTE, EN:
3.09 | LA DISTANCIA HORIZONTAL DESDE CUALQUIER PUNTO DEL INTERIOR DE UNA EDIFICACIÓN AL VESTÍBULO DE ACCESO O A UNA CIRCULACIÓN VERTICAL QUE CONDUZCA DIRECTAMENTE AL EXTERIOR ES COMO MÁXIMO 45.00 M SIN ROCIADORES Ó 60.00 M CON ROCIADORES. LA DISTANCIA PODRÁ AUMENTAR O DISMINUIR SEGÚN EL TIPO Y RIESGO DE CADA EDIFICACIÓN. |  | RNC V-I-5.8 RNC V-I-5.7 RNC V-I-5.8 | RNE A.010 art 25 RNE A.130 art 26, 27 RNE A.010 Art. 25 c |  |  |  | 1. ( ) REPLANTEAR Y ACONDICIONAR LA RUTA PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA, CON UNA DISTANCIA MENOR DE 45M, DE NO DISPONER DEL SISTEMA DE ROCIADORES EN:
2. ( ) ACONDICIONAR Y PRESENTAR SUSTENTO TÉCNICO DE LA RUTA DE EVACUACION HORIZONTAL DE RECORRIDO MAYOR A 60M; DESDE CUALQUIER PUNTO AL VESTIBULO DE ACCESO O A UNA CIRCULACIÓN VERTICAL, QUE CONDUZCA DIRECTAMENTE AL EXTERIOR, BASADO EN LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LA NFPA 101, FIRMADO POR UN ARQUITECTO EN:
3.1 | EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LA DIMENSIÓN DE LAS PUERTAS DE ACCESO, COMUNICACIÓN Y SALIDA CUMPLEN CON LOS ANCHOS MÍNIMOS (INGRESO PRINCIPAL 1.00 M, DEPENDENCIAS INTERIORES 0.90 M Y DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN INDICADA EN EL ITEM 2.03 |  | RNC III-XIV-5; V-I-6.2 | RNE A.080 art 10 |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR UNA PUERTA EQUIDISTANTE A LA PUERTA EXISTENTE, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.00 M. EN ZONA DE INGRESO PRINCIPAL EN:
2. ( ) AMPLIAR EL ANCHO DE LA PUERTA EXISTENTE A UN ANCHO MÍNIMA DE _________ m EN:
3.11 | EN EDIFICACIONES COMERCIALES Y DE OFICINAS, LAS PUERTAS QUE PERMITEN EL ACCESO A LA AZOTEA CUENTAN CON MECANISMOS DE APERTURA A PRESIÓN EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN |  | RNC V-I-3, RNC V-I Art. 6.1 | RNE A.070 art 11 RNE A.080 art 11 |  |  |  | 1. ( ) ACONDICIONAR CON CERRADURA DE APERTURA A PRESIÓN EN LA PUERTA DE ACCESO A LA AZOTEA Y EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN EN:
4.- VÍAS DE CIRCULACIÓN POR: CORREDORES / RAMPAS
4.01 | LAS RAMPAS QUE SE UBICAN EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN CUENTAN CON UNA PENDIENTE MENOR O IGUAL A 12% Y CUMPLEN CON LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN LA NORMA. |  | RNC NTE A.060 Art 9 | RNE A. 130 art16; RNE A 10art 32; RNE A.120 art.9, 10d |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR LA PENDIENTE MAXIMA DEL 12% Y DE ANCHO LIBRE MÍNIMO DE 0.90 M, EN:
2. ( ) IMPLEMENTAR UNA RAMPA CON UNA PENDIENTE MAXIMA DEL 12%, CON PISO ANTIDESLIZANTE Y DE ANCHO LIBRE MÍNIMO DE 0.90 M, EN:
3. ( ) IMPLEMENTAR CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE SOBRE LA SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN DE LA RAMPA, EN:
4. ( ) IMPLEMENTAR PARAPETOS O BARANDAS DE PROTECCIÓN A UNA ALTURA DE 0.80 M, PARA RAMPAS DE DESNIVELES MAYORES DE 0.30 M, EN:
4.03 | LAS CIRCULACIONES POR PASAJES, ESCALERAS, ACCESOS, SALIDAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN NO PRESENTAN OBSTRUCCIONES. EN LAS ESCALERAS INTEGRADAS Y ESCALERAS DE EVACUACIÓN NO EXISTEN COMPONENTES DE PUERTAS, TABIQUES U OTROS ELEMENTOS QUE REPRESENTEN OBSTÁCULOS |  | RNC V-I-2; D.S. Nº 42-F Art. 66 y 69 RNC V-I-2 | RNE A.130 art 13 D.S. Nº 42-F Art.66 y 69 RNE A.130 art. 13 |  |  |  | 1. RETIRAR OBSTÁCULOS DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO, MANTENIENDO EL ANCHO REQUERIDO EN: 1.1 ( ) ACCESOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN EN:
1.2 ( ) RUTAS DE EVACUACION EN:
1.3 ( ) PASAJES Y CORREDORES DE CIRCULACIÓN EN:
1.4 ( ) CIRCULACIONES INTERNAS EN AMBIENTE EN:
2 ( ) RETIRAR PUERTAS, TABIQUES U OTROS ELEMENTOS QUE OBSTACULICEN LA EVACUACIÓN EN LA ESCALERA EN:
4.04 | LOS ESCAPES O SALIDAS CONDUCEN DIRECTAMENTE A LA CALLE O PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON ÉSTA POR PASILLOS DE UN ANCHO MÍNIMO IGUAL A LA SUMA DE LOS ANCHOS DE TODAS LAS CIRCULACIONES QUE CONDUZCAN A ELLOS LOS PASAJES DE CIRCULACIÓN SEGÚN SU IMPORTANCIA CUMPLEN CON EL ANCHO DE 1.20M O EL MÍNIMO REQUERIDO |  | RNC III-XIII-2 ; V-I-1.3; III-XIV-2; III-XI-3 RNC III-XI-3 | RNE GE.040 Art. 11 y 12 RNE A.070 art12 |  |  |  | 1. ( ) INCREMENTAR LOS ESCAPES O SALIDAS CON LOS ANCHOS MÍNIMOS REQUERIDOS. EN:
2. ( ) AMPLIAR EL ANCHO DE LOS ESCAPES O SALIDAS EXISTENTES EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD DE OCUPACIÓN MÁXIMA DEL LOCAL DE ESPECTÁCULOS. EN:
3. ( ) ADECUAR LOS PASAJES DE CIRCULACIÓN DEL LOCAL AL ANCHO LIBRE NO MENOR DE 1.20 M. EN:
4.07 | DISTANCIA ENTRE BUTACAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, RECREACIÓN Y DEPORTES SEGÚN CORRESPONDA, LOS RESPALDOS DE LAS BUTACAS ESTÁN DISTANCIADOS EN 0.85 M Y LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EL FRENTE DE UN ASIENTO Y EL RESPALDO DEL PRÓXIMO ES DE 0.40 M. |  | RNC III-XIII-7 | RNE A.100 art. 18 a,b. |  |  |  | 1. ( ) REDISTRIBUIR LAS BUTACAS PARA OBTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0.85 M ENTRE RESPALDARES EN:
2. ( ) REDISTRIBUIR LAS BUTACAS PARA OBTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0.40 M ENTRE EL FRENTE DE UN ASIENTO Y EL RESPALDO DEL PRÓXIMO. EN:
4.08 | CANTIDAD DE BUTACAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, RECREACIÓN Y DEPORTES SEGÚN CORRESPONDA, LAS FILAS LIMITADAS CON DOS PASILLOS NO CUENTAN CON MÁS DE 14 BUTACAS Y LA LIMITADA POR UNO SOLO NO CUENTA CON MÁS DE 7 BUTACAS. |  | RNC III-XIII-7 | RNE A.100 Art. 18 f. |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR LAS BUTACAS EXCEDENTES A 14, EN CASO SE TENGA DOS PASILLOS EN:
2. ( )RETIRAR LAS BUTACAS EXCEDENTES A 7, EN CASO SE TENGA UN SOLO PASILLO EN:
4.09 | EN ZONA DE COMEDORES, LA DISTANCIA ENTRE EL RESPALDAR DE LAS SILLAS OCUPADAS CUENTA CON 0.50 M COMO MÍNIMO, CON DISTRIBUCION FUNCIONAL PERMITIENDO LA ADECUADA CIRCULACION DE LAS PERSONAS, EVITANDO AGLOMERACIONES TANTO AL INGRESO COMO A LA SALIDA. |  | RNC RS 19-81-SA/DV M art. 2.4; RNC Rest. art 6-9; 7-f; 8-f; 9-b; 10-1.4, RM 363 -2005/ MINSA art 21 | RM Nº 363-2005/MINSA art 21 |  |  |  | 1. ( ) REDISTRIBUIR EL MOBILIARIO CONSIDERANDO COMO MÍNIMO 0.50 M ENTRE RESPALDARES DE SILLAS, EN ZONAS DE CIRCULACION INTERNA. EN:
2. ( ) REDISTRIBUIR EL MOBILIARIO CONSIDERANDO MINIMO 1.20M DE ANCHO, EN ESPACIO LIBRE COLINDANTE A PUERTA DE INGRESO O SALIDA. EN:
5.- VÍAS DE CIRCULACIÓN POR: ESCALERAS / ASCENSORES / OTROS
5.01 | EL NÚMERO, TIPO Y ANCHO DE ESCALERAS (INTEGRADAS / EVACUACIÓN) CORRESPONDEN AL CÁLCULO DE EVACUACIÓN, AL USO Y ALTURA DE LOCAL |  | RNC III-XI-4, RNC V-II-10.6, RNC V-II-10.7 | RNE A.010 Cap VI Normas de acuerdo al giro del local. |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UNA NUEVA ESCALERA A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
2. ( ) ADECUAR A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO LA ESCALERA EXISTENTE, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
3. ( ) ADECUAR LA ESCALERA INTEGRADA A UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, EN EDIFICACIONES DE HASTA 04 PISOS, CON RNC. EN:
5.02 | LAS ESCALERAS COMUNICAN TODOS LOS NIVELES DE LAS EDIFICACIONES Y SON CONTÍNUAS DESDE EL PRIMER HASTA EL ÚLTIMO PISO, ADEMÁS ESTAN INTERCOMUNICADAS ENTRE SÍ POR PASADIZOS |  | RNC III-X-13.5; RNC III-X-15 | RNE A 0.10 art 26 b-2 |  |  |  | 1. ( ) REMODELAR O COMPLETAR LA ESCALERA PARA LOGRAR LA CONTINUIDAD DESDE EL PRIMER HASTA EL ÚLTIMO PISO. EN:
2. ( ) INTERCOMUNICAR LAS ESCALERAS POR INTERMEDIO DE PASADIZOS, EN TODOS LOS PISOS. EN:
5.03 | LAS ESCALERAS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS NORMADAS DE: NÚMERO DE PELDAÑOS, DIMENSIONES DE PASOS, CONTRAPASOS, DESCANSOS Y BARANDAS. |  | RNC III-X-13.5, 13.9, 13.10; 13.11 8, III-XIV Art. 7 | RNE A. 010 art 26 b-2, art 27 a, art 29 RNE A.130 art. 22, 23 |  |  |  | 1. ADECUAR LA ESCALERA CON: 1.1 ( ) MÁXIMO 17 PELDAÑOS ENTRE DESCANSOS EN:
1.2. ( ) PASOS DE 0.25 M PARA OFICINAS EN:
1.3. ( ) 0.18 M DE ALTURA DE CONTRAPASO COMO MÁXIMO EN:
2. ( ) COLOCAR PASAMANOS A AMBOS LADOS, ( ) SEPARADOS DE LA PARED MÁXIMO A 0.05 M, ( ) CON ESPESOR MÁXIMO DE 0.05 M EN:
3. ( ) COMPLETAR PASAMANOS PARA LOGRAR LA CONTINUIDAD DEL MISMO EN:
4. ( ) UNA ALTURA DE 0.90 M DE BARANDA COMO MÍNIMO EN:
5. ( ) INCREMENTAR ANCHO DE ESCALERA SEGÚN CÁLCULO DE AFORO EN:
5.04 | LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS. |  | RNC V-II-10.6; RNC V-II-10.7 | RNE A.10 art 27 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UNA NUEVA ESCALERA A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
2. ( ) ADECUAR LA ESCALERA EXISTENTE POR OTRA A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
3. IMPLEMENTAR EN ESCALERA DE EVACUACION CON: 3.1 ( ) PUERTAS CORTAFUEGO DE UNA RESISTENCIA MÍN. DE LAS 3/4 PARTES DE LA RESISTENCIA DEL MURO EN:
3.2 ( ) ELEMENTO DE CIERRE AUTOMATICO EN:
3.3 ( ) COLOCAR BARRA DE ANTIPANICO EN:
3.4 ( ) COLOCAR BARRA DE RESTRICCIÓN DE ACCESO AL SÓTANO EN:
3.5 ( ) VESTIBULO PREVIO DE ANCHO MÍN. 1.80M EN:
4. ( ) CONSTRUIR MURO DE CIERRE CON RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 02 HORAS, EN CAJA DE ESCALERA EN:
5. ( ) CLAUSURAR TODA ABERTURA (VENTANA) A UNA DISTANCIA MIN DE 6.00 M DE VENTANA DE CAJA DE ESCALERA. EN:
6. ( ) RETIRAR MATERIALES UBICADOS EN ESPACIO DEBAJO DE TRAMOS DENTRO DE CAJA DE ESCALERAS EN:
7. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS, MATERIALES COMBUSTIBLES EN LA ESCALERA EN:
8.( ) CLAUSURAR ACCESOS A DUCTOS Y MONTANTES, EXCEPTO LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO EN:
5.06 | EN CASO QUE LA EDIFICACIÓN CUENTE CON UNA ESCALERA DE EVACUACIÓN DEL TIPO PRESURIZADO, ÉSTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS. |  | RNE A.010 Art. 26 b.3, A.130 Sub. Cap. IV Art. 31 | RNE A.010 art. 26 b.3, A.130 art. 31 |  |  |  | 1.( ) DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE LA CAJA DE ESCALERA, QUE AL ABRIR LA PUERTA NO IMPLIQUE UNA FUERZA MAYOR A 30 LBF. EN:
2.( ) CERRAR TODO TIPO DE ABERTURA HACIA EL EXTERIOR, QUE NO SEA LA PUERTA CORTAFUEGO. EN:
5.15 | EXISTE UNA PROTECCION AL VACIO O ANTEPECHO PARA EVITAR LA CAÍDA DE PERSONAS EN ABERTURA AL: EXTERIOR, MEZANINE, COSTADO ABIERTO DE ESCALERA, DESCANSO, PASAJE ABIERTO, RAMPA, BALCÓN, TERRAZA Y VENTANA DE EDIFICIOS QUE SE ENCUENTREN A UNA ALTURA SUPERIOR SOBRE EL SUELO ADYACENTE (DE 0.30 A 1.00 M SEGUN LA NORMA QUE CORRESPONDA). |  | RNC NTE 0.60 Art. 11 | RNE A.010 art. 33 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR BARANDA O PARAPETO DE 0.90 M DE ALTURA, COMO MÍNIMO EN:
2. ( ) COLOCAR BARRAS DE PROTECCIÓN O BARANDA, HASTA UNA ALTURA DE 0.90 M EN COSTADO ABIERTO DE ESCALERA. EN:
5.16 | SE CUENTAN CON ACCESO SEGURO A ESPACIO TECNICOS COMO: TANQUE ELEVADO, CUARTO DE BOMBAS, CUARTO DE ASCENSORES, EQUIPOS Y OTROS SIMILARES. |  |  | D.S. 055-2010-EM Art. 361 |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR ESCALERA METÁLICA TIPO GATO CON BASTONES DE APOYO SUPERIOR DE ALTURA MINIMA 0.90 M, CON JAULA DE PROTECCION A PARTIR DE 2.50 M DE ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LOS BASTONES DE APOYO (CUANDO LA ALTURA DE LA ESCALERA SEA MAYOR A 5.00 M). LA SEPARACIÓN ENTRE TRAVESAÑOS SERÁ ENTRE 25 CM Y 30 CM Y SEPARADOS DE LA PARED A UNA DISTANCIA MAYOR O IGUAL A 15 CM EN:
2. ( ) IMPLEMENTAR CANASTILLA DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 2.50 M DE ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LOS BASTONES DE APOYO (CUANDO LA ALTURA DE LA ESCALERA SEA MAYOR A 5.00M). EN:
3. ( ) IMPLEMENTAR BASTONES DE APOYO SUPERIOR A LA ESCALERA TIPO GATO, DE ALTURA MÍNIMA 0.90M, YA SEA FIJO O MÓVIL. EN:
4. ( ) IMPLEMENTAR CON PASARELAS DE ANCHO MINIMO DE 0.90M, CON PISO ANTIDESLIZANTE Y CON BARANDAS DE 0.90M DE ALTURA EN:
5.17 | LA AZOTEA CON EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO, CUENTA CON ACCESO Y PARAPETO DE SEGURIDAD CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 0.90 M |  | RNC NTE A.060 Art. 11.3; RNC VII-I-3.12 | RNE A.010 art. 33; GE.040 art. 14 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UN PARAPETO Y/O BARANDA DE SEGURIDAD A UNA ALTURA NO MENOR DE 0.90 M EN LA AZOTEA, DEBIDAMENTE ANCLADA. EN:
2. ( ) COMPLETAR A UNA ALTURA MÍNIMA DE 0.90 M EL PARAPETO O BARANDA DE AZOTEA. EN:
3. ( ) HABILITAR ACCESO HACIA AZOTEA CON ANCHO MÍNIMO DE 0.60 M EN ZONA DE PASE DE ESCALERA DE GATO. EN:
4. ( ) PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA Y EL JEFE DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CUANDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS, ETC., ES REALIZADO POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA; EN:
5.18 | LOS CORREDORES Y ESCALERAS DE ESCAPE SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABERTURAS CORRESPONDIENTES A LOS DUCTOS DE BASURA O SIMILARES. |  | RNC V-II-10.4 |  |  |  |  | 1. ( ) CLAUSURAR ABERTURAS DE DUCTOS DE BASURA O SIMILARES EN:
5.07 | LA CAJA DE ESCALERA TIENE CERRAMIENTO CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE: 1 HORA EN CASO QUE TENGA HASTA 15 M DE ALTURA; 2 HORAS EN CASO QUE TENGAN DESDE 15M A 72M DE ALTURA; 3 HORAS EN CASO TENGAN DESDE 72M DE ALTURA A MAS. |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art 26, B-14 |  |  |  | ACONDICIONAR CAJA DE ESCALERA, CON CERRAMIENTO DE RESISTENCIA MIN DE: 1.( ) 01 HORA EN EDIFICACION DE HASTA 15M DE ALTURA EN:
2. ( ) 02 HORAS EN EDIFICACION DE 15M A 72M DE ALTURA EN:
3. ( ) 03 HORAS EN EDIFICACION DE MAS DE 72M DE ALTURA EN:
5.08 | LA ESCALERA CARACOL COMUNICA MAXIMO DOS NIVELES CONTINUOS, QUE SIRVA A NO MAS DE 5 PERSONAS, CON PASAMANOS A AMBOS LADOS Y EN EDIFICACION DE RIESGO LIGERO |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art 26, B-20 |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR ESCALERA CARACOL EN NIVELES SUPERIORES AL 2º NIVEL EN:
2. ( ) REEMPLAZAR ESCALERA CARACOL POR UNA TIPO RECTA, POR SER ESCALERA QUE SIRVE MAS DE 5 PERSONAS Y/O EN EDIFICACION DE RIESGO MAYOR AL LIGERO EN:
5.09 | LA ESCALERA DE EVACUACION TIPO ABIERTA.- TIENE VANO ABIERTO AL EXTERIOR A MINIMO 6M DE UN VANO DE LA EDIFICACION A LA QUE SIRVE, LA SEPARACION TIENE UNA RESISTENCIA LA FUEGO NO MENOR DE 1 HORA UBICADA EN EDIFICACION MENOR DE 30M DE ALTURA, CON EXCEPCIONES EN: 1. EDIFICACIONES EXISTENTES, LA ESCALERA ADICIONAL DE EVACUACION, ES DEL TIPO ABIERTA HASTA 60M DE ALTURA 2. EDIFICACIONES NUEVAS, LA ESCALERA TIPO ABIERTA ES ILIMITADA, MINIMIZANDO EL EFECTO DE VERTIGO, POR IMPACTO VISUAL. |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art 26, B.4 | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art. 26, B.4 |  |  |  | 1. CLAUSURAR VANO ABIERTO AL EXTERIOR DE CAJA DE ESCALERA DE EVACUACION TIPO ABIERTA, A MINIMO 6M DE UN VANO (VENTANA) DE LA EDIFICACION EXISTENTE EN : 1.1 ( ) EDIFICACION DE ALTURA MENOR DE 30M
1.2 ( ) EDIFICACION DE ANTES DEL 09-05-2014, CON ALTURA MENOR DE 60M
2. ( ) ACONDICIONAR MINIMIZANDO EL IMPACTO POR VERTIGO EN EDIFICACION CON ALTURA MAYOR DE 60ML, EN EDIFICACIONES CONSTRUIDAS DEPUES DEL 09-05-2014.
UBICACIÓN EN:
5.1 | EXISTE UNA ESCALERA CERRADA CON MUROS Y PUERTAS DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 1 HORA, EN UNA EDIFICACIÓN NO MAYOR A 15M DE ALTURA PROTEGIDA AL 100% CON ROCIADORES SEGÚN NFPA 13, |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art. 26, B.5 |  |  |  | EN EDIFICACIÓN NO MAYOR A 15M DE ALTURA: 1. ( ) ACONDICIONAR LA CAJA DE ESCALERA CERRADA CON MUROS Y PUERTAS CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 1 HORA EN:
2. ( ) LEVANTAR LA OBSERVACION DE ACUERDO AL ITEM 4.02.01 DE SEGURIDAD, QUE DEBE PROTEGER A LA EDIFICACIÓN, AL 100% CON ROCIADORES SEGÚN NFPA 13. EN:
5.11 | EN EDIFICACIONES DE OFICINAS, EXISTE UNA SOLA ESCALERA DE EVACUACIÓN, CUMPLIENDO TODO LO SIGUIENTE: 1) NO MAYOR DE 30M DE ALTURA, 2) SI ES ESCALERA INTEGRADA CON UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 45M SIN ROCIADORES O 60M CON ROCIADORES, MEDIDA DESDE EL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA EDIFICACIÓN HASTA EL EXTERIOR 3) SI ES ESCALERA DE EVACUACIÓN, ENTREGA DIRECTAMENTE AL EXTERIOR A UN HALL DEL 1ER PISO COMPARTIMENTADO CORTA FUEGO QUE NO SUPERE 10M DE DISTANCIA; 4) EN LA PLANTA, LA DISTANCIA DE RECORRIDO MÁS ALEJADA A LA PUERTA DE INGRESO ES MÁXIMO 30M; 5) EL ÁREA DE PISO ES MÁXIMO DE 650M2; 6) AFORO MENOR DE 100 PERSONAS EN EL PISO; 7) TODA LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMA A.130 |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 CAP VI art 28, B |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR ESCALERA DE EVACUACION A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, EN EDIFICACION NO MAYOR DE 30M DE ALTURA
2. ( ) LEVANTAR LA OBSERVACION DE ACUERDO AL ITEM 4.02.01 DE SEGURIDAD , QUE DEBE INSTALAR SISTEMA DE ROCIADORES EN RUTAS DE EVACUACION DE 45M A 60M SI ES ESCALERA INTEGRADA.
3. SI ES ESCALERA DE EVACUACION, AL LLEGAR AL PRIMER PISO: 3.1 ( ) ACONDICIONAR PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE AL EXTERIOR.
3.2 ( ) COMPARTIMENTAR EL HALL DEL 1ER PISO, CON MURO CORTA FUEGO
3.3 ( ) REDISTRIBUIR LA RUTA A LA SALIDA PARA QUE NO SUPERE 10M DE DISTANCIA
4. IMPLEMENTAR CON ESCALERA DE EVACUACION ADICIONAL 4.1 ( ) PARA QUE LA DISTANCIA DE RECORRIDO MAS ALEJADO A LA PUERTA DE INGRESO SEA MAXIMO 30M
4.2 ( ) CONSIDERANDO QUE EL AREA DE PISO A SERVIR SEA MAXIMA DE 650M2
4.3 ( ) CONSIDERANDO QUE EL AFORO POR PISO SEA MENOR DE 100 PERSONAS
5. ( ) LEVANTAR OBSERVACION DE ACUERDO AL ITEM 3.01 DE SEGURIDAD, REFERENTE A INSTALAR EN TODA LA EDIFICACION UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMA A.130.
UBICACIÓN EN:
6.- ACABADOS
6.01 | LOS PISOS SON ESTABLES Y TIENEN SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE; CUENTAN CON ALFOMBRAS FIJAS AL PISO, CONFINADAS ENTRE PAREDES Y CON PLATINAS EN SUS BORDES. |  | NTE A.060 Art. 5 | RNE A. 120 art. 5 a y f |  |  |  | 1. ( ) FIJAR PISO INESTABLE. EN:
2. PISO ANTIDESLIZANTE 2.1 ( ) COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE EN BORDE DE GRADA DE ESCALERA EN:
2.2 ( ) COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE EN CAMBIO DE NIVEL EN:
3. ( ) FIJAR LA ALFOMBRA O TAPIZON AL PISO EN TODOS SUS BORDES. EN:
6.02 | EN AREAS HUMEDAS, LOS PISOS SON DE MATERIAL IMPERMEABLE, ANTIDESLIZANTE Y LISO Y CON PENDIENTE DE POR LO MENOS 1.5% HACIA LAS CANALETAS O SUMIDEROS. EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LAS ÁREAS HÚMEDAS ESTÁN CUBIERTAS CON MATERIALES IMPERMEABLES Y LOS PISOS EN GENERAL SON DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE Y NO ESTÁN PULIDOS. |  | RNC - N.T. para la construccion de Mercado de abastos D.A. Nº 1166, NTE A.060 Art. 5 Directiva Nº 029-DRELM-UGI/EI-ER-2005 | RNE A.070 Art. 13, 14, 16 RNE A.040 Art.10 b y c. |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE, EN AREAS DE CIRCULACION. EN:
2. ( ) COLOCAR PISO DE MATERIAL IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE EN ZONAS HÚMEDAS. EN:
3. ( ) ACONDICIONAR PISO CON PENDIENTE DE POR LO MENOS 1.5% HACIA LAS CANALETAS O SUMIDEROS, EN ZONAS HÚMEDAS EN:
4. ( ) REEMPLAZAR POR PISOS ANTIDESLIZANTES A LOS PISOS DE PULIDOS EN PATIOS. EN:
6.03 | LA CARPINTERIA METÁLICA, DE MADERA Y PLÁSTICO, ESTA ADECUADAMENTE FIJADA EN SUS COMPONENTES, PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS, BARANDAS, ETC. |  | RNC VII-II-6 |  |  |  |  | 1. FIJAR ELEMENTO DE CARPINTERIA DE: ( ) PUERTAS, EN: ( ) VENTANAS, EN: ( ) REJAS, EN: ( ) BARANDAS, EN: ( ) __________________ EN:
2. REEMPLAZAR PARTE O TOTAL DE: ( ) PUERTAS, EN: ( ) VENTANAS, EN: ( ) REJAS, EN: ( ) BARANDAS, EN: ( ) __________________ EN:
3. REEMPLAZAR ACCESORIO DE: ( ) CERRADURA DE PUERTA; EN: ( ) CIERRE AUTOMATICO; EN: ( ) BARRA ANTIPANICO; EN: ( ) BARRA DE RESTRICCION A SOTANO; EN: ( ) PASAMANOS EN: ( ) ___________________ EN:
6.04 | LOS ELEMENTOS DE ACABADOS PRESENTAN DURABILIDAD SUFICIENTE, PARA GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS EN FORMA INALTERADA, CONSIDERANDO LA ACCION DE AGENTES DETERIORANTES TALES COMO AGENTES FISICOS, CAMBIOS DE TEMPERATURA, HELADAS, ETC., PARASITOS U OTROS INSECTOS, LA HUMEDAD, REACTIVOS QUIMICOS SI LOS HUBIERA. |  | RNC VII-II-5.5.6, RNC VII-II-5.6.1 |  |  |  |  | 1. REEMPLAZAR EL ELEMENTO DE ACABADO DETERIORADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA, EN:
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL ELEMENTO DE ACABADO DETERIORADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) ECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA EN:
6.05 | NO PRESENTAN RIESGO DE DESPRENDIMIENTO, LOS ELEMENTOS DE ACABADO INSTALADOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS A LA EDIFICACIÓN COMO: PISOS, CIELORASOS, RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS, CERRAJERIA LOS ESCAPES O SALIDAS CONDUCEN DIRECTAMENTE A LA CALLE O PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON ÉSTA POR PASILLOS ESTÁN DEFENDIDOS DE DESPRENDIMIENTOS DE MOLDURAS U OTROS OBJETOS. |  | RNC III-XIII-2 ; III-XIV-2; III-XI-3 RNC V-I -1.3; VI-II -9.1, RNC VII-II -5.5.1, VII-5.5.6, VII-II-5.6.1 | RNE GE.040 art. 11 y 12; |  |  |  | 1. FIJAR ELEMENTO DE ACABADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA EN: ( ) FIJAR LAS MOLDURAS U OTROS OBJETOS, UBICADOS EN CIRCULACIONES HACIA ESCAPES O SALIDAS; A MUROS, TECHOS, PISOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO NO ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN. UBICACION:
2. ( ) RESANAR EL DETERIORADO ELEMENTO DE ACABADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA EN:
7.- VARIOS
7.01 | VENTILACION EN EDIFICACIONES COMERCIALES Y OTROS EXCEPTO INDUSTRIA EXISTE UNA ADECUADA VENTILACIÓN NATURAL O ARTIFICIAL, SIENDO EL ÁREA MÍNIMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA QUE VENTILA. |  | RNC III-XI-8, X-8.1 y 8.2 | RNE A.070 Art. 5 |  |  |  | 1. ( ) APERTURAR UN VANO HACIA EL EXTERIOR, CUYA ÁREA NO SERÁ MENOR AL 10% DE LA SUPERFICIE DEL AMBIENTE QUE SE VENTILA. EN:
2. ( ) INSTALAR UN SISTEMA MECÁNICO DE VENTILACIÓN QUE ASEGURE LA EVACUACIÓN DEL AIRE VICIADO Y LA INTRODUCCIÓN DE AIRE FRESCO. EN:
7.03 | VENTILACION EN LOS ESTACIONAMIENTOS EN SÓTANOS CUENTAN CON VENTILACIÓN NATURAL O CUENTAN CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA |  | RNC III-XI-8 | RNE A.080 art. 22 RNE A. 010 art. 53, EM 0.30 Art. 11 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL LOCAL EN:
2. ( ) PRESENTAR PROTOCOLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA, DE ESTACIONAMIENTOS EN SOTANOS, FIRMADO POR UN ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA EN:
7.07 | EN LAS EDIFICACIONES DONDE SE PRESTEN SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TIENE MINIMO UN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO CON: 1) DOS BARRAS HORIZONTALES DE APOYO PARA INODORO, LATERAL Y POSTERIOSR DE 0.80M DE LARGO Y A 0.80M DE ALTURA; 2) LAVATORIO CON REFUERZO PARA RESISTIR 100KG DE CARGA VERTICAL; 3) COLGADOR DE MULETAS A1.60M DE ALTURA, DE 12CM DE LONGITUD 4) CERRADURA TIPO PALANCA CON PROTUBERANCIA AL BORDE. |  | RNC NTE A.060 art 16 | RNE A.120 art 15 |  |  |  | IMPLEMENTAR BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON: 1. ( ) DOS BARRAS HORIZONTALES DE APOYO PARA INODORO, LATERAL Y POSTERIOSR DE 0.80M DE LARGO Y A 0.80M DE ALTURA; EN:
2. ( ) LAVATORIO CON REFUERZO PARA RESISTIR 100KG DE CARGA VERTICAL EN:
3. ( ) COLGADOR DE MULETAS A1.60M DE ALTURA, DE 12CM DE LONGITUD; EN:
4. ( ) CERRADURA TIPO PALANCA CON PROTUBERANCIA AL BORDE. EN:
8.- OTRAS VERIFICACIONES
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
B) INSTALACIONES SANITARIAS
1 | AGUA FRIA
1.01 | LAS TUBERÍAS DE AGUA , VÁLVULAS DE CONTROL Y/O ACCESORIOS EN GENERAL (ALIMENTACIÓN, IMPULSIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ETC.) SE ENCUENTRAN OPERATIVAS Y NO PRESENTAN FUGAS DE AGUA. |  | S 226.2, S 222.1.07, S222.5.04 | IS 010 ARTº 2.3 ITEM G), ARTº 2.1 ITEM L),ART 2.5 ITEM C) |  |  |  | REPARAR:
1. ( ) LAS TUBERÍAS DE AGUA
2. ( ) VÁLVULAS DE CONTROL
3. ( ) ACCESORIOS
UBICACIÓN
1.02 | LAS TUBERÍAS COLGADAS O ADOSADAS ESTAN FIJADAS A LAS ESTRUCTURAS EVITANDO ESFUEZOS SECUNDARIOS EN LAS TUBERÍAS. |  | S 222.3.10 | IS 010 ARTº 2.3, ITEM K |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LAS TUBERÍAS COLGADAS O ADOSADAS A ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO O REEMPLAZAR Y/O REPARAR LOS ELEMENTOS SUJETADORES DE LAS TUBERÍAS COLGADAS O ADOSADAS.
UBICACIÓN
2 | AGUA CALIENTE
2.01 | LAS INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE CUENTAN CON DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR EL EXCESO DE PRESIÓN Y DE TEMPERATURA EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE AGUA CALIENTE; LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS, NO PRESENTAN FUGAS DE AGUA Y DESCARGAN INDIRECTAMENTE AL SISTEMA DE DRENAJE EN LUGARES QUE NO CAUCEN ACCIDENTES. |  | S 223 ART 1.01,1.02 , 1.04 1.05 | IS 010 ART. 3.1 B, C, D,E |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE CON MATERIAL ADECUADO
2. ( ) REPARAR FUGAS DE AGUA CALIENTE.
3. ( ) INSTALAR LA DESCARGA DE AGUA CALIENTE EN FORMA INDIRECTA AL SISTEMA DE DRENAJE.
4. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE FIRMADA Y SELLADA POR UN ING. SANITARIO COLEGIADO.
UBICACIÓN
3 | TANQUES DE ALMACENAMINETO , POZOS Y SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
3.02 | LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO (TANQUE ELEVADO, CISTERNA, OTROS) SON DE MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEABLE Y ESTÁN DOTADOS DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. |  | S 222.4.06 | IS 010 ARTº 2.4 Item g |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO QUE PRESENTAN DAÑOS.
2. ( ) COLOCAR, REEMPLAZAR Y/O DAR MANTENIMIENTO A LAS TAPAS DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.
UBICACIÓN
3.03 | LOS REBOSES DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO PRESENTAN BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | S 222.4.12 | IS 010 ARTº 2.4, Item l |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS REBOSES DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.
2. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE REBOSE A LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, CONECTADO AL SISTEMA DE DESAGÜE UTILIZANDO UNA BRECHA DE AIRE.
UBICACIÓN
3.04 | EL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA CUENTA CON TAPA Y CERCO DE ACCESO. |  |  | OS 010 ARTº 4.2.2 e) Y g) |  |  |  | 1. IMPLEMENTAR: 1.1. ( ) TAPA 1.2. ( ) CERCO DE ACCESO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TAPAS DE LOS POZOS DE AGUA
UBICACIÓN
3.05 | LOS EQUIPOS DE BOMBEO INSTALADOS CUENTAN CON ESPACIO LIBRE ALREDEDOR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL EXTERIOR ESTÁN PROTEGIDOS CONTRA LA INTEMPERIE. |  | S 222.5,01 | IS 010 ARTº 2.5 Item a) |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.
2. ( ) PROTEGER DE LA INTEMPERIE A LOS EQUIPOS DE BOMBEO.
UBICACIÓN
3.06 | LOS EQUIPOS DE BOMBEO ESTAN INSTALADOS SOBRE DADOS DE CONCRETO PARA ABSORBER VIBRACIONES. |  | S 222.5,02 | IS 010 ARTº 2.5 Item b |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR EQUIPOS DE BOMBEO SOBRE DADOS DE CONCRETO
UBICACIÓN
3.07 | EN LOS CASOS DE OBLIGATORIEDAD DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO, EXISTE EL DRENAJE PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN COMBATE DE INCENDIO. |  | S 224.5 | IS 010 ARTº 2.5 Item b |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMAS DE DRENAJE DE EVACUACIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN COMBATE DE INCENDIO, EN LAS EDIFICACIONES QUE CUENTAN CON SÓTANOS O SEMI SOTANOS.
2. ( ) REPARAR LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE EVACUACIÓN DEL AGUA EXISTENTES EN LAS EDIFICACIONES QUE CUENTAN CON SÓTANOS O SEMI SOTANOS
3. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE EVACUACIÓN DEL AGUA EXISTENTES
UBICACIÓN
4 | DESAGUE
4.01 | EL SISTEMA DE DESAGÜE ASEGURA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. |  | S 226.1.01 | IS 010 ARTº6,1 Item a) |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN LAS ZONAS QUE PRESENTAN FUGAS O AVERIAS.
2. ( ) DESATORAR LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE DESAGÜE
UBICACIÓN
4.02 | EXISTEN DESAGUES INDIRECTOS QUE EN SU RECORRIDO UTILIZAN CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS, ESTÁN PROVISTOS DE REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES PARA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. |  | S 226.2.30 | IS 010 ARTº6,2 Item r) |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES SOBRE CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS.
2. ( ) REPARAR LAS REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES INSTALADAS SOBRE CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVO.
3. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LAS CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS EXISTENTES
UBICACIÓN
4.03 | EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA OPERATIVO, CON ILUMINACIÓN ADECUADA, CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN QUE EVITE LA ACUMULACIÓN DE GASES Y ESTA PROVISTA DE UNA BOCA DE INSPECCIÓN. |  | S226,3,01 ,S 226.4.03, S226.4.04 B) S 226.4.06 S 225,4,08 | IS 010 ART. 6,3; S 226.4.03, S226.4.04 B) S 226.4.06 S 225,4,08 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA QUE EVITE LA ACUMULACIÓN DE GASES
2. ( ) PROVEER DE TAPA SEGURA EN LA BOCA DE INSPECCIÓN.
3. ( ) PONER OPERATIVO EL EQUIPO DE BOMBEO.
UBICACIÓN
4.04 | EN UN SISTEMA ALTERNATIVO DE DESAGÜE (BIODIGESTOR, POZO SÉPTICO Y/O PERCOLACIÓN) ESTÁN EN ADECUADO FUNCIONAMIENTO. |  |  | A 050 ART. 4, IS 020 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA ALTERNATIVO DE DESAGÜE. PRESENTAR SUSTENTO TÉCNICO DEL SISTEMA FIRMADA POR UN ING. SANITARIO.
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE DESAGÜE.
UBICACIÓN
5 | SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
5.01 | EXISTE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN BUENAS CONDICIONES QUE NO AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS (LOS TECHOS TIENEN LA INCLINACIÓN APROPIADA, POSEEN CANALETAS DE EVACUACIÓN DE AGUA, EL DESFOGUE ESTÁ CONECTADO A LA RED PÚBLICA O ESPECIAL). |  | S 227.1.05,S 227.1.06,S 227,1,07 | IS 010 ART. 7,1 ITEM C, D, E)A 010 ART. 15 OS 060 ART. 6.2 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA (CANALETAS, MONTANTES, SUJETADORES, FILTROS, SUMIDEROS, GÁRGOLAS, ETC.) PARA QUE NO AFECTEN A LAS ESTRUCTURAS.
2. ( ) REPARAR LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA PARA QUE NO AFECTEN A LAS ESTRUCTURAS.
3. ( ) REALIZAR LA LIMPIEZA Y ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES DE LAS CANALETAS.
UBICACIÓN
5.02 | EXISTE HUMEDAD PRODUCIDA POR ESCAPE DE LÍQUIDO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS QUE AFECTAN LAS ESTRUCTURAS |  | GE.040 ART. 11 Y 12 | GE.040 ART. 11 Y 12; EM.050 ART. 7 ITEM. 3 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LA FUGA DE AGUA EXISTENTE.
2. ( ) REEMPLAZAR ELEMENTOS DETERIORADOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS.
3 . ( ) CANALIZAR EL AGUA PRODUCTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA HACIA EL DESGUE O JARDIR
UBICACIÓN
6 | OTRAS VERIFICACIONES
UBICACIÓN
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
C) INSTALACIONES ELECTRICAS
Nº DE SUMINISTRO (S):
1 TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
1.01 | CUENTA CON IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO EN LA TAPA O ADJUNTA A ELLA Y CON DIRECTORIO DE CIRCUITOS IMPRESO EN UN MATERIAL ADECUADO (LEGIBLE, LETRA DE IMPRENTA Y ENMICADO). |  | DGE PART III SEC 12, 2.1.20. | 150.404, '020.100.3 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR IDENTIFICACIÓN A TABLEROS:
2. ( ) COLOCAR Y/O REEMPLAZAR SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN TABLEROS:
3. ( ) COLOCAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTORIO DE CIRCUITOS IMPRESO (LEGIBLE, LETRA DE IMPRENTA Y ENMICADO) EN TABLEROS:
1.02 | EL GABINETE ES DE UN MATERIAL APROBADO, RESISTENTE A LA HUMEDAD E INCOMBUSTIBLE Y PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. |  | 4.7.3.1, 4.10.4.1 4.7.2.1, 2.1.12 | 020.024 070.3022, 020.300 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR GABINETE POR UNO DE MATERIAL APROBADO, RESISTENTE A LA HUMEDAD E INCOMBUSTIBLE, EN TABLEROS:
2. ( ) PROTEGER Y/O HERMETIZAR DE LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y POLVO; EL TABLERO ELÉCTRICO:
3. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL TABLERO ELÉCTRICO:
1.03 | EL TABLERO CUENTA CON MANDIL Y SUS ESPACIOS DE RESERVA CON TAPA. |  | 4.7.2.3, 4.10.3.6 | 020.202 070.3026 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR MANDIL EN TABLERO ELÉCTRICO:
2. ( ) REEMPLAZAR MANDIL EN TABLERO ELÉCTRICO:
3. ( ) COLOCAR TAPA EN ESPACIOS DE RESERVA DE TABLEROS:
1.04 | LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (ITM'S) CORRESPONDEN A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES QUE PROTEGEN. |  | 3.1.2.2, 3.5.1.3, 3.5.2.1 | 080.010, 080.100, 080.400 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ITM, DE CAPACIDAD EN AMPERIOS ACORDE CON EL CALIBRE DEL CONDUCTOR QUE PROTEGE. UBICACIÓN:
2. ( ) INSTALAR UN CIRCUITO ELÉCTRICO POR CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. UBICACIÓN:
1.05 | CUENTA CON BARRA DE TIERRA, ESTÁ CONECTADO A TIERRA Y LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN CUMPLE LA NORMA. |  | 4.10.4.7, 3.6.10.5 | 060.402.1.h, 060.814 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR BARRA DE TIERRA Y CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, EN EL TABLERO:
2. ( ) INSTALAR CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A NORMA, EN TABLERO:
1.06 | EXISTE ESPACIO MÍNIMO DE TRABAJO CON PISO NO DESLIZANTE DE 1.00 M E ILUMINACIÓN ADECUADA ALREDEDOR DEL TABLERO ELÉCTRICO. |  | 2.1.15, 2.2.5.4, 4.10.2.5. | 020.308, 020.312, 020.314. |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR EL PISO CON MATERIAL NO DESLIZANTE ALREDEDOR DEL TABLERO:
2. ( ) RETIRAR LOS OBSTÁCULOS ALREDEDOR DEL TABLERO, OTORGANDO 1M DE ESPACIO LIBRE:
3. ( ) INSTALAR Y/O MEJORAR LA ILUMINACIÓN ALREDEDOR DEL TABLERO:
1.07 | CUENTA CON INTERRUPTORES DIFERENCIALES. |  |  | 020.132 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN TABLEROS:
2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS NO INCORPORADOS EN TABLEROS ELÉCTRICOS
2.01 | CUENTA CON CAJA DE PROTECCIÓN DE MATERIAL APROBADO Y ADECUADO PARA EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA. SI ES DE METAL ESTÁ CONECTADO A TIERRA. |  | 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.1.12 | 080.108, 060.402.1.h |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CAJA DE MATERIAL APROBADO Y ADECUADO PARA EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA, EN
2. ( ) CONECTAR A TIERRA LA CAJA DE METAL, EN
2.02 | CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES QUE PROTEGEN. |  | 3.5.1.3 | 080.400 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, ITM, DE CAPACIDAD EN AMPERIOS ACORDE CON EL CALIBRE DEL CONDUCTOR QUE PROTEGE, EN
3 CABLEADO
3.01 | EL TIPO DE CONDUCTORES UTILIZADOS ES EL ADECUADO A LAS CONDICIONES DE USO Y SE ENCUENTRA PROTEGIDO MECÁNICAMENTE. |  | 4.1.1.4, 4.5.16, 4.5.17, 4.5.18, 4.5.20 | 070.100, '070.212 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS ADECUADOS A LAS CONDICIONES DE USO SEGÚN NORMA, EN:
2. ( ) PROTEGER EL CONDUCTOR ELÉCTRICO CON TUBO O CANALETA DE PVC, EN:
3. ( ) RETIRAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN DESUSO, EN:
3.02 | LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES CORRESPONDE A LA CORRIENTE DEL CIRCUITO Y CUMPLE CON LAS SECCIONES MÍNIMAS. |  | 3.2.2, 4.2.3 | 030.002, 030.04 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR CONDUCTORES POR CALIBRE QUE CORRESPONDA A LA CORRIENTE DEL CIRCUITO Y QUE CUMPLAN CON LAS SECCIONES MÍNIMAS, EN:
3.03 | EN EL ALAMBRADO FIJO NO SE HA INSTALADO CONDUCTORES FLEXIBLES (TIPO MELLIZO). |  | 4.3.2.6 | 030.010.3 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR LOS CABLES MELLIZOS DE INSTALACIONES PERMANENTES POR CONDUCTORES ELÉCTRICOS ADECUADOS A LAS CONDICIONES DE USO SEGÚN NORMA, EN:
3.04 | LOS EMPALMES HAN SIDO EJECUTADOS EN CAJAS DE PASO CON TAPA Y ESTÁN UNIDOS CON DISPOSITIVOS APROPIADOS PARA EL USO. |  | 2.1.14.2, 4.1.1.14, 4.6.2.11 | 070.112, 070.3002, 070.3004 |  |  |  | 1. ( ) EJECUTAR EMPALMES EN CAJAS DE PASO, EN:
2. ( ) EJECUTAR EMPALMES CON DISPOSITIVOS DE UNIÓN APROPIADOS PARA EL USO, EN:
3. ( ) COLOCAR TAPA A CAJA DE PASO EN:
3.05 | LA CONEXIÓN DE CONDUCTORES A PARTES TERMINALES ESTÁN ASEGURADOS CON UNA BUENA CONEXIÓN SIN DAÑAR A LOS CONDUCTORES. |  | 2.1.14.1 | 070.116 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR CONDUCTORES A PARTES TERMINALES CON CONECTORES (TIPO OJO, A PRESIÓN, CONEXIÓN SOLDADA) O TORNILLOS EN BORNERAS; EN:
3.06 | LAS CANALIZACIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ESTÁN CONECTADAS A TIERRA. |  | 4.1.1.8 | 060.002 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR CANALETAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; EN:
4 TOMACORRIENTES Y ENCHUFES
4.01 | LOS TOMACORRIENTES DE APLICACIÓN SIMPLE CON CUBIERTA METÁLICA ESTÁN CONECTADOS A TIERRA. |  | 5.8.13.1b |  |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LOS TOMACORRIENTES CON CUBIERTA METÁLICA, EN:
2. ( ) CAMBIAR TAPA METÁLICA POR OTRA DE MATERIAL AISLANTE, EN:
4.02 | LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LA COCINA, LAVANDERÍA, BAÑOS, GARAJES Y EXTERIORES SON DEL TIPO DE PUESTA A TIERRA Y CONECTADOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. |  | 3.1.1.6 | 150.700 |  |  |  | 4.02.1. ( ) INSTALAR Y/O REEMPLAZAR POR TOMACORRIENTES DEL TIPO CON PUESTA A TIERRA Y CONECTADOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN, COCINA.
4.02.2 ( ) LAVANDERÍA.
4.02.3 ( ) BAÑOS.
4.02.4 ( ) GARAGES.
4.02.5 ( ) EXTERIORES.
4.03 | LA CARGA CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL TOMACORRIENTE. |  | 3.1.2.3 | 150.700 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTE QUE CORRESPONDA A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LA CARGA, EN:
4.04 | LA CARGA DE LAS EXTENSIONES NO EXCEDE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL TOMACORRIENTE. |  | 3.1.2.3 | 150.700 |  |  |  | 1. ( ) CAMBIAR LOS TOMACORRIENTES DE EXTENSIONES POR TOMACORRIENTES DEL TIPO FIJO EN CIRCUITO DE TOMACORRIENTES, EN:
4.05 | LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES ESTAN FIJAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, NO PRESENTAN RAJADURAS O ESTAN ROTAS. |  | 2.1.12 | 150.700.1 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES DETERIORADOS, CON RAJADURAS O QUE ESTÁN ROTAS, EN:.
2. ( ) FIJAR LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES FIRMEMENTE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, EN:
4.06 | LOS ENCHUFES NO PRESENTAN PARTES ACTIVAS EXPUESTAS Y SU CONSTRUCCIÓN ES DE FRENTE MUERTO. |  | 5.8.13.1.d |  |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR ENCHUFE POR OTRO QUE NO PRESENTE PARTE ACTIVA EXPUESTA Y SEA DE FRENTE MUERTO, EN:
2. ( ) REEMPLAZAR ENCHUFE POR OTRO CON ESPIGA DE PUESTA A TIERRA Y FRENTE MUERTO, EN:
4.07 | EXISTEN TOMACORRIENTES CON TOMA DE PUESTA A TIERRA PARA LOS EQUIPOS CON ENCHUFE CON ESPIGA DE PUESTA A TIERRA. |  | 5.8.13.3.a | 060.512.a |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA LOS EQUIPOS CON ENCHUFE CON ESPIGA DE PUESTA A TIERRA, EN:
4.08 | LOS EQUIPOS COMO REFRIGERADORAS, CONGELADORAS, HORNOS MICROONDAS, AIRE ACONDICIONADO, LAVADORAS, SECADORAS, CALENTADORES, BOMBAS DE SUMIDERO, EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ACUARIOS, HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR MOTOR Y ARTEFACTOS ACCIONADOS POR MOTOR, SE ENCUENTRAN FIRMEMENTE CONECTADOS A TIERRA. |  | 3.6.6.4.c | '060.512.a |  |  |  | CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 4.08.1 ( ) LAS REFRIGERADORAS.
4.08.2 ( ) CONGELADORAS.
4.08.3 ( ) HORNOS MICROONDAS.
4.08.4 ( ) AIRE ACONDICIONADO.
4.08.5 ( ) LAVADORAS.
4.08.6 ( ) SECADORAS.
4.08.7 ( ) CALENTADORES.
4.08.8 ( ) BOMBAS DE SUMIDERO.
4.08.9 ( ) EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ACUARIOS.
4.08.10 ( ) HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR MOTOR.
4.08.11 ( ) ARTEFACTOS ACCIONADAS POR MOTOR.
4.08.12 ( ) SIMILARES.
4.09 | CUENTA CON TOMACORRIENTES APROPIADOS EN AMBIENTES HÚMEDOS. |  | 5.8.13.2 | 150.708.1 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTE DEL TIPO HERMÉTICO CON CONEXIÓN A TIERRA, EN:
4.1 | LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN BAÑOS Y LAVANDERÍAS QUE ESTÁN A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 M DE LA FUENTE DE AGUA ESTÁN PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIALES |  |  | 150.700.13 |  |  |  | 1. ( )INSTALAR INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CIRCUITO DE TOMACORRIENTES, EN:
5 ALUMBRADO E ILUMINACIÓN
5.01 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO ESTÁN FIRMEMENTE INSTALADOS. |  | 2.1.12, 5.8.6.1 | 170.302 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS APARATOS DE ALUMBRADO, EN:
5.02 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO NO PRESENTAN PARTES ACTIVAS EXPUESTAS Y LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES DE APARATOS DE ALUMBRADO Y DE EQUIPOS DE CONEXIÓN, ESTÁN PUESTAS A TIERRA. |  | 5.8.2, 5.8.7.2.a | 060.002, 060.400, 170.318 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER LAS PARTES ACTIVAS EXPUESTAS DE LOS APARATOS DE ALUMBRADO, EN:
2. ( ) CONECTAR A TIERRA LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES DE APARATOS DE ALUMBRADO, EN:
3. ( ) CONECTAR A TIERRA LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES DE LOS EQUIPOS DE CONEXIÓN, EN:
5.03 | LOS FLUORESCENTES CUENTAN CON PANTALLAS PROTECTORAS O CINTILLOS DE SUJECIÓN. |  | 2.1.12 | 020.300 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR PANTALLA PROTECTORA O CINTILLOS DE PROTECCIÓN EN LAMPARAS FLUORESCENTES RECTAS, EN:
2. ( ) REEMPLAZAR PANTALLA PROTECTORA DETERIORADA, EN:
5.04 | LAS TAPAS DE LOS INTERRUPTORES ESTAN FIJAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, NO PRESENTAN RAJADURAS O ESTAN ROTAS. |  | 2.1.12 | 170.300 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR LAS TAPAS DE INTERRUPTORES RAJADAS O ROTAS, EN:
2. ( ) FIJAR LAS TAPAS DE INTERRUPTORES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS, EN:
5.05 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO QUE SE ENCUENTREN EN AMBIENTES HÚMEDOS O EXPUESTOS SON DEL TIPO ADECUADO. |  | 5.8.3 | 170.324 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR APARATOS DE ALUMBRADO DEL TIPO APROBADO PARA EL USO (AMBIENTE HÚMEDO O EXPUESTO), EN:
6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
6.01 | LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS TIENEN PUESTA A TIERRA. |  | 3.6.2, 3.6.3.2 3.6.6.2, 3.6.6.4 | 060.204 060.806.1 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,EN:
6.02 | CUENTA CON CERTIFICADO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA FIRMADO POR UN INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA Y LA MEDIDA ES MENOR O IGUAL A 25 OHMIOS. |  | 9.1, 3.6.9.3 | 060.712 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MENOR O IGUAL A 25 OHMIOS, FIRMADO POR ING. ELÉCTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICISTA, DE POZOS:
6.03 | LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ES LA ADECUADA. |  | 3.6.10.4 | 060.810-812 060.1108 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CON SECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA, EN POZOS:
6.04 | ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL POZO DE PUESTA A TIERRA ES ADECUADO. |  | 2.1.3, 2.1.12 | 010.010.3 |  |  |  | 1. ( ) EFECTUAR MANTENIMIENTO DEL POZO DE PUESTA A TIERRA:
7 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
7.01 | LAS LUCES DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN OPERATIVAS. EXISTE REGISTRO DE PRUEBAS PERIÓDICAS. |  | 7.1.1.3 | 240.102-202.1 |  |  |  | 1. ( ) PONER OPERATIVAS LAS LUCES DE EMERGENCIA UBICADAS EN:
2. ( ) PRESENTAR REGISTRO DE PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA:
7.02 | LOS TOMACORRIENTES SE ENCUENTRAN A UNA ALTURA APROPIADA (LA DISTANCIA DEL TOMACORRIENTE AL EQUIPO NO SERÁ MAYOR A 1.5 M). |  |  | 240.304 |  |  |  | ( ) INSTALAR LOS TOMACORRIENTES A UNA ALTURA APROPIADA Y A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1.5 M DE LA LUCES DE EMERGENCIA, EN:
8 GRUPO ELECTRÓGENO
8.01 | EL ÁREA DEL GRUPO ELECTRÓGENO ESTÁ SEÑALIZADA. |  | DGE PART III SEC 12, SUM 110.A.1 | DGE PART III SEC 12, SUM 110.A.1 |  |  |  | ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN AL ÁREA DEL GRUPO ELECTRÓGENO.
8.02 | EL TABLERO DE CONTROL Y EL DE TRANSFERENCIA TIENE SEÑAL DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO. |  | DGE PART III SEC 12, SUM 110.A.1 | 150.404 |  |  |  | ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO A TABLERO DE CONTROL Y DE TRANSFERENCIA.
8.03 | EN CASO DE HOSPITALES Y CLÍNICAS CON SALA DE OPERACIONES, EL GRUPO ELECTRÓGENO CUENTA CON COMBUSTIBLE SUFICIENTE PARA HACER FUNCIONAR LA FUERZA MOTRIZ A PLENA CARGA DURANTE 2 HORAS. |  | 7.1.2.1.b | 240.202.3 |  |  |  | ( ) ABASTECER CON COMBUSTIBLE SUFICIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO A PLENA CARGA DURANTE 2 HORAS.
8.04 | EN CASO DE HOSPITALES Y CLÍNICAS CON SALA DE OPERACIONES, CUENTA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON UN TIEMPO DE ARRANQUE MÁXIMO DE 10 SEGUNDOS Y RETARDADOR DE TRANSFERENCIA DE 15 MINUTOS AL RETORNO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. |  | 7.1.2.1.b | 240.202.3 |  |  |  | 1. ( )IMPLEMENTAR TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON UN TIEMPO DE ARRANQUE MÁXIMO DE 10 SEGUNDOS Y RETARDADOR DE TRANSFERENCIA DE 15 MINUTOS AL RETORNO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
2. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO.
8.05 | EL GRUPO ELECTROGENO, ESTÁ CONECTADO A TIERRA. |  | 3.6.6.2.b | 060.400-402 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LA CARCAZA DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON UN CONDUCTOR DE SECCIÓN DE ACUERDO A NORMA.
9 MOTORES ELÉCTRICOS
9.01 | LAS PARTES ACTIVAS EXPUESTAS DE MOTORES ESTÁN PROTEGIDAS CONTRA CONTACTO ACCIDENTAL. |  | 5.2.10.1 | 160.012 |  |  |  | ( ) PROTEGER LAS PARTES ACTIVAS EXPUESTAS DE MOTORES CONTRA CONTACTO ACCIDENTAL, EN:
9.02 | CUENTA CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS O FALLAS EN EL ARRANQUE. |  | 5.2.3 | 160.200-300 |  |  |  | ( ) INSTALAR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS O FALLAS EN EL ARRANQUE, EN:
9.03 | LOS ARMAZONES DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS, PORTÁTILES Y SUS CONTROLES, ESTÁN CONECTADOS FIRMEMENTE A TIERRA. |  | 5.2.11.1, 5.2.11.2, 5.2.11.3. | 060.400-402 |  |  |  | ( ) CONECTAR A TIERRA LOS ARMAZONES DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS Y PORTÁTILES.
9.04 | LA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS TIENE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE. |  | RNC S.224l | RNE IS.010 4.2j |  |  |  | ( ) INSTALAR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE PARA LA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO.
10 SUBESTACIONES
10.01 | CUENTA CON CERCOS, PANTALLAS, TABIQUES O PAREDES DE TAL MODO QUE FORMEN UN RECINTO QUE LIMITE LA POSIBILIDAD DE ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS O LA INTERFERENCIA DE LAS MISMAS CON EL EQUIPO UBICADO DENTRO. |  | SUM.110.A.1 | SUM.110.A.1 |  |  |  | ( ) COLOCAR CERCOS, PANTALLAS, TABIQUES O PAREDES PARA LIMITAR EL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS AL AMBIENTE DE LA SUBESTACIÓN.
10.02 | CUENTA CON SEÑAL DE SEGURIDAD EN CADA ENTRADA. |  | SUM.110.A.1 DGE PART III SEC 12 | SUM.110.A.1 DGE PART III SEC 12 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA ENTRADA.
2. ( ) COLOCAR CARTEL DE PROHIBICIÓN DE INGRESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS.
10.03 | EL AMBIENTE INTERIOR SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIALES INFLAMABLES, POLVO Y HUMO Y NO ES UTILIZADO PARA FABRICACIÓN O ALMACENAMIENTO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTES MENORES ESENCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INSTALADO. |  | SUM.110.B.2 | SUM.110.B.2 |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR TODO MATERIAL INFLAMABLE DEL AMBIENTE DE LA SUBESTACIÓN.
2. ( ) RETIRAR MATERIALES ALMACENADOS Y/O EQUIPOS DE FABRICACIÓN DEL AMBIENTE DE LA SUBESTACIÓN.
10.04 | LAS SUB ESTACIONES TIENEN LUCES DE EMERGENCIA OPERATIVAS. |  | SUM 111.B.1 | SUM 111.B.1 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR LUCES DE EMERGENCIA EN LA SUBESTACIÓN.
2. ( ) PONER OPERATIVAS LAS LUCES DE EMERGENCIA EN LA SUBESTACIÓN.
10.05 | CUENTA CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. |  | SUM 036.A, 036.B | SUM 036.A, 036.B |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA SUBESTACIÓN.
11 ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS
11.01 | LA CARCAZA DEL ASCENSOR, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS ESTÁ CONECTADA A TIERRA. |  | 3.6.2, 5.9.2.8 | 200.046-048 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL ASCENSOR.
2. ( )MONTACARGAS.
3. ( ) ESCALERA MECÁNICA.
11.02 | CUENTAN CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE QUE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS ALIMENTADORES CORRESPONDE A LA CARGA, REFRENDADA POR UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD. |  | 2.1.12, 9.1 | 010.010.3 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS ALIMENTADORES QUE CORRESPONDE A LA CARGA, REFRENDADA POR UN ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA.
11.03 | En escaleras presurizadas, la alimentación de energía a los ventiladores, cuenta con dos fuentes independientes de transferencia automática |  | RNE A.130 Cap.I SubCap IV Art.34 | RNE A.130 Cap.I SubCap IV Art.34 |  |  |  | ( ) INSTALAR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, A MOTOR DE VENTILADOR, EN ESCALERAS PRESURIZADAS.
12 AIRE ACONDICIONADO
12.01 | LAS PARTES ACTIVAS ESTÁN RESGUARDADAS CONTRA CONTACTOS ACCIDENTALES POR MEDIO DE GABINETES APROBADOS U OTRAS FORMAS DE CUBIERTAS APROBADAS. |  | 2.1.16 | 020.202 |  |  |  | ( ) INSTALAR GABINETES O CUBIERTAS APROBADAS PARA RESGUARDO CONTRA CONTACTOS ACCIDENTALES DE PARTES ACTIVAS, EN:
12.02 | CUENTAN CON CONEXIÓN A TIERRA. |  | 5.2.11.1, 3.6.6.4 | 060.400 |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN:
13 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
13.01 | LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS ELECTRÓNICOS ESTÁN CONECTADOS A TIERRA. |  | 3.6.6.2, 5.9.6.4 | 060.102-106 |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS ELECTRÓNICOS. UBICACION:
13.02 | LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS NO PRESENTAN SUPERFICIES ENERGIZADAS Y ESTÁN CONECTADAS A TIERRA. |  | 2.1.3, 3.6.6.2 | 010.010, 060.102 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER SUPERFICIES ENERGIZADAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, EN:
2. ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, EN:
13.03 | LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE EJERCICIOS ESTÁN CONECTADOS A TIERRA. |  | 3.6.6.2 | 060.106 |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE EJERCICIOS. UBICACION:
14 OTRAS VERIFICACIONES
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
D) SEGURIDAD Y PROTECCION FRENTE A INCENDIOS
1 EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA
1.01 | TODOS LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN PROVISTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA QUE GARANTIZAN LA EVACUACIÓN EN EL CASO DE UN CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO. |  | RNC IX-II-4, V-I-4.3 / CNE V-7.1.3.2 | A-130 artº 40 A.130 Cap. V,VI, VII,VIII,IX; A130 art. 197, 201, 205, 208, 214 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN QUE LOS REQUIERAN PARA QUE GARANTIZEN LA EVACUACIÓN EN CASO DE UN CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO. UBICACION:
2. ( ) INCREMENTAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
3. ( ) REUBICAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. UBICACION:
4. ( ) REEMPLAZAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EXISTENTE EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
1.02 | EN EL CASO DE ESTABLECIMIENTOS CON CONCURRENCIA DE PÚBLICA, ÉSTE CUENTA CON SEÑALES LUMINOSAS COLOCADAS EN EL DINTEL DEL VANO. LAS RUTAS DE EVACUACIÓN CUENTAN CON UNIDADES DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA CON SISTEMA DE BATERÍA, UBICADAS DE TAL MANERA QUE GARANTIZAN UN NIVEL DE VISIBILIDAD DE TODO EL RECORRIDO DE LA RUTA DE ESCAPE (EN CASOS DE CINES, TEATROS, DISCOTECAS Y SIMILARES QUE FUNCIONAN CON BAJO NIVEL DE ILUMINACIÓN). |  | RNC IX-II-4, V-I-4.3 / CNE V-7.1.3.2 | A-130 artº 41 CNE V-7.1.3.2 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SEÑALES LUMINOSAS EN LOS DINTELES DE LOS VANOS DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR LAS SEÑALES LUMINOSAS EN LOS DINTELES DE LOS VANOS DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. UBICACION:
3. ( ) INSTALAR UNIDADES DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA CON SISTEMA DE BATERÍA, LA CUAL GARANTICE UN NIVEL DE VISIBILIDAD EN TODO EL RECORRIDO DE LA RUTAS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
4. ( ) REEMPLAZAR LOS COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA PARA QUE GARANTICE UN NIVEL DE VISIBILIDAD EN TODO EL RECORRIDO DE LA RUTAS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
2 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
2.01 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SEÑALES DE EVACUACIÓN, CONTRA INCENDIO, ADVERTENCIA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE. LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS A LO LARGO DE SU RECORRIDO. |  | NTP 399.010 - 1 RNC V-I-4.3 - V-I-5 | A 010 artº 35 A.130 artº 37, 39 A130 Cap VI,VII,VIII,IX NTP 399.010 - 1 A.130 artº 39 ,A130 art. 197, 201, 205, 208, 214 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE: 1.1. EQUIPOS CONTRA INCENDIO ( ) 1.2. PROHIBICIÓN ( ) 1.3. ADVERTENCIA ( ) 1.4. OBLIGACIÓN ( ) 1.5 EVACUACIÓN Y EMERGENCIA ( ) UBICACION:
2. ( ) REUBICAR LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE: 2.1. EQUIPOS CONTRA INCENDIO ( ) 2.2. PROHIBICIÓN ( ) 2.3. ADVERTENCIA ( ) 2.4. OBLIGACIÓN ( ) 2.5 EVACUACIÓN Y EMERGENCIA ( ) UBICACION:
2.02 | LA CANTIDAD DE SEÑALES Y TAMAÑO SE ENCUENTRA ACORDE CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN. (A> L² / 2000; ÁREA EN M² , LONGITUD EN M ) |  | NTP 399.010 - 1 | A.130 artº 37 NTP 399.010 - 1 |  |  |  | 1. COLOCAR SEÑALES EN LA CANTIDAD Y TAMAÑO DE ACUERDO CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN: ( ) 0.20 M X 0.30 M ( ) 0.40 M X 0.60 M UBICACION:
[8 empty] | 2. REEMPLAZAR Y/O REUBICAR SEÑALES DE ACUERDO CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN: ( ) 0.20 M X 0.30 M ( ) 0.40 M X 0.60 M UBICACION: |  |  | POR REVISAR Y CONSOLIDAR
2.03 | LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS CUENTAN CON SEÑALES DE SEGURIDAD. |  | NTP 399.015 | NTP 399.015 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, DE UN TAMAÑO ACORDE CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR EN LUGARES VISIBLES LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS. UBICACION:
2.06 | LOS AMBIENTES O PROCESOS INDUSTRIALES DONDE EXISTA PRESENCIA DE LÍQUIDOS O VAPORES INFLAMABLES CUENTAN CON SEÑAL DE NO FUMAR. |  | D.S. 042-F art. 181, 632, 1030 1063, 1095, 1096, 1125. | D.S. 042-F art. 181, 632, 1030; 1063, 1095, 1096, 1125. RNE EM 100 art. 4 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE NO FUMAR. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR EN LUGARES VISIBLES LA SEÑALIZACIÓN DE NO FUMAR. UBICACION:
| LOS PLANOS DE SEÑALIZACION SE ENCUENTRAN ACORDE A LA REALIDAD Y SEGÚN NORMATIVIDAD DEL TIPO DE EDIFICACION |  | RNE GE.020 art 11 | RNE GE.020 art 11 |  |  |  | 1. ( ) RECTIFICAR Y ACTUALIZAR PLANOS DE SEÑALIZACION Y PRESENTARLO POR MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD.
2.04 | LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS E IDENTIFICADAS. |  | NTP 399.010 - 1 | NTP 399.010 - 1 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALES EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. UBICACION:
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REUBICAR SEÑALES EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. UBICACION:
3. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS INSTALADOS ALREDEDOR DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. UBICACION:
2.05 | EN LOCALES DE GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE EXHIBE EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN LUGARES VISIBLES. |  | NTP 399.010 - 1 item 15.2.5 | NTP 399.010 - 1 item 15.2.5 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN ESCALA ADECUADA EN LUGARES VISIBLES DE LOS LOCALES DE GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN LUGARES VISIBLES DE LOS LOCALES DE GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS. UBICACION:
3. ( ) RECTIFICAR EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EXISTENTE Y PRESENTARLO ACTUALIZADO A UNA ESCALA ADECUADA DE FÁCIL LECTURA POR MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD. UBICACION:
3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
3.01 | LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. PRESENTARON CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO Y SE ENCUENTRAN OPERATIVOS. |  | RNC IX-III-2.4, D.S. 042-F artº 169, 170, 171 | A.130 artº 9, Cap. IV A130 Cap VI,VII,VIII,IX, DS 005-2014 RNE A.010 CAP VI art 28, B; art 28, D |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO. UBICACION:
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REUBICAR ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO. UBICACION:
3. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, FIRMADO POR ING. ELECTRICISTA, MECÁNICO ELECTRICISTA O ELECTRÓNICO. UBICACION:
3.02 | EN EDIFICACIONES MAYORES DE 10 PISOS, LOS ASCENSORES ESTAN EQUIPADOS CON INTERCOMUNICADORES, LLAVE MAESTRA DE ANULACIÓN DE MANDO Y LLAVE DE BOMBERO QUE PERMITA EL DIRECCIONAMIENTO DEL ASCENSOR. |  |  | RNE A.130 Cap. I-II-19 |  |  |  | 1. ( ) EQUIPAR CON INTERCOMUNICADORES, UBICACION:
2. ( ) EQUIPAR CON LLAVE MAESTRA DE ANULACIÓN DE MANDO Y LLAVE DE BOMBERO QUE PERMITA EL DIRECCIONAMIENTO DEL ASCENSOR. UBICACION:
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
4. EXTINTORES PORTÁTILES
4.01 | EL NÚMERO DE EXTINTORES ES ADECUADO PARA EL TIPO DE LOCAL Y TIPO DE RIESGO EXISTENTE. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES NO EXCEDE LA DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA. (CONSIDERA PARA SELECCIÓN DE EXTINTORES: TABLAS DE CAPACIDAD DE EXTINCIÓN, MÁXIMA ÁREA A PROTEGER Y DISTANCIA DE RECORRIDOS HACIA EL EXTINTOR) |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 ; A 130 art.179,181,185,186, 190, 197, 201, 205, 208, 214 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR EXTINTORES EN LA CANTIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL RIESGO EXISTENTE. 1.1. ( ) PQS __________________________ 1.2. ( ) CO2 __________________________ 1.3. ( ) ACETATO DE POTASIO _______________ 1.4. ( ) OTROS _________________________ UBICACION:
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REUBICAR EXTINTORES DE ACUERDO AL RIESGO EXISTENTE. UBICACION:
4.02 | SE VERIFICA QUE LOS EXTINTORES CUENTAN CON: TARJETA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADA, SE ENCUENTRAN OPERATIVOS, A UNA ALTURA REGLAMENTARIA, NUMERADOS, UBICADOS EN LOS LUGARES ESPECIFICADOS Y ACCESIBLES. PRESENTARON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO. |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR TARJETA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO UBICACION:
2. ( ) ACTUALIZAR EL CONTROL MENSUAL Y MANTENIMIENTO DEL EXTINTOR EN LA TARJETA UBICACION:
3. ( ) REEMPLAZAR, RECARGAR EXTINTORES INOPERATIVOS UBICACION:
4. ( ) REUBICAR EXTINTORES A UNA ALTURA REGLAMENTARIA UBICACION:
5. ( ) SEÑALIZAR Y NUMERAR EXTINTORES UBICACION:
6. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS INSTALADOS ALREDEDOR DE EXTINTORES UBICACION:
7. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL EXTINTOR________________________________ UBICACION:
8. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y RECARGA. UBICACION:
4.03 | DENTRO DE GABINETES SE ENCUENTRAN LOS EXTINTORES UBICADOS A LA INTEMPERIE Ó BAJO CONDICIONES FÍSICAS SEVERAS(VIBRACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD, CORROSIÓN, RADIACIÓN SOLAR) |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR DENTRO DE GABINETES A LOS EXTINTORES UBICADOS A LA INTEMPERIE Ó BAJO CONDICIONES FÍSICAS SEVERAS(VIBRACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD, CORROSIÓN, RADIACIÓN SOLAR) UBICACION:
4.04 | LOS EXTINTORES CUENTAN CON CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VIGENTE. |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VIGENTE DE LOS EXTINTORES, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y RECARGA. UBICACION:
5 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO
5.01 | CUENTA CON SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN INSTALADO DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN (HIDRANTE, GABINETES CONTRA INCENDIO, BOMBA CONTRA INCENDIO, ROCIADORES). |  | RNC V-II-15 RNC S-224.1 RNC S-224.2 RNC S-224.4 D.S. 042- F | A. 130 73,80,81,89 A . 130 Cap. V,VI,VII,VIII,IX IS 010 Art. 4; A 130 art.179,181,185,186, 190 ,197, 201, 205, 208, 214, 217, 218 DS 005-2014 RNE A.010 CAP VI art. 26, B.5; art 28, B; art 28, C; 28, D |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS DE ACUERDO A LA NORMA UBICACION:
2. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE ROCIADORES EN TODA LA EDIFICACIÓN UBICACION:
3. INCREMENTAR EL NÚMERO DE: 3.1. ( ) GABINETES DE AGUA CONTRAINCENDIOS 3.2. ( ) ROCIADORES OTROS ______________________________________________ UBICACION:
4. ( ) DAR MANTENIMIENTO A: _______________________________________________________ UBICACION:
5. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN EL ACCESO A LOS: ( ) GABINETES, ( ) VÁLVULA SIAMESA, ( ) CUARTO DE BOMBAS UBICACION:
6. ( ) PRESENTAR SUSTENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FIRMADA POR ING. SANITARIO UBICACION:
5.02 | LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIO, CUENTA CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO (GABINETES, MANGAS, VÁLVULAS, TUBERÍA, BOMBAS). |  | RNC S-224.1 RNC S-224.2 | A.130 Cap V, VI VII,VIII,IX,X IS 010 Art. 4 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO, FIRMADO POR ING. SANITARIO UBICACION:
5.03 | EL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS CUENTA CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD. |  | RNC S-224.1 RNC S224.4 | A130 Cap VI,VII, VIII,IX |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS, FIRMADO POR ING. SANITARIO UBICACION:
6 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES SEGÚN RIESGOS POTENCIALES
6.01 | LOS PRODUCTOS O MATERIALES COMBUSTIBLES EN EL LOCAL ESTÁN ALMACENADOS DE ACUERDO A LA NORMA (ARCHIVO, MATERIA PRIMA, PRODUCTO FINAL, ETC.). |  | D.S. 042-F Titulo VII 2da seccion Titulo IX Cap VI 2da sección | D.S. 042-F Titulo VII 2da secc. Titulo IX Cap VI 2da secc. RNE A 130 art. 179, 181, 185, 186, 190 |  |  |  | 1. ( ) CLASIFICAR Y ALMACENAR LOS PRODUCTOS O MATERIALES COMBUSTIBLES DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA DE ACUERDO A NORMA Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALEN LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UBICACION:
6.02 | LOS ANAQUELES, Y SIMILARES SE ENCUENTRAN FIJADOS A PISOS, PAREDES Y TECHOS SEGÚN CORRESPONDA |  | D.S. 042-F Titulo VII 2da secc. Titulo IX Cap VI 2da secc. | D.S. 042-F Tit. VII 2da secc. Tit. IX Cap VI 2da secc. |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ANAQUELES DE SOPORTE DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO AL PISO, MUROS, PAREDES, TECHOS Y ENTRE SI; CON PERNOS, ÁNGULOS, ELEMENTOS DE ARRIOSTRE U OTROS. UBICACION:
6.03 | EN EL CASO DE CONTAR CON BALONES Y/O TANQUES DE GLP O LIQUIDOS COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE 10 KG, 45 KG Y MENORES A 118.88 KG., CUENTAN CON CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL DEPOSITO YA SEA ESTACIONARIO O MOVIBLE Y DE LA RED DE DISTRIBUCION.. |  | D.S. 027-94-EM artº 119,120,121 122,123,124,125 D.S. 032-2002-EM, D.S. 01-94-EM art° 44, 45 | D.S. 027-94-EM artº 119,120,121 122,123,124,125 D.S. 032-2002-EM, D.S. 01-94-EM art° 44, 45 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL DEPOSITO (BALONES Y/O TANQUES DE GLP O LIQUIDOS COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE 10 KG, 45 KG Y MENORES A 118.88 KG.) ESTACIONARIO O MOVIBLE Y DE LA RED DE DISTRIBUCION. UBICACION:
2. ( ) INSTALAR Y/O CAMBIAR POR TUBERÍAS DE COBRE LAS INSTALACIONES DE GAS (GLP) QUE UTILIZAN BALONES TIPO 45. UBICACION:
3. ( ) REUBICAR LOS BALONES DE GAS (GLP) A LUGARES VENTILADOS Y ALEJADOS 1.50 M DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR, 0.50 M DE TOMACORRIENTES UBICACION:
4. ( ) REUBICAR LOS BALONES DE GAS (GLP) QUE SE ENCUENTRAN EN SÓTANOS O EN VIAS DE EVACUACIÓN UBICACION:
6.04 | EN TODA EDIFICACIÓN QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE HUMOS, ÉSTE CUMPLE CON LA NFPA 101 Y 92. |  | RNC IX-IV-1; Art. III-X-4.2; 4.3;4.5 | RNE Norma A.130 Cap VI Art. 56, 80 A 010 Art. 51,52,53,69 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER CON VENTILACIÓN FORZADA ÁREAS DE LA EDIFICACIÓN CERRADAS. UBICACION:
2. ( ) INSTALAR EQUIPOS DE VENTILACIÓN FORZADA EN ÁREAS DE INSUFICIENTE VENTILACIÓN NATURAL UBICACION:
3. ( ) PRESENTAR CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA INSTALADO FIRMADO POR UN ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA. UBICACION:
6.05 | EN LOCALES QUE CUENTAN CON COCINAS, CUENTAN CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS (CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS). |  | RNC V-II-13.3 RM Nº 363-2005-MINSA Titulo II cap V art 21 | RM Nº 363-2005-MINSA Titulo II cap V art 21 |  |  |  | 1. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO UBICACION:
2. ( ) PRESENTAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS (CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS) UBICACION:
3. ( ) INSTALAR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS (CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS), EN FUNCIÓN AL RIESGO EXISTENTE. UBICACION:
6.06 | LOS DUCTOS DE CHIMENEA SE EXTIENDEN POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN MANTENIENDO LAS DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL QUE DICTA LA NORMA. |  | RNC V-II-13.16 | RNE EM.060 Art. 5 -2 |  |  |  | 1. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA A 0.60 M, POR ENCIMA DEL PUNTO MÁS ALTO DE LA EDIFICACIÓN DENTRO DE LOS 3.0 M DE RADIO HORIZONTAL DEL DUCTO (RNC) UBICACION:
2. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA A 3.00 M, POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRE A MENOS DE 7.0 M DE DISTANCIA DEL DUCTO (TIRO NATURAL) (RNE) UBICACION:
3. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA A 0.90 M, POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRE A MENOS DE 3.0 M DE DISTANCIA DEL DUCTO (TIRO FORZADO) (RNE) UBICACION:
7.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL FUNCIONAL (ORGANIZACIONAL).
7.1 GESTIÓN DE PREVENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS
7.1. | CUENTA CON COMITÉ DE EMERGENCIA Y/O SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL ORGANIZADO. |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR; R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) CONFORMAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL UBICACION:
7.2. | TIENE CONFORMADAS E IDENTIFICADAS (CON INTEGRANTES) LAS BRIGADAS PARA ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIAS (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS). |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR; R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) CONFORMAR LAS BRIGADAS PARA ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS). UBICACION:
8 EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL O PLAN DE CONTINGENCIA
8.1. | EL PLAN SE ENCUENTRA DESARROLLADO DE ACUERDO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL LOCAL Y AL AFORO. |  | Ley N° 28551 D.S.005-2012-TR art.74, A.010 artº. 59 D.S.005-2012-TR; A.010 artº. 59 A.100 artº. 16 A.130 artº. 4,20,21,25,27 | Ley N° 28551 D.S.005-2012-TR art.74, A.010 art. 59 D.S.005-2012-TR, A.010 art. 59 A.100 art. 16; A.130 art. 4,20,21,25,27 |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL OBJETO DE INSPECCIÓN, CONSIDERANDO: _________________________________________ UBICACION:
2. ( ) ADECUAR EL PLAN DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL AFORO INDICADO POR EL ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA MIEMBRO DEL GRUPO INSPECTOR UBICACION:
8.2. | SE HA ESTABLECIDO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y LAS BRIGADAS. |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR , R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) INCORPORAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y DE SUS RESPECTIVAS BRIGADAS UBICACION:
8.3 | SE HA CONSIDERADO PROCEDIMIENTOS: - QUE PERMITAN EL REPORTE INMEDIATO CUANDO SE GENERA LA EMERGENCIA. - PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA EN CASO DE UNA EMERGENCIA - PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERSONAS EVACUADAS |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR , R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL REPORTE INMEDIATO DE LA EMERGENCIA CUANDO SE PRESENTE
2. ( ) PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA EN CASO DE UNA EMERGENCIA.
3. ( ) PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERSONAS EVACUADAS
8.4. | SI EL LOCAL ALMACENA MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y HOJAS DE SEGURIDAD. |  | D.S. 42-F art. 1020 | D.S. 42-F art. 1020 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS ALMACENADOS.
2. ( ) IMPLEMENTAR DIQUE DE CONTENCIÓN ANTE UN EVENTUAL DERRAME DE HIDROCARBUROS UBICACION:
3. ( ) MOSTRAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS MATERIALES DE CONTENCIÓN NECESARIOS (KIT PARA DERRAMES, ASERRIN, ARENA FINA, ETC.)
4. ( ) EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE LAS HOJAS DE SEGURIDAD
5. ( ) PRESENTAR LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS
8.5. | SI EL LOCAL ALMACENA HIDROCARBUROS (GLP), CUENTA CON PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA, DERRAME, EXPLOSIÓN O INCENDIOS |  | D.S. 027-94-EM artº 152 y 153 | D.S. 027-94-EM artº 152 y 153 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA EN CASO DE FUGA, DERRAME, INCENDIO, EXPLOSIÓN DE HIDROCARBUROS (GLP).
8.6. | EL PERSONAL Y LAS BRIGADAS SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y PRESENTAN CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN. |  | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y LAS BRIGADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS FIRMADAS POR PROFESIONALES COMPETENTES Y CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA)
8.7. | PRESENTAR CRONOGRAMA ANUAL: - DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DEL PERSONAL Y BRIGADAS. - DE INSPECCIÓN-MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD. |  | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DEL PERSONAL Y BRIGADAS (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS)
2. ( ) PRESENTAR CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN-MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
8.8. | SE CUENTA CON LISTA DE NOMBRES, CARGOS, DEPARTAMENTOS Y TELÉFONOS DEL PERSONAL QUE PUEDAN PROVEER INFORMACIÓN EN CASO DE UNA EMERGENCIA, ASI COMO CON DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA (BOMBEROS, HOSPITALES, POLICÍA, ETC.). |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR , R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR UNA LISTA DEL PERSONAL QUE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA, ASÍ COMO EL DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA (BOMBEROS, HOSPITALES, POLICÍA, ETC.).
2. ( ) EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE DIRECTORIO TELEFÓNICO PARA CASOS DE EMERGENCIA UBICACION:
9 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
9.1. | NO ESTAN SIENDO CONSIDERADAS COMO MEDIOS DE EVACUACIÓN: LOS ASCENSORES, RAMPAS DE ACCESOS VEHICULARES SIN VEREDAS Y/O CUALQUIER RAMPA CON PENDIENTE MAYOR A 12%, ESCALERAS MECÁNICAS, ESCALERAS DE GATO Y ESCALERAS DE CARACOL (A EXCEPCIÓN DE LOS USADOS PARA RIESGOS INDUSTRIALES Y PARA EDIFICACIONES DE MÁXIMO DOS NIVELES QUE SIRVA A NO MÁS DE CINCO PERSONAS), |  | A-130 artº 18 | A-130 artº 18 RNE A.010 Cap. IV Art. 25,26 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN Y RESTRICCIÓN DE USO COMO MEDIO DE EVACUACIÓN EN ASCENSORES, RAMPAS DE ACCESO VEHICULARES SIN VEREDAS Y/O CUALQUIER RAMPA CON PENDIENTE MAYOR A 12%, ESCALERAS MECÁNICAS, ESCALERAS DE GATO Y ESCALERAS DE CARACOL (CON EXCEPCIÓN DE LOS USADOS PARA RIESGOS INDUSTRIALES). UBICACION:
9.2. | PARA EL CASO DE ÁREAS DE REUNIÓN, OFICINAS, CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICACIONES DE ALTO RIESGO CON CERRADURAS PARA SALIDA RETARDADA, SE TIENE ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS QUE EN CASO SE ACTIVARA UNA ALARMA O PÉRDIDA DE ENERGÍA HACIA EL DISPOSITIVO, SE ELIMINE EL RETARDO. LAS PUERTAS UBICADAS EN LA RUTA DE EVACUACIÓN CUENTAN CON MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE DE PUERTAS, CUYA DURACIÓN COMO MÁXIMO ES DE 15 SEGUNDOS. |  | A.130 artº 8a, 9 | A-130 artº 8a, 9, RNE A.130 Sub Cap. I Art. 9 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO QUE DEMUESTRE QUE EN CASOS SE ACTIVARA UNA ALARMA O PÉRDIDA DE ENERGIA HACIA EL DISPOSITIVO, SE ELIMINE EL RETARDO. (PARA ÁREAS DE REUNIÓN, OFICINAS, CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICACIONES DE ALTO RIESGO CON CERRADURAS PARA SALIDA RETARDADA). UBICACION:
2. ( ) INSTALAR MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE DE PUERTAS, CUYA DURACIÓN COMO MÁXIMO SEA DE 15 SEGUNDOS, EN PUERTAS UBICADAS EN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN UBICACION:
3. ( ) COLOCAR PUERTA CON MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE DE PUERTAS, CUYA DURACIÓN COMO MÁXIMO ES DE 15 SEGUNDOS, EN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN UBICACION:
9.03 | EN CASO DE CONTAR CON ESCALERA PRESURIZADA DE EVACUACIÓN, CUENTA CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. |  | A 010 artº 26 A-130 Cap. I Sub-cap. IV | A 010 artº 26 A-130 Cap. I Sub-cap. IV |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE LA ESCALERA DE EVACUACIÓN, FIRMADO POR ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA. UBICACION:
9.04 | EL MATERIAL COMBUSTIBLE O MATERIAL DE CUALQUIER TIPO QUE SE ALMACENA CERCANO A LAS VÍAS DE SALIDA DE EDIFICIOS O LOCALES DONDE EXISTA CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO CUENTA CON EL DEBIDO CONTROL DE RIESGO EXISTENTE. |  | RNC V-I-5.6 | EM.100 artº. 4 |  |  |  | 1. ( ) REUBICAR A UNA DISTANCIA MAYOR A 3 M, LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, MATERIAL COMBUSTIBLE O MATERIAL DE CUALQUIER TIPO QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO CERCANO A ESCALERAS, RUTA DE DE EVACUACIÓN O A LA SALIDA DE EDIFICIOS O LOCALES DONDE EXISTE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO. UBICACION:
2. ( ) CONSTRUIR UNA PARED CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE DOS HORAS, PARA AISLAR LOS AMBIENTES QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, MATERIAL COMBUSTIBLE O MATERIAL DE CUALQUIER TIPO QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO CERCANO A LAS VIAS DE SALIDA DE EDIFICIOS O LOCALES DONDE EXISTE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO. UBICACION:
9.05 | LOS PASADIZOS CONSIDERADOS COMO RUTAS DE EVACUACIÓN PARA LAS TIENDAS DE DEPARTAMENTOS O TIENDAS MENORES, DESDE LA SALIDA DE ÉSTAS HASTA EL EXTERIOR (PARA EL CASO QUE SE INCORPORE EVACUANTES EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS CENTROS COMERCIALES O COMPLEJOS COMERCIALES, MERCADOS TECHADOS, SALAS DE ESPECTÁCULOS) SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CONTRA FUEGO. |  | A 130 artº 28 | A 130 artº 28 |  |  |  | 1. ( ) REPLANTAEAR LA RUTA DE EVACUACIÓN DE MODO QUE EL PASADIZO ESTE PROTEGIDO CONTRAFUEGO. UBICACION:
9.06 | LA EVACUACIÓN DEL NÚMERO DE OCUPANTES (ESTABLECIDO EN ARQUITECTURA), POR UNA MISMA SALIDA NO EXCEDE DEL 50% ( PARA EL CASO DE CENTRO COMERCIALES, COMPLEJOS COMERCIALES, TIENDAS POR DEPARTAMENTO O SIMILARES) TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA NORMA. |  | A-130 artº 28 | A-130 artº 28 |  |  |  | 1. ( ) REPLANTEAR LA RUTA DE EVACUACIÓN DE MANERA QUE POR UNA MISMA SALIDA NO EXCEDA DEL 50% DE EVACUANTES. UBICACION:
7. OTRAS VERIFICACIONES
V.- CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPACIALES
DE EXISTIR RIESGO PROXIMO AL OBJETO DE INSPECCION, EL ORGANO EJECUTANTE DEBERA COMUNICAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL U OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES SEGÚN CORRESPONDA, LA EXISTENCIA DE DICHO PELIGRO , PARA QUE APLIQUEN LAS MEDIDAS DE PREVENCION, CORRECCION O MITIGACION.
1.- TIPO DE OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ENTORNO, SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN, LOCALIZACION
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | EXISTE |  |  | COMENTARIO
[5 empty] | NO |  | SI
1.01 | ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | [5 empty] | ( )
1.02 | ALMACÉN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS | [5 empty] | ( )
1.03 | ALMACENES DE EXPLOSIVOS | [5 empty] | ( )
1.04 | PLANTAS INDUSTRIALES Y DE FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS O PELIGROSOS | [5 empty] | ( )
1.05 | LOCALES DE VENTA DE LUBRICANTES | [5 empty] | ( )
1.06 | ESTACIONES DE SERVICIO O PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES, (D.S. 027-2005-EM) | [5 empty] | ( )
1.07 | GASEOCENTROS DE GLP PARA USO AUTOMOTOR (D.S. 019-97-EM) | [5 empty] | ( )
| ENVASADORAS DE GLP Y/O TANQUES DE USUARIOS DE GLP, LOCALES DE VENTA DE GLP ( D.S. 019-97-EM) | [5 empty] | ( )
1.08 | LOCALES DE VENTA DE GLP (BALONES) | [5 empty] | ( )
1.09 | ESTACIONES DE SERVICIOS DE VENTA DE GNV (D.S. 006-2005-EM) | [5 empty] | ( )
1.1 | DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTO - REGL. DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS. NORMAS DE SEGURIDAD. DISTANCIA DE INSTALACIÓN DE LINEAS.DECRETO SUPREMO N° 003-2003-EM (29.ENE.2003) | [5 empty] | ( )
2.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.01 | SE RESPETAN LOS ANCHOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE (CNE SUMINISTRO PARTE 2 SECCION 22 TABLA 219) : 10 A 15 KV, 6 M ( ); 20 A 36 KV, 11 M ( ); 60 A 70 KV, 16 M ( ); 115 A 145 KV, 20 M ( ); HASTA 220 KV-+, 25 M ( ). | [5 empty] | ( )
2.02 | EXISTE UN ANCHO NO MENOR DE 1.80 M. DESDE LA PARTE ADYACENTE DEL EDIFICIO Y LA LINEA AEREA O NO MAS DE 2.50 M. DESDE LA BASE DEL EDIFICIO. (CNE SUMINISTRO PARTE 2, REGLA 234.C.5). | [5 empty] | ( )
2.03 | 2.03.01 EXISTE UNA DISTANCIA HORIZONTAL NO MENOR DE 1.0 M. CON LAS PAREDES, PROYECCIONES, BALCONES, VENTANAS Y AREAS FACILMENTE ACCESIBLES. (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.03.02 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 1.8 M. SOBRE TECHOS O PROYECCIONES NO FACILMENTE ACCESIBLES A PEATONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.03.03 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 3.0 M. SOBRE BALCONES Y TECHOS FACILMENTE ACCESIBLES A PEATONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.03.04 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 5.5 M. SOBRE TECHOS ACCESIBLES A VEHICULOS, PERO NO SUJETOS AL TRANSITO DE CAMIONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1) | [5 empty] | ( )
| 2.03.05 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 5.5 M. SOBRE TECHOS DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLES AL TRANSITO DE CAMIONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1) | [5 empty] | ( )
2.04 | 2.04.01 EXISTE UNA DISTANCIA HORIZONTAL NO MENOR A 1.0 M CON LETREROS, CHIMENEAS, CARTELES, ANTENAS DE RADIO Y TV, TANQUES Y OTRAS - (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.04.02 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR A 1.8 M CON LETREROS, CHIMENEAS, CARTELES, ANTENAS DE RADIO Y TV, TANQUES Y OTRAS, INSTALADOS SOBRE OTRAS PARTES NO ACCESIBLES A PEATONES - (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.04.03 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR A 3.0 M CON LETREROS, CHIMENEAS, CARTELES, ANTENAS DE RADIO Y TV, TANQUES Y OTRAS, INSTALADOS SOBRE PASILLOS Y OTRAS SUPERFICIES DONDE TRANSITA PERSONAL - (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
3.- ENTORNO REFERENTE A ESTRUCTURAS
3.01 | CONSTRUCCIONES VECINAS CUYAS ESTRUCTURAS PUEDEN COLAPSAR O CAER HACIA LA EDIFICACIÓN INSPECIONADA. |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.02 | DESLIZAMIENTO DE TERRENO COLINDANTE QUE AFECTEN AL OBJETO DE INSPECCIÓN (RNC VII-I-4.8 , E-050, TH. 050) |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.03 | LA EDIFICACIÓN ESTÁ UBICADA EN RIBERAS DE RÍOS. (TH. 050 ) |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.04 | ZONA INESTABLE QUE PUEDE AFECTAR A LAS ESTRUCTURAS. (TH. 050 ) |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.05 | ANTENAS (ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS O VENTADAS) Y PANELES PUBLICITARIOS DE GRAN TAMAÑO CUYOS ELEMENTOS PUEDEN COLAPSAR O CAER HACIA LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. |  |  |  | ( ) |  | ( )
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO :
MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( ) | [7 empty] | MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( )
IMPORTANTE 1. ESTE INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE, NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO. 2. DE IDENTIFICARSE RIESGO ALTO, COPIA DEL ESTE DOCUMENTO DEBE SER REMITIDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y/O PROVINCIAL U OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGÚN CORRESPONDA, RECOMENDÁNDOSE LA SUBSANACIÓN. 3. DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 1° DEL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, D.S. N° 066-2007-PCM, LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL PRESENTE INFORME CONSTITUYEN DISPOSICIONES CORRECTIVAS CUYA SUBSANACIÓN ES OBLIGATORIA POR PARTE DEL ADMINISTRADO; POR TANTO DEBERÁN IMPLEMENTARSE EN EL PLAZO INDICADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD. 4. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN. | [7 empty] | IMPORTANTE 1. EL PRESENTE INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE, NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO. 2. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN.
CONCLUSIÓN GENERAL PARA ITSE DE DETALLE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | [7 empty] | CONCLUSIÓN GENERAL PARA ILO DE DETALLE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PLAZO DE SUBSANACIÓN GENERAL : DÍAS
|  | PROFESIONALES PARTICIPANTES EN ITSE DETALLE | [5 empty] | PROFESIONALES PARTICIPANTES EN ILO DETALLE
INSPECTOR DE ESTRUCTURAS Y SANITARIAS |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR DE ARQUITECTURA |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:

## FORMATO IND (hidden)
5 | 47 |  | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 47 | 3.5 | 3.5
EXP N° |  |  | RNC Y OTRAS NORMAS VIGENTES | RNE Y OTRAS NORMAS VIGENTES | CUMPLE LA NORMA |  | NO CORRES PONDE | OBSERVACIONES | I L O
CUMPLE
ITEM | VERIFICACIÓN |  |  |  | SI | NO |  |  | SI | NO
II.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL ESTRUCTURAL
A) ESTRUCTURAS
1.-LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO
1 | LA EDIFICACIÓN O PARTE DE ELLA SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO. |  |  | GE-040 ART 5 A. 140 |  |  |  | 1. ( ) EVACUAR Y AISLAR LA EDIFICACION EN ESTADO RUINOSO.
UBICACION:
1.01 | LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN ZONA INUNDABLE: ( ) CAUCES DE RÍOS, ( ) CAUCES DE AVALANCHAS, ( ) CAUCES DE HUAYCOS, ( ) OTROS. |  | E-080 ART 2.4 | E-080, GE 010 ART 4-b, A010 ART 4-k, A 040 ART 5-f ,A 050 ART. 4-b |  |  |  | 1.( ) EVACUAR Y AISLAR EL OBJETO DE INSPECCIÓN.
UBICACION:
2.- SUELO Y CIMENTACIONES
2.01 | SE OBSERVAN FENÓMENOS Y/O DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS: HUNDIMIENTOS ( ) DESLIZAMIENTOS ( ) FILTRACIONES DE AGUA ( ) AFLORAMIENTO DE AGUA ( ) DEFORMACIONES ( ) EROSIÓN ( ) |  | E-050, RNC VII-I-4.8,D27 RNC X S 227 E-060 | E. 050 IS 010 7,1 Artº e) A 020 Artº 17; E-060 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR ESTRUCTURAS AFECTADAS Y PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
2. ( ) REALIZAR OBRAS DE DRENAJE PARA EVITAR LA AFECTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.
3. ( ) IMPERMEABILIZAR LA SUPERFICIE EXPUESTA AL AGUA POR AFLORAMIENTO O FILTRACIÓN
4. ( ) REALIZAR OBRAS DE CALZADURA DEL SUELO DE CIMENTACIÓN. PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
2.02 | LA FALTA DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TALUDES INESTABLES O SÓTANOS PONE EN RIESGO AL OBJETO DE INSPECCIÓN. |  | E-050, E-060, E-030 | E-050, E-060, E-030; CE.020 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER CON UN MURO DE CONTENCIÓN Y PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
2. ( ) REALIZAR OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y PRESENTAR ESTUDIO TÉCNICO FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
3.- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
3.01 | LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESENTAN FISURAS, GRIETAS, DEFLEXIONES EN: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ) |  | E-060 E-030, RNC VII-I-4 | E-060, E-030 GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN FISURAS Y GRIETAS EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( )
2. ( ) REFORZAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN GRIETAS Y/O DEFLEXIONES EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( )
UBICACION:
3.02 | SE OBSERVAN SOBRECARGAS EN EL ÚLTIMO NIVEL DE LA EDIFICACIÓN (TECHO O AZOTEA) QUE AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS: - PANEL PUBLICITARIO ( ) - ESTRUCTURA METÁLICA ( ) - INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES ( ) - GRUPO ELECTRÓGENO ( ) - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ( ) - SUBESTACIONES ( ) - OTROS ( ) |  | E-020 E.030 ART 23 | E-020 E.030 ART 23 |  |  |  | 1. ( )PRESENTAR EVALUACION DE SOBRECARGAS FIRMADO POR ING. CIVIL DEL: ( ) PANEL PUBLICITARIO, ( ) ESTRUCTURA METÁLICA, ( ) INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES, ( ) GRUPO ELECTRÓGENO, ( ) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ( ) SUBESTACIONES, ( ) OTROS.
2. REFORZAR ESTRUCTURAS QUE RECIBEN SOBRECARGAS Y PRESENTAR MEMORIA DE CALCULO JUSTIFICATIVO FIRMADO POR ING. CIVIL
3. RETIRAR SOBRECARGAS DEL TECHO : DESMONTE ( ) CHATARRAS PESADAS ( ) OTROS ( )
UBICACION:
3.03 | SE OBSERVA ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO A LA INTEMPERIE CON SIGNOS DE CORROSIÓN EN: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS ( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ). |  | E-060 7.4, 7.9 | E-060 ART 7.4 Y 7 .7.6 ( MAYO 2009) |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER CON CONCRETO EL ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ).
2.-( ) PROTEGER CON PINTURA EPÓXICA EL ACERO ESTRUCTURAL EXPUESTO CON SIGNOS DE CORROSIÓN EN LOS: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
3.04 | SE OBSERVA PRESENCIA DE HUMEDAD EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS ( ) |  | E-060, RNC X S 220 | E-060, GE-040 Art 9 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR ELEMENTOS AFECTADOS POR HUMEDAD: MUROS DE CONTENCIÓN ( ) PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO VIGA-COLUMNA ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
3.05 | SE OBSERVA MATERIAL NO FLEXIBLE COMO ELEMENTO DE RELLENO EN JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA. |  | E-030 3,8,2 | E-030 ART 15.2 |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR MATERIAL NO FLEXIBLE DE LA JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA.
UBICACION:
3.06 | LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN CUMPLEN CON LOS CRITERIOS NORMADOS (CONTINUIDAD EN ALTURA, ESBELTEZ, ESPESOR MÍNIMO DE MUROS, ETC.) SIN PONER EN RIESGO LA ESTRUCTURA |  | RNC V-I-1-4, E-030, E-060 ART 23 | E-030, E-060 ART 23, |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN FIRMADO POR ING. CIVIL.SI EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN NO CUMPLIESE CON LOS PARÁMETROS INDICADOS EN NORMA DEBERÁ REALIZAR LOS REFORZAMIENTOS CORRESPONDIENTES, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA CARTA DE SEGURIDAD.
2. ( ) REFORZAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN: PLACAS ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) LOSAS ( ) ESCALERAS( ) ENCUENTRO VIGA-COLUMNA ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
4.- ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA
4.01 | LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERÍA RESPETA LOS CRITERIOS ESTRUCTURALES ADECUADOS (ARRIOSTRAMIENTO, CONFINAMIENTO, REGULARIDAD EN PLANTA Y ELEVACIÓN, LÍMITE DE ALTURA, ESPESOR MINIMO DE MUROS, ETC.) EN: MUROS PORTANTES ( ) TABIQUES ( ) MUROS DE CERCO ( ) PARAPETOS ( ) OTROS ( ) |  | RNC V-I-3.4, RNC V-I-3.10, E-070 RNC VII-I-3.10; E-070 PARTE D | E-070 ART 14, 15, 20, 27, 31 GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN FIRMADO POR ING. CIVIL.SI EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN NO CUMPLIESE CON LOS PARÁMETROS INDICADOS EN NORMA DEBERÁ REALIZAR LOS REFORZAMIENTOS CORRESPONDIENTES, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA CARTA DE SEGURIDAD.
2. ( ) REFORZAR CON COLUMNAS Y/O VIGAS LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA : TABIQUES ( ) MUROS DE CERCO ( ) PARAPETOS ( ) OTROS ( ) Y PRESENTAR INFORME DE REFORZAMIENTO, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
4.02 | LA TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA HA SIDO AISLADA DE LA ESTRUCTURA APORTICADA. |  | E-030, E-070 | E-030, E-070 ART 32,2 |  |  |  | 1. ( ) ELIMINAR EFECTO DE COLUMNAS CORTAS MEDIANTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. PRESENTAR EL SUSTENTO ESTRUCTURAL FIRMADO POR ING. CIVIL
2. ( ) AISLAR TABIQUERÍA DE COLUMNAS DE PÓRTICOS CON JUNTAS SÍSMICAS Y COLUMNETAS QUE ARRIOSTREN EL TABIQUE UBICADOS EN ZONAS CON PRESENCIA DE VENTANAS ALTAS. PRESENTAR INFORME DE AISLAMIENTO DE TABIQUERÍA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PÓRTICOS, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
4.03 | SE OBSERVA DAÑOS EN LOS MUROS DE ALBAÑILERIA NO REFORZADA |  | RNC. E-070 PARTE E 8.2 |  |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA NO REFORZADA
UBICACION:
4.04 | SE OBSERVA DAÑOS EN LOS MUROS QUE EVIDENCIAN: FISURAS Y/O GRIETAS ( ) INCLINACIONES ( ) HUMEDAD ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) OTROS ( ). |  | E. 030 ART 24, RNC VII-I-3.5, RNC VII-I-3.6, E-070 | E. 030 ART 24, E-070, GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD .
2. ( ) REFORZAR ELEMENTOS QUE PRESENTAN GRIETAS ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) INCLINACIONES ( )
UBICACION:
5.- ESTRUCTURAS DE ADOBE Y QUINCHA
5.01 | EL DISEÑO EN ADOBE NO RESPETA LOS CRITERIOS ESTRUCTURALES (ESTABILIDAD): DENSIDAD DE MUROS ( ) ARRIOSTRES( ) TIPO DE TECHO ( ) OTROS ( ) |  | E-080 | E-080, Y ANEXO 1 (26/03/2008) |  |  |  | 1. ( ) REFORZAR O ESTABILIZAR LA EDIFICACIÓN DE ADOBE, CON VIGAS DE MADERA, MOCHETAS, GEOMALLAS U TROS ELEMENTOS Y PRESENTAR INFORME DE REFORZAMIENTO, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
5.02 | LOS MUROS DE ADOBE Y/O QUINCHA, PRESENTAN: FISURAS Y/O GRIETAS ( ) INCLINACIONES ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) HUMEDAD ( ) OTROS ( ) |  | RNC E-080 | RNC E-080 Y ANEXO 1 (26/03/2008) A. 140 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD .
2. ( ) REFORZAR ELEMENTOS QUE PRESENTAN GRIETAS ( ) DETERIORO EXCESIVO ( ) INCLINACIONES ( )
UBICACION:
5.03 | PARA EDIFICACIONES ANTIGUAS QUE EVIDENCIEN MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN SU DISEÑO ORIGINAL Y/O CAMBIO DE USO: VIVIENDAS UTILIZADAS COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS ( ), CENTROS COMERCIALES ( ), HOSPEDAJES ( ), OTROS ( ) |  | RNC E-080 -ART 5.1, 6.2 - 6.4.3, E.030 | RNC E-080 , E.030, GE-040 ART 2, A 140 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EVALUACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE SU DISEÑO ORIGINAL Y/O CAMBIO DE USO, FIRMADA POR ING. CIVIL COLEGIADO y EFECTUAR LOS REFORZAMIENTO DE ACUERDO A LA EVALUACION. Y EMITIR CARTA DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
UBICACION:
6.- ESTRUCTURAS DE MADERA
6.01 | SE OBSERVAN RAJADURAS, DEFLEXIONES, PANDEOS, APOLILLAMIENTO, HUMEDAD EN ESTRUCTURAS DE MADERA: COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) CORREAS ( ) MUROS Y TABIQUES ( ) TECHOS ( ) ENTREPISO ( ) ESCALERA ( ) OTROS ( ). |  | RNC VII-I-7 E-102 | E.010; E.100 |  |  |  | 1. REPARAR Y/O REFORZAR ESTRUCTURAS DE MADERA AFECTADAS: COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) CORREAS ( ) MUROS Y TABIQUES ( ) TECHOS ( ) ENTREPISO ( ) ESCALERA ( ) OTROS ( ).
2. REEMPLAZAR ESTRUCTURAS DE MADERA AFECTADAS: COLUMNAS ( ) VIGAS ( ) CORREAS ( ) MUROS Y TABIQUES ( ) TECHOS ( ) ENTREPISO ( ) ESCALERA ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
6.02 | LOS APOYOS, ENCUENTROS Y/O UNIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA SON ADECUADOS Y NO PONEN EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA. |  | E-102 , 9.3.1.3 , CAP 10 | E.010; E.100 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA A SUS RESPECTIVOS APOYOS.
2. ( ) ASEGURAR LOS ENCUENTROS Y/O UNIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA.
3. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LOS APOYOS, ENCUENTROS Y/O UNIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA.
UBICACION:
6.03 | SE UTILIZA MADERA TRATADA (HUMEDAD, INSECTOS XILOFAGOS, FUEGO) EN ÁREAS DONDE SU DETERIORO PUEDE AFECTAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. |  | E-102-ART. 11, 13 | E-010, GE-040 ART 11, 12, 13; E.100 ART. 10 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA: LA HUMEDAD ( ), INSECTOS XILÓFAGOS ( ), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO. PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA DEL TRATAMIENTO CON UNA VIGENCIA NO MAYOR DE UN AÑO, FIRMADA POR EL ADMINISTRADO, REPRESENTANTE LEGAL O POR UN ING. ESPECIALISTA
2. ( ) PROTEGER LOS ELEMENTOS DE MADERA CON UNA SUSTANCIA RETARDANTE O IGNIFUGOS A LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO, EN RUTAS DE EVACUACIÓN, AMBIENTES DE USO PÚBLICO Y LUGARES PRÓXIMOS A FUENTES DE CALOR. PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA DEL TRATAMIENTO CON UNA VIGENCIA NO MAYOR DE UN AÑO FIRMADA POR EL ADMINISTRADO, REPRESENTANTE LEGAL O POR UN ING. ESPECIALISTA
3. ( ) EN ESTRUCTURAS DE MADERA DE SOSTENIMIENTO: ( ) TECHOS , ( ) MUROS , QUE NO ESTAN AL ALCANCE DE LA REVISION DEL INSPECTOR , PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO SEÑALANDO PERIODO DE GARANTIA, FIRMADO POR UN ING. CIVIL
4 ( ) CAMBIAR TRIPLAY Y/O MATERIAL SIMILAR, POR MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO, MINIMO DE 1 HORA
UBICACION:
7.- CONSTRUCCIONES DE ACERO
7.01 | LAS BASES DE LAS COLUMNAS NO PRESENTAN CORROSIÓN Y/O ESTÁN ADECUADAMENTE FIJADAS. |  | RNC VII-I-6.8 ,E-090 ART. 13.2.8, 13.4.3 | E-090 GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA LA CORROSIÓN EN LAS BASES DE LAS COLUMNAS.
2. ( ) REFORZAR LAS BASES DE LAS COLUMNAS.
3. ( ) FIJAR LA BASE DE LAS COLUMNAS CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O CONCRETO.
4 . ( ) COLOCAR ELEMENTOS DE PROTECCION EN LA BASE DE COLUMNA CONTRA CHOQUE DE VEHICULOS
UBICACION:
7.02 | SE OBSERVAN DEFECTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: DESPLAZAMIENTOS LATERALES ( ), DEFORMACIONES ( ), PANDEOS ( ), DEFECTOS EN LAS UNIONES Y/O APOYOS ( ), FALTA DE ELEMENTOS ( ) |  | RNC VII-I-6.10 , RNC VII-I-6.4 ,RNC VII-I-6.7, E-090 | E-090 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR Y/O REFORZAR ELEMENTOS METÁLICOS CON DEFECTOS: TECHOS METÁLICOS ( ), PLATAFORMAS METÁLICAS ( ), COLUMNAS ( ), PANELES O MUROS ( ), ESCALERAS ( ), VIGAS ( ), CORREAS ( ), APOYOS ( ) , OTROS ( ).
2. ( ) INSTALAR ELEMENTOS METÁLICOS FALTANTES: DIAGONALES ( ), CORREAS ( ), TENSORES ( ) OTROS ( ).
3. ( ) PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL TECHO, FIRMADA POR ING. CIVIL, EN DONDE NO SEA POSIBLE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS
UBICACION:
7.03 | SE OBSERVA ÓXIDO O CORROSIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO TALES COMO: VIGAS ( ) CORREAS ( ) COLUMNAS ( ) ENCUENTROS ( ) PANELES O MUROS ( ) APOYOS ( ) OTROS ( ) |  | E-090 ART 12.5 | E-090 , GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA EL ÓXIDO O CORROSIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO: VIGAS ( ). CORREAS ( ), COLUMNAS ( ), ENCUENTROS ( ), PANELES O MUROS ( ), APOYOS ( ) OTROS ( ).
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REFORZAR LAS ESTRUCTURAS DE ACERO AFECTADAS POR LA CORROSIÓN: VIGAS ( ). CORREAS ( ), COLUMNAS ( ), ENCUENTROS ( ), PANELES O MUROS ( ), APOYOS ( ) OTROS ( ).
UBICACION:
7.04 | LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE QUE SOPORTAN LAS ANTENAS Y/O PANELES (ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS O VENTADAS) SE ENCUENTRAN FIJAS Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. |  | E-090 | EM 020 ART.6 , E-090 |  |  |  | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA LA CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE QUE SOPORTAN ANTENAS.
2. ( ) REEMPLAZAR LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE DETERIORADAS QUE SOPORTAN ANTENAS.
3. ( ) FIJAR LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O CONCRETO.
4. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS Y/O PANELES (ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS O VENTADAS), FIRMADO POR ING. CIVIL, EN CASOS DE ANTENAS MAYORES A 05 M DE ALTURA.
UBICACION:
7.05 | LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTE DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO (TIPO ANDAMIAJE) ESTÁN FIJADAS ASEGURANDO SU ESTABILIDAD. |  | E-090 | E-090 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTE DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO AL PISO, MUROS, TECHOS Y/O ENTRE SI; CON PERNOS, ÁNGULOS, ELEMENTOS DE ARRIOSTRE U OTROS.
UBICACION:
7.06 | LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DE EQUIPOS PESADOS, QUE ESTAN SUJETOS O COLGADOS DE LA PARED Y/O TECHO, QUE PUEDEN CAER SOBRE PERSONAS, ESTAN ADECUADAMENTE FIJADOS Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. |  | E.020, GE 040 ART. 11 Y 12 | E.020, GE 040 ART. 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE COLGADOS DEL TECHO ( ) Y/O PARED ( ) MEDIANTE ELEMENTOS SEGUROS ( PERNOS, TIRAFONES, CABLES TENSORES, CADENAS, ETC. )
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE COLGADOS DEL TECHO O FIJADOS EN PARED.
3. ( )EN DONDE NO SEA POSIBLE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS , PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS COLGADOS DEL TECHO Y/O FIJADOS EN PARED A MÁS DE 5 M. DE ALTURA, FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
8.- ELEMENTOS PREFABRICADOS
8.01 | EXISTEN ELEMENTOS PREFABRICADOS (PANELES DRYWALL, METÁLICOS, COBERTURAS, CALAMINAS, ETC.) INESTABLES O DAÑADOS EN: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( ) |  | RNC VII-I-10.6.5 RNC VII-II-5 RNC V-VI-II-9 | GE-040 ART 11 Y 12 |  |  |  | 1. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( ) .
2. ( ) REEMPLAZAR LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( )
3. ( ) ASEGURAR LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O ACCESORIOS DE: TABIQUERÍA ( ) TECHO ( ) FALSO TECHO ( ) OTROS ( )
4. ( ) RETIRAR O REEMPLAZAR EL FALSO TECHO DE MATERIAL COMBUSTIBLE ( TECNOPOR, CARTÓN, TOLDOS Y SIMILARES) POR OTRO MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO
UBICACION:
9.- CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS
9.01 | EXISTEN CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS QUE SON INESTABLES, TALES COMO: QUINCHA, TAPIAL U OTROS |  | RNC VII-I-11 | E-020 E-030 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ELEMENTOS INESTABLES CON PERNOS, ELEMENTOS METÁLICOS, VIGAS DE MADERA, MOCHETAS U OTROS.
2. ( ) REFORZAR LOS ELEMENTOS INESTABLES DE LAS CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS.
UBICACION:
10.- VIDRIOS
10.01 | LOS PAÑOS DE VIDRIOS PRIMARIOS, INCLUIDO ESPEJOS, ESTÁN ENMARCADOS EN SUS CUATRO BORDES Y ESTAN UBICADOS EN ZONAS QUE NO IMPLICAN RIESGO. |  | E-040 ART 23.1 A,B, 26 RNC V-I-1.3 | E-040 ART 23.1 A,B, 26 RNC V-I-1.3 |  |  |  | 1. ( ) ENMARCAR EN SUS CUATRO BORDES LOS PAÑOS DE VIDRIOS PRIMARIOS INCLUIDO ESPEJOS.
2. ( ) REEMPLAZAR LOS VIDRIOS PRIMARIOS INCLUIDO ESPEJOS RAJADOS Y/O ROTOS
3. ( ) COLOCAR LÁMINAS DE SEGURIDAD A LOS VIDRIOS PRIMARIOS INCLUIDO ESPEJOS DE LAS: VENTANAS ( ), MAMPARAS ( ), CLARABOYAS ( ), TABIQUES DIVISORIOS ( ), PUERTAS ( ), VITRINAS ( ), UBICADOS EN AREAS DE RIESGO VIDRIADA.
UBICACION:
10.02 | LOS PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS SE ENCUENTRAN BIEN INSTALADOS |  | E-040 ART 27.1, 27.2 | E-040 ART 27.1, 27.2 |  |  |  | 1. ( ) REFORZAR EL SISTEMA DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS CON ACCESORIOS ACORDE AL SISTEMA.
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS .
UBICACION:
10.03 | LOS SISTEMAS DE SUJECCIÓN DE VIDRIOS (MUROS CORTINA O FACHADAS FLOTANTES) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LOS VIDRIOS SON DE SEGURIDAD |  | E-040 ART. 24 | E-040 ART. 24 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR LÁMINAS DE SEGURIDAD ANTI-IMPACTO EN LOS VIDRIOS PRIMARIOS.
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN DE VIDRIOS Y PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD, INDICANDO EL SISTEMA UTILIZADO, RESITENCIA AL IMPACTO HUMANO ACCIDENTAL, CARGAS ESTATICAS, CARGAS DINAMICAS Y SEÑALANDO EL PERIODO DE GARANTÍA FIRMADO POR ING. CIVIL.
UBICACION:
11.- OTRAS VERIFICACIONES
11.01
UBICACION:
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
A) ARQUITECTURA
1. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE
1.01 | LOS PLANOS DE ARQUITECTURA CONCUERDAN CON LA REALIDAD INSPECCIONADA EN CUANTO AL ÁREA OCUPADA, DISPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. |  | RNE GE.020 art. 8, 9, 10 | RNE GE.020 art. 8, 9, 10 |  |  |  | PRESENTAR PLANOS DE ARQUITECTURA: 1 ( ) ACTUALIZADOS Y DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN ESTE INFORME.
2 ( ) CON COTAS COMPLETAS DE TODOS LOS AMBIENTES
3 ( ) CON MOBILIARIO EN TODOS LOS AMBIENTES
4 ( ) CON NOMBRES DE TODOS LOS AMBIENTES SEGÚN USO ACTUAL
1.02 | EL OBJETO DE INSPECCIÓN, NO PRESENTA ABERTURAS DE COMUNICACIÓN HACIA OTRO PREDIO COLINDANTE |  | RNC V-II-10.4, VII-I-3.3 |  |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UN MURO PERIMETRAL, RESISTENTE DE 2 HORAS DE MÍNIMO, PARA CLAUSURAR ABERTURAS HACIA OTRO AMBIENTE, QUE NO FORMA PARTE DE LA INSPECCIÓN UBICADO EN:
2.- AFORO Y ANCHOS DE LOS COMPONENTES DE EVACUACIÓN
2.01 | EL CALCULO DE AFORO, CORRESPONDEN A: TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN, COEFICIENTES DE LAS NORMAS DEL RNE Y OTRAS VIGENTES. Y DATOS DE: AMBIENTES, AREAS, CANTIDADES, INDICES CORRESPONDIENTES, PARCIALES, AFOROS POR PISOS, AFORO TOTAL, NO DUPLICA AFORO POR AMBIENTES UTILIZADOS POR LOS MISMOS USUARIOS. SEGÚN CUADRO REFERENCIAL: |  | RNE A.130 Cap. I RNE A .010 Cap. X-59 RNE A.020 a A.110 RNC III-XIV-4, RJ 338 INIED, RD Nº 1109-2003-ED | RNE A.130 Cap. I RNE A .010 Cap. X-59 RNE A.020 a A.110 y RM Nº 970-2005 /MINSA |  |  |  | REPLANTEAR EL CUADRO DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DEL LOCAL, SUBSANANDO POR: 1. ( ) ERROR DEL ÁREA
2. ( ) ERROR EN EL USO DE COEFICIENTE DE LA NORMA
3. ( ) ERROR DE CÁLCULO
4. ( ) OMISIÓN DE DATOS EMPLEADOS
5. ( ) OMISION DE AMBIENTES
6. ( ) OMISIÓN DE AFORO POR PISO
7. ( ) DUPLICIDAD EN AFORO CON AMBIENTES UTILIZADOS POR LOS MISMOS USUARIOS
2.02 | EL AFORO EXHIBIDO EN EL LOCAL ES MENOR O IGUAL A LA CAPACIDAD MÁXIMA VERIFICADA EN EL NUMERAL 2.01 DEL PRESENTE INFORME |  | RNC III-XIV-4 RNE A.130 Cap. I-3, 4 ; Cap. I-III-20 y 21 RNE A .010 Cap. X-59 RNE A.020 AL A.110, RM Nº 970-2005 /MINSA | RNE A.130 art 3, 4; 20 y 21 RNE A .010 art 59 RNE A.020 AL A.110 RM Nº 970-2005 /MINSA |  |  |  | 1. ( ) REPLANTEAR EL AFORO DE ACUERDO AL RESULTADO DEL CÁLCULO DE AFORO
2. ( ) COLOCAR CARTEL DE AFORO TOTAL DE: ___________ PERSONAS, EN INGRESO DE LA EDIFICACIÓN
3. ( ) COLOCAR CARTEL DE AFORO POR PISO, EN ZONA DE LLEGADA DE ESCALERA, SEGÚN CALCULO DE AFORO
4. ( ) COLOCAR CARTEL DE AFORO DE AMBIENTES SEGÚN CALCULO DE AFORO REPLANTEADO, EN LUGAR VISIBLE CERCA DE LA PUERTA
UBICADO EN:
2.03 | EL ANCHO DE LOS COMPONENTES DE LA EVACUACIÓN, (PUERTAS Y RAMPAS PEATONALES, PASAJES Y ESCALERAS), CUMPLEN CON LA CAPACIDAD DE PERSONAS DETERMINADO EN EL PRESENTE INFORME CALCULO DE ANCHOS DE MEDIOS DE EVACUACION PUERTAS: RNC III-XIV-5: min 1.00m; RNC:V-1-6.2 Ancho 0.90m / Altura 2.00m; RNE A-130 Art.22 ANCHO: AFORO PISOx 0.005 y modulo 0.60m CORREDORES: RNC III-XI-3: 1.20 mín; los que conduzcan directamente a cada salida. AFORO PISO x 0.005 y modulo= 0.60m ESCALERAS: Paso: 28 cm minimo y contrapaso máximo de 18 cm. AFORO PISO DE MAYOR AFORO X 0.008 y MIN 1.20M. |  | RNE A.130 art 3; RM Nº 970 - 2005 / MINSA; RNC III-XI-4 N.T. Educ. Inicial- C. de Seguridad 2º N.T. Educ. Urb. 4.8.2. y 4.8.3 RD Nº 1109-2003-ED RNC III-XI-3. | RNE A.130 art 3; RM Nº 970 - 2005 / MINSA; N.T. Educ. Inicial- C. de Seguridad 2º N.T. Educ. Urbanos 4.8.2. y 4.8.3 RD Nº 1109-2003-ED |  |  |  | 1. ( ) INCREMENTAR PUERTA ADICIONAL, PARA UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE __________M, EN:
2. ( ) ACONDICIONAR ANCHO DE PUERTAS, PARA UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE _________M, EN:
3. ( ) ACONDICIONAR PASAJES, PARA UN ANCHO TOTAL MÍNIMO DE __________ M, EN:
4. ( ) DISMINUIR LA CANTIDAD DE OCUPANTES Y MOBILIARIO POR PISO, EN:
5. ( ) CONSTRUIR LAS ESCALERA DE EVACUACIÓN REQUERIDAS PARA LA TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA, EN:
3.- ACCESOS / PUERTAS
3.01 | EL SENTIDO DEL GIRO DE LAS PUERTAS DE LOS ACCESOS NO INVADEN LAS VÍAS Y ÁREAS DE USO PÚBLICO. |  | RNC III-VII-13; RNC III-XIII-9 ;III-XIII-10 y III-XIV-5. | RNE A.010 art 8 RNE A.060 art. 7. |  |  |  | 1. ( ) REUBICAR LAS PUERTAS DE ACCESO QUE INVADEN LAS VÍAS Y ÁREAS DE USO PÚBLICO UBICACION:
2. ( ) MANTENER ABIERTA LA PUERTA Y COLOCAR UN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN ADYACENTE Y VISIBLE EN LA PUERTA, QUE INDIQUE: "ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA DURANTE EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO" UBICACION:
3.02 | LAS ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO PERMITEN DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESDE LA ACERA CORRESPONDIENTE. |  | RNC III NTE A.060 Cap. II art. 4 | RNE A.120 art.4, art 6 |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR RUTAS ACCESIBLES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (RAMPA, SALVA-ESCALERA, ELEVADOR O SIMILAR) EN:
3.03 | LAS SALIDAS DE ESCAPE CUENTAN CON PUERTAS QUE ABREN DESDE EL INTERIOR ACCIONADAS POR SIMPLE EMPUJE. |  | RNE A.130 art 5,6,7 y 8; RNC III-XIII-10; RNC III-XIV-5 y RNC V-I-6.1 NFPA 101 - 7.2.1.4 | RNE A.130 art 5, 6, 7 y 8. NFPA 101 - 7.2.1.4 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CERRADURA CON BARRA DE EMPUJE EN LA PUERTA DE SALIDA DE ESCAPE EN:
2. ( ) INSTALAR CERRADURA CON BARRA ANTIPÁNICO EN LA PUERTA DE SALIDA DE ESCAPE, AL EXCEDER LA CAPACIDAD A LOS 50 OCUPANTES UBICACION:
3. ( ) CAMBIAR EL GIRO DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA DE LA SALIDA DE ESCAPE CUANDO EN EL AMBIENTE SE ENCUENTREN MÁS DE 50 PERSONAS UBICACION:
4. ( ) COLOCAR CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE "MANTENER ABIERTA LA PUERTA EN EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO", ADYACENTE Y VISIBLE DE LA PUERTA UBICACION:
3.04 | LAS PUERTAS EN RUTAS O SISTEMAS DE EVACUACIÓN EN AMBIENTES CON CARGA DE OCUPACIÓN MAYOR A 100 PERSONAS, LOCALES DE REUNIÓN MAYOR A 50 PERSONAS, LOCALES DE SALUD Y ÁREAS DE ALTO RIESGO CON MÁS DE 5 PERSONAS, CUENTAN CON BARRA ANTIPÁNICO A UNA ALTURA DE 30"- 44" (0.76 M - 1.12 M). EN UN AMBIENTE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CAPACIDAD MAYOR A 50 PERSONAS, LAS PUERTAS DE LAS ESCALERAS DE ESCAPE CUENTAN CON BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRE AUTOMÁTICO DE DURACION COMO MAXIMO DE 15 SEGUNDOS. |  | RNC III-XIII-10 RNC V-I-6.1 | RNE A.130 art. 6, 7 - d; art. 8 - d RNE A.080 art 13-b |  |  |  | INSTALAR BARRA ANTIPÁNICO A LA ALTURA DE 30"- 44" EN PUERTAS EN RUTAS O SISTEMAS DE EVACUACIÓN EN: 1. ( ) AMBIENTE CON CARGA DE OCUPACIÓN MAYOR A 100 PERSONAS EN:
2. ( ) AMBIENTE DE REUNIÓN, AMBIENTES DE OFICINA, DE OCUPACIÓN MAYOR A 50 PERSONAS EN:
3. ( ) AMBIENTE DE SALUD Y ÁREAS DE ALTO RIESGO CON MÁS DE 5 PERSONAS EN:
4. ( ) INSTALAR BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRE AUTOMÁTICO EN LAS PUERTAS DE LAS ESCALERAS DE ESCAPE DEL AMBIENTE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CAPACIDAD MAYOR A 50 PERSONAS EN:
3.05 | LAS PUERTAS CON SUPERFICIES VIDRIADAS CUENTAN CON BANDAS SEÑALIZADORAS ENTRE 0.90 M Y 1.20 M DE ALTURA. |  | RNC V-I-6.3 | RNE A.20 art 19 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR BANDAS SEÑALIZADORAS ENTRE 0.90 M Y 1.20 M DE ALTURA EN LAS PUERTAS. EN:
3.06 | LAS PUERTAS QUE DEN ACCESO A ESCALERAS NO SE ABREN DIRECTAMENTE SOBRE ESCALONES, SINO SOBRE UN DESCANSO DE ANCHO IGUAL AL DE LA PUERTA PERO NUNCA MENOS DE 1.00M DE ANCHO. |  | DS 42-F art art 130 RNC III-XIII-10 | DS 42-F art 130 RNE A.010 art 26 - b-7 |  |  |  | 1. ( ) REUBICAR PUERTA A UNA DISTANCIA MINIMA DE 1.00M DE LOS ESCALONES DE ESCALERA EN:
3.07 | LAS PUERTAS Y DISPOSITIVOS CONTRAFUEGO DE LOS AMBIENTES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES O FUNCIONES DE ALTO RIESGO DE FUEGO, ESCALERAS DE EVACUACIÓN, ÁREAS DE REFUGIO, ENTRE OTROS; CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO NO MENOR AL 75% DE LA RESISTENCIA DE LA CAJA DE ESCALERA A LA QUE SIRVEN. |  | RNC V-II-10.7 NTP 350.063.1 D.S. 042 F artº 128, 12 | A 010 artº 26, 27 A-130 artº 6, 8, 10, 11, 14 NTP 350.063.1 D.S. 042 F A. 060 art. 13 NTP 350.063.1 |  |  |  | 1. PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESISTENCIA AL FUEGO NO MENOR AL 75% DE LA RESISTENCIA DE LA CAJA DE ESCALERA A LA QUE SIRVEN, DE PUERTAS Y DISPOSITIVOS CONTRAFUEGO EN LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN, ÁREAS DE REFUGIO, ENTRE OTROS. 1.1 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS POR EL RNE, PRESENTAR CERTIFICACION UBICACION:
1.2 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS CON EL RNC, PRESENTAR CONSTANCIA DE RESISTENCIA AL FUEGO, FIRMADO POR ING. MECÁNICO.
2. REEMPLAZAR LAS PUERTAS Y DISPOSITIVOS POR OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CONTRAFUEGO 2.1 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS CON EL RNE, REEMPLAZAR Y PRESENTAR CERTIFICACION UBICACION:
2.2 ( ) EN EDIFICACIONES VERIFICADAS CON EL RNC, REEMPLAZAR Y PRESENTAR CONSTANCIA DE RESISTENCIA AL FUEGO, FIRMADO POR ING. MECÁNICO . EN:
3. DAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS Y/O DISPOSITIVOS CONTRAFUEGO: 3.1. ( ) CIERRE AUTOMÁTICO, EN: 3.2. ( ) BARRA ANTIPÁNICO, EN: 3.3. ( ) BISAGRA, EN: 3.4. ( ) MARCO, EN: 3.5 .( ) BANDA INTUMESCENTE, EN:
3.08 | LA PUERTA DE LA SALA DE CALDERAS SE UBICAN A MÁXIMO 15m DE DISTANCIA Y ABRE HACIA AFUERA. |  | NTP 350.302-2009 art 5.1.2 – c UNE 60601 art 6.1.3 | NTP 350.302-2009 art 5.1.2 – c UNE 60601 art 6.1.3 |  |  |  | 1. ( ) APERTURAR UNA PUERTA EN LA SALA DE CALDERAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15m Y QUE ABRA HACIA AFUERA EN:
2. ( ) CAMBIAR EL GIRO DE APERTURA HACIA AFUERA, DE LA PUERTA DE LA SALA DE CALDERAS EN:
3.09 | LA DISTANCIA HORIZONTAL DESDE CUALQUIER PUNTO DEL INTERIOR DE UNA EDIFICACIÓN AL VESTÍBULO DE ACCESO O A UNA CIRCULACIÓN VERTICAL QUE CONDUZCA DIRECTAMENTE AL EXTERIOR ES COMO MÁXIMO 45.00 M SIN ROCIADORES Ó 60.00 M CON ROCIADORES. LA DISTANCIA PODRÁ AUMENTAR O DISMINUIR SEGÚN EL TIPO Y RIESGO DE CADA EDIFICACIÓN. |  | RNC V-I-5.8 RNC V-I-5.7 RNC V-I-5.8 | RNE A.010 art 25 RNE A.130 art 26, 27 RNE A.010 Art. 25 c |  |  |  | 1. ( ) REPLANTEAR Y ACONDICIONAR LA RUTA PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA, CON UNA DISTANCIA MENOR DE 45M, DE NO DISPONER DEL SISTEMA DE ROCIADORES EN:
2. ( ) ACONDICIONAR Y PRESENTAR SUSTENTO TÉCNICO DE LA RUTA DE EVACUACION HORIZONTAL DE RECORRIDO MAYOR A 60M; DESDE CUALQUIER PUNTO AL VESTIBULO DE ACCESO O A UNA CIRCULACIÓN VERTICAL, QUE CONDUZCA DIRECTAMENTE AL EXTERIOR, BASADO EN LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LA NFPA 101, FIRMADO POR UN ARQUITECTO EN:
3.1 | EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LA DIMENSIÓN DE LAS PUERTAS DE ACCESO, COMUNICACIÓN Y SALIDA CUMPLEN CON LOS ANCHOS MÍNIMOS (INGRESO PRINCIPAL 1.00 M, DEPENDENCIAS INTERIORES 0.90 M Y DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN INDICADA EN EL ITEM 2.03 |  | RNC III-XIV-5; V-I-6.2 | RNE A.080 art 10 |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR UNA PUERTA EQUIDISTANTE A LA PUERTA EXISTENTE, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.00 M. EN ZONA DE INGRESO PRINCIPAL EN:
2. ( ) AMPLIAR EL ANCHO DE LA PUERTA EXISTENTE A UN ANCHO MÍNIMA DE _________ m EN:
3.11 | EN EDIFICACIONES COMERCIALES Y DE OFICINAS, LAS PUERTAS QUE PERMITEN EL ACCESO A LA AZOTEA CUENTAN CON MECANISMOS DE APERTURA A PRESIÓN EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN |  | RNC V-I-3, RNC V-I Art. 6.1 | RNE A.070 art 11 RNE A.080 art 11 |  |  |  | 1. ( ) ACONDICIONAR CON CERRADURA DE APERTURA A PRESIÓN EN LA PUERTA DE ACCESO A LA AZOTEA Y EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN EN:
3.15 | EN LOCAL INDUSTRIAL, EXISTE ACCESO VEHICULAR HACIA RETIRO LATERAL DE SEGURIDAD O HACIA RETIRO O ESPACIO, PARA CONTROL DE SINIESTROS. EN LOCAL INDUSTRIAL, SE CUENTA CON ACCESO PARA VEHÍCULOS PÚBLICOS, PARA ATENCIÓN A TODAS LAS ÁREAS EN CASO DE SINIESTROS. |  | RNC III-XII-3, RNC III-XII-4 RNC III-XII-5 | RNE A.060 art 5 GE.020 Art. 11 |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR LOS ACCESOS A UN ANCHO NO MENOR DE 3.00 M DE ANCHO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHÍCULOS DE ATENCIÓN O ASISTENCIA DE EMERGENCIAS EN:
2. ( ) ADECUAR LAS VÍAS INTERNAS CON UN ANCHO NO MENOR A 3.00 M, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE ATENCIÓN O ASISTENCIA DE EMERGENCIAS EN:
3. ( ) IDENTIFICAR Y PRESENTAR EL PLANO DE RUTA DE ACCESO PARA VEHÍCULOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A TODAS LAS ÁREAS EN CASO DE SINIESTROS EN:
3.16 | EN LOCALES DE TIPO INDUSTRIAL, LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SON ADECUADAS EN CUANTO A SU UBICACIÓN Y DIMENSIONES. |  | D.S. Nº 42-F Art 136, 137 | D.S. Nº 42-F Art.136, 137 |  |  |  | 1. ( ) ACONDICIONAR LA SALIDA DE EMERGENCIA A UN ANCHO MÍNIMO DE 1.12 M HACIA UNA ZONA SEGURA EN:
2. ( ) APERTURAR SALIDAS DE EMERGENCIA ADICIONALES CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.12 M HACIA UNA ZONA SEGURA EN:
4.- VÍAS DE CIRCULACIÓN POR: CORREDORES / RAMPAS
4.01 | LAS RAMPAS QUE SE UBICAN EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN CUENTAN CON UNA PENDIENTE MENOR O IGUAL A 12% Y CUMPLEN CON LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN LA NORMA. |  | RNC NTE A.060 Art 9 | RNE A. 130 art16; RNE A 10art 32; RNE A.120 art.9, 10d |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR LA PENDIENTE MAXIMA DEL 12% Y DE ANCHO LIBRE MÍNIMO DE 0.90 M, EN:
2. ( ) IMPLEMENTAR UNA RAMPA CON UNA PENDIENTE MAXIMA DEL 12%, CON PISO ANTIDESLIZANTE Y DE ANCHO LIBRE MÍNIMO DE 0.90 M, EN:
3. ( ) IMPLEMENTAR CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE SOBRE LA SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN DE LA RAMPA, EN:
4. ( ) IMPLEMENTAR PARAPETOS O BARANDAS DE PROTECCIÓN A UNA ALTURA DE 0.80 M, PARA RAMPAS DE DESNIVELES MAYORES DE 0.30 M, EN:
4.03 | LAS CIRCULACIONES POR PASAJES, ESCALERAS, ACCESOS, SALIDAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN NO PRESENTAN OBSTRUCCIONES. EN LAS ESCALERAS INTEGRADAS Y ESCALERAS DE EVACUACIÓN NO EXISTEN COMPONENTES DE PUERTAS, TABIQUES U OTROS ELEMENTOS QUE REPRESENTEN OBSTÁCULOS |  | RNC V-I-2; D.S. Nº 42-F Art. 66 y 69 RNC V-I-2 | RNE A.130 art 13 D.S. Nº 42-F Art.66 y 69 RNE A.130 art. 13 |  |  |  | 1. RETIRAR OBSTÁCULOS DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO, MANTENIENDO EL ANCHO REQUERIDO EN: 1.1 ( ) ACCESOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN EN:
1.2 ( ) RUTAS DE EVACUACION EN:
1.3 ( ) PASAJES Y CORREDORES DE CIRCULACIÓN EN:
1.4 ( ) CIRCULACIONES INTERNAS EN AMBIENTE EN:
2 ( ) RETIRAR PUERTAS, TABIQUES U OTROS ELEMENTOS QUE OBSTACULICEN LA EVACUACIÓN EN LA ESCALERA EN:
4.04 | LOS ESCAPES O SALIDAS CONDUCEN DIRECTAMENTE A LA CALLE O PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON ÉSTA POR PASILLOS DE UN ANCHO MÍNIMO IGUAL A LA SUMA DE LOS ANCHOS DE TODAS LAS CIRCULACIONES QUE CONDUZCAN A ELLOS LOS PASAJES DE CIRCULACIÓN SEGÚN SU IMPORTANCIA CUMPLEN CON EL ANCHO DE 1.20M O EL MÍNIMO REQUERIDO |  | RNC III-XIII-2 ; V-I-1.3; III-XIV-2; III-XI-3 RNC III-XI-3 | RNE GE.040 Art. 11 y 12 RNE A.070 art12 |  |  |  | 1. ( ) INCREMENTAR LOS ESCAPES O SALIDAS CON LOS ANCHOS MÍNIMOS REQUERIDOS. EN:
2. ( ) AMPLIAR EL ANCHO DE LOS ESCAPES O SALIDAS EXISTENTES EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD DE OCUPACIÓN MÁXIMA DEL LOCAL DE ESPECTÁCULOS. EN:
3. ( ) ADECUAR LOS PASAJES DE CIRCULACIÓN DEL LOCAL AL ANCHO LIBRE NO MENOR DE 1.20 M. EN:
4.07 | DISTANCIA ENTRE BUTACAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, RECREACIÓN Y DEPORTES SEGÚN CORRESPONDA, LOS RESPALDOS DE LAS BUTACAS ESTÁN DISTANCIADOS EN 0.85 M Y LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EL FRENTE DE UN ASIENTO Y EL RESPALDO DEL PRÓXIMO ES DE 0.40 M. |  | RNC III-XIII-7 | RNE A.100 art. 18 a,b. |  |  |  | 1. ( ) REDISTRIBUIR LAS BUTACAS PARA OBTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0.85 M ENTRE RESPALDARES EN:
2. ( ) REDISTRIBUIR LAS BUTACAS PARA OBTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0.40 M ENTRE EL FRENTE DE UN ASIENTO Y EL RESPALDO DEL PRÓXIMO. EN:
4.08 | CANTIDAD DE BUTACAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, RECREACIÓN Y DEPORTES SEGÚN CORRESPONDA, LAS FILAS LIMITADAS CON DOS PASILLOS NO CUENTAN CON MÁS DE 14 BUTACAS Y LA LIMITADA POR UNO SOLO NO CUENTA CON MÁS DE 7 BUTACAS. |  | RNC III-XIII-7 | RNE A.100 Art. 18 f. |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR LAS BUTACAS EXCEDENTES A 14, EN CASO SE TENGA DOS PASILLOS EN:
2. ( )RETIRAR LAS BUTACAS EXCEDENTES A 7, EN CASO SE TENGA UN SOLO PASILLO EN:
4.09 | EN ZONA DE COMEDORES, LA DISTANCIA ENTRE EL RESPALDAR DE LAS SILLAS OCUPADAS CUENTA CON 0.50 M COMO MÍNIMO, CON DISTRIBUCION FUNCIONAL PERMITIENDO LA ADECUADA CIRCULACION DE LAS PERSONAS, EVITANDO AGLOMERACIONES TANTO AL INGRESO COMO A LA SALIDA. |  | RNC RS 19-81-SA/DV M art. 2.4; RNC Rest. art 6-9; 7-f; 8-f; 9-b; 10-1.4, RM 363 -2005/ MINSA art 21 | RM Nº 363-2005/MINSA art 21 |  |  |  | 1. ( ) REDISTRIBUIR EL MOBILIARIO CONSIDERANDO COMO MÍNIMO 0.50 M ENTRE RESPALDARES DE SILLAS, EN ZONAS DE CIRCULACION INTERNA. EN:
2. ( ) REDISTRIBUIR EL MOBILIARIO CONSIDERANDO MINIMO 1.20M DE ANCHO, EN ESPACIO LIBRE COLINDANTE A PUERTA DE INGRESO O SALIDA. EN:
| EN LOCALES DE TIPO INDUSTRIAL, EL TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL SE ENCUENTRA DIFERENCIADO. |  | D.S. Nº 42-F Art. 92, 121 | D.S. Nº 42-F Art. 92, 121 |  |  |  | 1. ( ) DEMARCAR LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y/O LÍNEAS DE PINTURA TIPO TRÁNSITO CON UN ANCHO NO MENOR DE 1.12 M. EN:
2. ( ) CONSTRUIR SARDINEL Y/O VEREDA DE ALTURA NO MENOR DE 0.15 M. EN:
5.- VÍAS DE CIRCULACIÓN POR: ESCALERAS / ASCENSORES / OTROS
5.01 | EL NÚMERO, TIPO Y ANCHO DE ESCALERAS (INTEGRADAS / EVACUACIÓN) CORRESPONDEN AL CÁLCULO DE EVACUACIÓN, AL USO Y ALTURA DE LOCAL |  | RNC III-XI-4, RNC V-II-10.6, RNC V-II-10.7 | RNE A.010 Cap VI Normas de acuerdo al giro del local. |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UNA NUEVA ESCALERA A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
2. ( ) ADECUAR A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO LA ESCALERA EXISTENTE, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
3. ( ) ADECUAR LA ESCALERA INTEGRADA A UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, EN EDIFICACIONES DE HASTA 04 PISOS, CON RNC. EN:
5.02 | LAS ESCALERAS COMUNICAN TODOS LOS NIVELES DE LAS EDIFICACIONES Y SON CONTÍNUAS DESDE EL PRIMER HASTA EL ÚLTIMO PISO, ADEMÁS ESTAN INTERCOMUNICADAS ENTRE SÍ POR PASADIZOS |  | RNC III-X-13.5; RNC III-X-15 | RNE A 0.10 art 26 b-2 |  |  |  | 1. ( ) REMODELAR O COMPLETAR LA ESCALERA PARA LOGRAR LA CONTINUIDAD DESDE EL PRIMER HASTA EL ÚLTIMO PISO. EN:
2. ( ) INTERCOMUNICAR LAS ESCALERAS POR INTERMEDIO DE PASADIZOS, EN TODOS LOS PISOS. EN:
5.03 | LAS ESCALERAS CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS NORMADAS DE: NÚMERO DE PELDAÑOS, DIMENSIONES DE PASOS, CONTRAPASOS, DESCANSOS Y BARANDAS. |  | RNC III-X-13.5, 13.9, 13.10; 13.11 8, III-XIV Art. 7 | RNE A. 010 art 26 b-2, art 27 a, art 29 RNE A.130 art. 22, 23 |  |  |  | 1. ADECUAR LA ESCALERA CON: 1.1 ( ) MÁXIMO 17 PELDAÑOS ENTRE DESCANSOS EN:
1.2. ( ) PASOS DE 0.25 M PARA OFICINAS, ( ) 0.28 M PARA COMERCIO, ( ) 0.30 M PARA LOCALES DE AFLUENCIA MASIVA EN:
1.3. ( ) 0.18 M DE ALTURA DE CONTRAPASO COMO MÁXIMO EN:
2. ( ) COLOCAR PASAMANOS A AMBOS LADOS, ( ) SEPARADOS DE LA PARED MÁXIMO A 0.05 M, ( ) CON ESPESOR MÁXIMO DE 0.05 M EN:
3. ( ) COMPLETAR PASAMANOS PARA LOGRAR LA CONTINUIDAD DEL MISMO EN:
4. ( ) UNA ALTURA DE 0.90 M DE BARANDA COMO MÍNIMO EN:
5. ( ) INCREMENTAR ANCHO DE ESCALERA SEGÚN CÁLCULO DE AFORO EN:
5.04 | LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS. |  | RNC V-II-10.6; RNC V-II-10.7 | RNE A.10 art 27 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UNA NUEVA ESCALERA A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
2. ( ) ADECUAR LA ESCALERA EXISTENTE POR OTRA A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1.20 M, QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN SEGURA (RNE EN TODAS LAS EDIFICACIONES, RNC EN EDIFICACIONES DE MÁS DE 04 PISOS). EN:
3. IMPLEMENTAR EN ESCALERA DE EVACUACION CON: 3.1 ( ) PUERTAS CORTAFUEGO DE UNA RESISTENCIA MÍN. DE LAS 3/4 PARTES DE LA RESISTENCIA DEL MURO EN:
3.2 ( ) ELEMENTO DE CIERRE AUTOMATICO EN:
3.3 ( ) COLOCAR BARRA DE ANTIPANICO EN:
3.4 ( ) COLOCAR BARRA DE RESTRICCIÓN DE ACCESO AL SÓTANO EN:
3.5 ( ) VESTIBULO PREVIO DE ANCHO MÍN. 1.80M EN:
4. ( ) CONSTRUIR MURO DE CIERRE CON RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 02 HORAS, EN CAJA DE ESCALERA EN:
5. ( ) CLAUSURAR TODA ABERTURA (VENTANA) A UNA DISTANCIA MIN DE 6.00 M DE VENTANA DE CAJA DE ESCALERA. EN:
6. ( ) RETIRAR MATERIALES UBICADOS EN ESPACIO DEBAJO DE TRAMOS DENTRO DE CAJA DE ESCALERAS EN:
7. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS, MATERIALES COMBUSTIBLES EN LA ESCALERA EN:
8.( ) CLAUSURAR ACCESOS A DUCTOS Y MONTANTES, EXCEPTO LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO EN:
5.06 | EN CASO QUE LA EDIFICACIÓN CUENTE CON UNA ESCALERA DE EVACUACIÓN DEL TIPO PRESURIZADO, ÉSTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS. |  | RNE A.010 Art. 26 b.3, A.130 Sub. Cap. IV Art. 31 | RNE A.010 art. 26 b.3, A.130 art. 31 |  |  |  | 1.( ) DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE LA CAJA DE ESCALERA, QUE AL ABRIR LA PUERTA NO IMPLIQUE UNA FUERZA MAYOR A 30 LBF. EN:
2.( ) CERRAR TODO TIPO DE ABERTURA HACIA EL EXTERIOR, QUE NO SEA LA PUERTA CORTAFUEGO. EN:
5.13 | EN LA SALA DE CALDERAS EXISTEN SUFICIENTES ESCALERAS Y PLATAFORMAS PARA INSPECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | D.S.Nº 42 F art 482 NTP 350.302-2009 art 5.2.1- b) | D.S.Nº 42 F art 482 NTP 350.302-2009 art 5.2.1- b) |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR ESCALERAS PARA INSPECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN:
2. ( ) IMPLEMENTAR PLATAFORMAS PARA INSPECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN:
5.15 | EXISTE UNA PROTECCION AL VACIO O ANTEPECHO PARA EVITAR LA CAÍDA DE PERSONAS EN ABERTURA AL: EXTERIOR, MEZANINE, COSTADO ABIERTO DE ESCALERA, DESCANSO, PASAJE ABIERTO, RAMPA, BALCÓN, TERRAZA Y VENTANA DE EDIFICIOS QUE SE ENCUENTREN A UNA ALTURA SUPERIOR SOBRE EL SUELO ADYACENTE (DE 0.30 A 1.00 M SEGUN LA NORMA QUE CORRESPONDA). |  | RNC NTE 0.60 Art. 11 | RNE A.010 art. 33 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR BARANDA O PARAPETO DE 0.90 M DE ALTURA, COMO MÍNIMO EN:
2. ( ) COLOCAR BARRAS DE PROTECCIÓN O BARANDA, HASTA UNA ALTURA DE 0.90 M EN COSTADO ABIERTO DE ESCALERA. EN:
5.16 | SE CUENTAN CON ACCESO SEGURO A ESPACIO TECNICOS COMO: TANQUE ELEVADO, CUARTO DE BOMBAS, CUARTO DE ASCENSORES, EQUIPOS Y OTROS SIMILARES. |  |  | D.S. 055-2010-EM Art. 361 |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR ESCALERA METÁLICA TIPO GATO CON BASTONES DE APOYO SUPERIOR DE ALTURA MINIMA 0.90 M, CON JAULA DE PROTECCION A PARTIR DE 2.50 M DE ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LOS BASTONES DE APOYO (CUANDO LA ALTURA DE LA ESCALERA SEA MAYOR A 5.00 M). LA SEPARACIÓN ENTRE TRAVESAÑOS SERÁ ENTRE 25 CM Y 30 CM Y SEPARADOS DE LA PARED A UNA DISTANCIA MAYOR O IGUAL A 15 CM EN:
2. ( ) IMPLEMENTAR CANASTILLA DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 2.50 M DE ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LOS BASTONES DE APOYO (CUANDO LA ALTURA DE LA ESCALERA SEA MAYOR A 5.00M). EN:
3. ( ) IMPLEMENTAR BASTONES DE APOYO SUPERIOR A LA ESCALERA TIPO GATO, DE ALTURA MÍNIMA 0.90M, YA SEA FIJO O MÓVIL. EN:
4. ( ) IMPLEMENTAR CON PASARELAS DE ANCHO MINIMO DE 0.90M, CON PISO ANTIDESLIZANTE Y CON BARANDAS DE 0.90M DE ALTURA EN:
5.17 | LA AZOTEA CON EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO, CUENTA CON ACCESO Y PARAPETO DE SEGURIDAD CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 0.90 M |  | RNC NTE A.060 Art. 11.3; RNC VII-I-3.12 | RNE A.010 art. 33; GE.040 art. 14 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UN PARAPETO Y/O BARANDA DE SEGURIDAD A UNA ALTURA NO MENOR DE 0.90 M EN LA AZOTEA, DEBIDAMENTE ANCLADA. EN:
2. ( ) COMPLETAR A UNA ALTURA MÍNIMA DE 0.90 M EL PARAPETO O BARANDA DE AZOTEA. EN:
3. ( ) HABILITAR ACCESO HACIA AZOTEA CON ANCHO MÍNIMO DE 0.60 M EN ZONA DE PASE DE ESCALERA DE GATO. EN:
4. ( ) PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA Y EL JEFE DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CUANDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS, ETC., ES REALIZADO POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA; EN:
5.18 | LOS CORREDORES Y ESCALERAS DE ESCAPE SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABERTURAS CORRESPONDIENTES A LOS DUCTOS DE BASURA O SIMILARES. |  | RNC V-II-10.4 |  |  |  |  | 1. ( ) CLAUSURAR ABERTURAS DE DUCTOS DE BASURA O SIMILARES EN:
| EN EDIFICACIÓNES DEL TIPO INDUSTRIAL, SE CUENTA CON ESCALERA TIPO CARACOL QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EXCLUSIVAMENTE DE UN PISO A OTRO CUYA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN NO ES MAYOR A CINCO PERSONAS. |  |  | RNE A.130 art 18-d |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UNA ESCALERA DE PELDAÑOS TIPO CARACOL EN AMBIENTES DE MÁXIMO CINCO PERSONAS EN:
5.24 | EN LOCALES DE TIPO INDUSTRIAL, LAS ESCALERAS CON MÁS DE 4 PELDAÑOS ESTÁN PROTEGIDAS CON BARANDAS EN EL LADO ABIERTO Y LAS ESCALERAS ENCERRADAS LLEVAN POR LO MENOS UN PASAMANOS EN EL LADO DERECHO DE BAJADA. |  | D.S. Nº 42-F Art. 79 | D.S. Nº 42-F Art. 79 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR BARANDA EN LADO ABIERTO DE ESCALERAS O ESCALINATAS CON MÁS DE 04 PELDAÑOS. EN:
2. ( ) COLOCAR PASAMANOS EN EL LADO DERECHO DE BAJADA DE LA ESCALERA O ESCALINATA EN:
5.25 | EN LOCALES DE TIPO INDUSTRIAL, LAS ESCALERAS EXTERIORES DE ESCAPE SON DE MATERIALES INCOMBUSTIBLES Y CONDUCEN DIRECTAMENTE A LA CALLE O POR MEDIO DE UN PASAJE RESISTENTE AL FUEGO. |  | D.S. Nº 42-F Art. 126 | D.S. Nº 42-F Art. 126 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UNA ESCALERA EXTERIOR DE MATERIAL INCOMBUSTIBLE EN:
2. ( ) ACONDICIONAR UN PASAJE CON RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 02 HORAS EN:
5.07 | LA CAJA DE ESCALERA TIENE CERRAMIENTO CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE: 1 HORA EN CASO QUE TENGA HASTA 15 M DE ALTURA; 2 HORAS EN CASO QUE TENGAN DESDE 15M A 72M DE ALTURA; 3 HORAS EN CASO TENGAN DESDE 72M DE ALTURA A MAS. |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art 26, B-14 |  |  |  | ACONDICIONAR CAJA DE ESCALERA, CON CERRAMIENTO DE RESISTENCIA MIN DE: 1.( ) 01 HORA EN EDIFICACION DE HASTA 15M DE ALTURA EN:
2. ( ) 02 HORAS EN EDIFICACION DE 15M A 72M DE ALTURA EN:
3. ( ) 03 HORAS EN EDIFICACION DE MAS DE 72M DE ALTURA EN:
5.08 | LA ESCALERA CARACOL COMUNICA MAXIMO DOS NIVELES CONTINUOS, QUE SIRVA A NO MAS DE 5 PERSONAS, CON PASAMANOS A AMBOS LADOS Y EN EDIFICACION DE RIESGO LIGERO |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art 26, B-20 |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR ESCALERA CARACOL EN NIVELES SUPERIORES AL 2º NIVEL EN:
2. ( ) REEMPLAZAR ESCALERA CARACOL POR UNA TIPO RECTA, POR SER ESCALERA QUE SIRVE MAS DE 5 PERSONAS Y/O EN EDIFICACION DE RIESGO MAYOR AL LIGERO EN:
5.09 | LA ESCALERA DE EVACUACION TIPO ABIERTA.- TIENE VANO ABIERTO AL EXTERIOR A MINIMO 6M DE UN VANO DE LA EDIFICACION A LA QUE SIRVE, LA SEPARACION TIENE UNA RESISTENCIA LA FUEGO NO MENOR DE 1 HORA UBICADA EN EDIFICACION MENOR DE 30M DE ALTURA, CON EXCEPCIONES EN: 1. EDIFICACIONES EXISTENTES, LA ESCALERA ADICIONAL DE EVACUACION, ES DEL TIPO ABIERTA HASTA 60M DE ALTURA 2. EDIFICACIONES NUEVAS, LA ESCALERA TIPO ABIERTA ES ILIMITADA, MINIMIZANDO EL EFECTO DE VERTIGO, POR IMPACTO VISUAL. |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art 26, B.4 | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art. 26, B.4 |  |  |  | 1. CLAUSURAR VANO ABIERTO AL EXTERIOR DE CAJA DE ESCALERA DE EVACUACION TIPO ABIERTA, A MINIMO 6M DE UN VANO (VENTANA) DE LA EDIFICACION EXISTENTE EN : 1.1 ( ) EDIFICACION DE ALTURA MENOR DE 30M
1.2 ( ) EDIFICACION DE ANTES DEL 09-05-2014, CON ALTURA MENOR DE 60M
2. ( ) ACONDICIONAR MINIMIZANDO EL IMPACTO POR VERTIGO EN EDIFICACION CON ALTURA MAYOR DE 60ML, EN EDIFICACIONES CONSTRUIDAS DEPUES DEL 09-05-2014.
UBICACIÓN EN:
5.1 | EXISTE UNA ESCALERA CERRADA CON MUROS Y PUERTAS DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 1 HORA, EN UNA EDIFICACIÓN NO MAYOR A 15M DE ALTURA PROTEGIDA AL 100% CON ROCIADORES SEGÚN NFPA 13, |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 art. 26, B.5 |  |  |  | EN EDIFICACIÓN NO MAYOR A 15M DE ALTURA: 1. ( ) ACONDICIONAR LA CAJA DE ESCALERA CERRADA CON MUROS Y PUERTAS CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMO DE 1 HORA EN:
2. ( ) LEVANTAR LA OBSERVACION DE ACUERDO AL ITEM 4.02.01 DE SEGURIDAD, QUE DEBE PROTEGER A LA EDIFICACIÓN, AL 100% CON ROCIADORES SEGÚN NFPA 13. EN:
5.11 | EN EDIFICACIONES DE OFICINAS, EXISTE UNA SOLA ESCALERA DE EVACUACIÓN, CUMPLIENDO TODO LO SIGUIENTE: 1) NO MAYOR DE 30M DE ALTURA, 2) SI ES ESCALERA INTEGRADA CON UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 45M SIN ROCIADORES O 60M CON ROCIADORES, MEDIDA DESDE EL PUNTO MÁS ALEJADO DE LA EDIFICACIÓN HASTA EL EXTERIOR 3) SI ES ESCALERA DE EVACUACIÓN, ENTREGA DIRECTAMENTE AL EXTERIOR A UN HALL DEL 1ER PISO COMPARTIMENTADO CORTA FUEGO QUE NO SUPERE 10M DE DISTANCIA; 4) EN LA PLANTA, LA DISTANCIA DE RECORRIDO MÁS ALEJADA A LA PUERTA DE INGRESO ES MÁXIMO 30M; 5) EL ÁREA DE PISO ES MÁXIMO DE 650M2; 6) AFORO MENOR DE 100 PERSONAS EN EL PISO; 7) TODA LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMA A.130 |  |  | AÑO 2014 DS 005-14 RNE A.010 CAP VI art 28, B |  |  |  | 1. ( ) IMPLEMENTAR ESCALERA DE EVACUACION A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO, EN EDIFICACION NO MAYOR DE 30M DE ALTURA
2. ( ) LEVANTAR LA OBSERVACION DE ACUERDO AL ITEM 4.02.01 DE SEGURIDAD , QUE DEBE INSTALAR SISTEMA DE ROCIADORES EN RUTAS DE EVACUACION DE 45M A 60M SI ES ESCALERA INTEGRADA.
3. SI ES ESCALERA DE EVACUACION, AL LLEGAR AL PRIMER PISO: 3.1 ( ) ACONDICIONAR PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE AL EXTERIOR.
3.2 ( ) COMPARTIMENTAR EL HALL DEL 1ER PISO, CON MURO CORTA FUEGO
3.3 ( ) REDISTRIBUIR LA RUTA A LA SALIDA PARA QUE NO SUPERE 10M DE DISTANCIA
4. IMPLEMENTAR CON ESCALERA DE EVACUACION ADICIONAL 4.1 ( ) PARA QUE LA DISTANCIA DE RECORRIDO MAS ALEJADO A LA PUERTA DE INGRESO SEA MAXIMO 30M
4.2 ( ) CONSIDERANDO QUE EL AREA DE PISO A SERVIR SEA MAXIMA DE 650M2
4.3 ( ) CONSIDERANDO QUE EL AFORO POR PISO SEA MENOR DE 100 PERSONAS
5. ( ) LEVANTAR OBSERVACION DE ACUERDO AL ITEM 3.01 DE SEGURIDAD, REFERENTE A INSTALAR EN TODA LA EDIFICACION UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMA A.130.
UBICACIÓN EN:
6.- ACABADOS
6.01 | LOS PISOS SON ESTABLES Y TIENEN SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE; CUENTAN CON ALFOMBRAS FIJAS AL PISO, CONFINADAS ENTRE PAREDES Y CON PLATINAS EN SUS BORDES. |  | NTE A.060 Art. 5 | RNE A. 120 art. 5 a y f |  |  |  | 1. ( ) FIJAR PISO INESTABLE. EN:
2. PISO ANTIDESLIZANTE 2.1 ( ) COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE EN BORDE DE GRADA DE ESCALERA EN:
2.2 ( ) COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE EN CAMBIO DE NIVEL EN:
3. ( ) FIJAR LA ALFOMBRA O TAPIZON AL PISO EN TODOS SUS BORDES. EN:
6.02 | EN AREAS HUMEDAS, LOS PISOS SON DE MATERIAL IMPERMEABLE, ANTIDESLIZANTE Y LISO Y CON PENDIENTE DE POR LO MENOS 1.5% HACIA LAS CANALETAS O SUMIDEROS. EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LAS ÁREAS HÚMEDAS ESTÁN CUBIERTAS CON MATERIALES IMPERMEABLES Y LOS PISOS EN GENERAL SON DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE Y NO ESTÁN PULIDOS. |  | RNC - N.T. para la construccion de Mercado de abastos D.A. Nº 1166, NTE A.060 Art. 5 Directiva Nº 029-DRELM-UGI/EI-ER-2005 | RNE A.070 Art. 13, 14, 16 RNE A.040 Art.10 b y c. |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR PISO ANTIDESLIZANTE, EN AREAS DE CIRCULACION. EN:
2. ( ) COLOCAR PISO DE MATERIAL IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE EN ZONAS HÚMEDAS. EN:
3. ( ) ACONDICIONAR PISO CON PENDIENTE DE POR LO MENOS 1.5% HACIA LAS CANALETAS O SUMIDEROS, EN ZONAS HÚMEDAS EN:
4. ( ) REEMPLAZAR POR PISOS ANTIDESLIZANTES A LOS PISOS DE PULIDOS EN PATIOS. EN:
6.03 | LA CARPINTERIA METÁLICA, DE MADERA Y PLÁSTICO, ESTA ADECUADAMENTE FIJADA EN SUS COMPONENTES, PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS, BARANDAS, ETC. |  | RNC VII-II-6 |  |  |  |  | 1. FIJAR ELEMENTO DE CARPINTERIA DE: ( ) PUERTAS, EN: ( ) VENTANAS, EN: ( ) REJAS, EN: ( ) BARANDAS, EN: ( ) __________________ EN:
2. REEMPLAZAR PARTE O TOTAL DE: ( ) PUERTAS, EN: ( ) VENTANAS, EN: ( ) REJAS, EN: ( ) BARANDAS, EN: ( ) __________________ EN:
3. REEMPLAZAR ACCESORIO DE: ( ) CERRADURA DE PUERTA; EN: ( ) CIERRE AUTOMATICO; EN: ( ) BARRA ANTIPANICO; EN: ( ) BARRA DE RESTRICCION A SOTANO; EN: ( ) PASAMANOS EN: ( ) ___________________ EN:
6.04 | LOS ELEMENTOS DE ACABADOS PRESENTAN DURABILIDAD SUFICIENTE, PARA GARANTIZAR PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS EN FORMA INALTERADA, CONSIDERANDO LA ACCION DE AGENTES DETERIORANTES TALES COMO AGENTES FISICOS, CAMBIOS DE TEMPERATURA, HELADAS, ETC., PARASITOS U OTROS INSECTOS, LA HUMEDAD, REACTIVOS QUIMICOS SI LOS HUBIERA. |  | RNC VII-II-5.5.6, RNC VII-II-5.6.1 |  |  |  |  | 1. REEMPLAZAR EL ELEMENTO DE ACABADO DETERIORADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA, EN:
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL ELEMENTO DE ACABADO DETERIORADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) ECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA EN:
6.05 | NO PRESENTAN RIESGO DE DESPRENDIMIENTO, LOS ELEMENTOS DE ACABADO INSTALADOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS A LA EDIFICACIÓN COMO: PISOS, CIELORASOS, RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS, CERRAJERIA LOS ESCAPES O SALIDAS CONDUCEN DIRECTAMENTE A LA CALLE O PERMITEN LA COMUNICACIÓN CON ÉSTA POR PASILLOS ESTÁN DEFENDIDOS DE DESPRENDIMIENTOS DE MOLDURAS U OTROS OBJETOS. |  | RNC III-XIII-2 ; III-XIV-2; III-XI-3 RNC V-I -1.3; VI-II -9.1, RNC VII-II -5.5.1, VII-5.5.6, VII-II-5.6.1 | RNE GE.040 art. 11 y 12; |  |  |  | 1. FIJAR ELEMENTO DE ACABADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA EN: ( ) FIJAR LAS MOLDURAS U OTROS OBJETOS, UBICADOS EN CIRCULACIONES HACIA ESCAPES O SALIDAS; A MUROS, TECHOS, PISOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO NO ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN. UBICACION:
2. ( ) RESANAR EL DETERIORADO ELEMENTO DE ACABADO DE: ( ) PISO, EN: ( ) CIELORASO, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE PAREDES, EN: ( ) RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN: ( ) CERRAJERIA EN:
6.11 | LAS SALAS DE CALDEROS EN COLINDANCIA CON AMBIENTES DONDE SE FABRIQUEN, EMPLEEN O MANIPULEN MATERIAL EXPLOSIVO O ALTAMENTE INFLAMABLE, O EN COLINDANCIA CON AMBIENTES DE USO PUBLICO, O VÍAS DE EVACUACION, SE ENCUENTRAN CERRADOS COMPLETAMENTE CON MUROS RESISTENTES AL FUEGO DE MÍNIMO 2 HORAS. |  | RNC V-II-14.2, D.S. Nº 42 F Art 457, 458 | RNE EM 100 Art. 9; NTP 350.302-2009 Art 5.1.2-a), UNE 60601 Art 6.1.1, 6.2.1 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR UN MURO CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 2 HORAS COMO MÍNIMO, EN SALA DE CALDEROS QUE COLINDA CON AMBIENTES DONDE SE ALMACENAN MATERIALES EXPLOSIVOS O ALTAMENTE INFLAMABLES. EN:
2. ( ) CONSTRUIR UN MURO CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE DE 2 HORAS COMO MÍNIMO, EN SALA DE CALDEROS QUE COLINDA CON AMBIENTES DE USO PÚBLICO O VIAS DE EVACUACIÓN. EN:
3. ( ) REUBICAR VIAS DE EVACUACIÓN A UNA DISTANCIA MINIMA DE 3.00 M DE LA SALA DE CALDEROS, QUE EN LA COLINDANCIA NO TIENE MURO CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS. EN:
6.12 | EN LOCALES DE TIPO INDUSTRIAL, LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES CON ELEVADO PELIGRO DE FUEGO SE DESARROLLAN DENTRO DE AMBIENTES ASILADOS CON PUERTAS CORTAFUEGO Y CON MUROS RESISTENTES AL FUEGO O CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL IGNÍFUGO CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS COMO MÍNIMO. |  | RNC III-XII-12; RNC V-III-1.2; D.S. Nº 42-F Art. 115; 116 | RNE A.060 art. 13; D.S. Nº 42-F art. 115. art. 116; EM 100 art. 4.2 |  |  |  | 1. ( ) CONSTRUIR MUROS CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS COMO MÍNIMO EN:
2. ( ) ACONDICIONAR LOS MUROS EXISTENTES CON REVESTIMIENTO IGNÍFUGO DE UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS COMO MÍNIMO. EN:
3. ( ) INSTALAR PUERTA CORTAFUEGO EN:
4. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LA PUERTA CORTAFUEGO EN:
7.- VARIOS
7.03 | VENTILACION EN LOS ESTACIONAMIENTOS EN SÓTANOS CUENTAN CON VENTILACIÓN NATURAL O CUENTAN CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA |  | RNC III-XI-8 | RNE A.080 art. 22 RNE A. 010 art. 53, EM 0.30 Art. 11 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL LOCAL EN:
2. ( ) PRESENTAR PROTOCOLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA, FIRMADO POR UN ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA EN:
7.02 | VENTILACION EN LOCALES DE TIPO INDUSTRIAL, LOS AMBIENTES CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN. |  | D.S. N º 42-F artº 65, 100, 101 | RNE A.060 art. 9; D.S. N º 42-F art. 65, 100, 101; A.010, art. 51 y 52; EM 030 art. 10 inciso 3 |  |  |  | 1. ( ) APERTURAR UN VANO (PUERTA, VENTANA) HACIA EL EXTERIOR, CUYA ÁREA NO SERÁ MENOR AL 5% DE LA SUPERFICIE DEL AMBIENTE QUE SE VENTILA. EN:
2. ( ) INSTALAR UN SISTEMA MECÁNICO DE VENTILACIÓN QUE ASEGURE LA EVACUACIÓN DEL AIRE VICIADO Y LA INTRODUCCIÓN DE AIRE FRESCO. EN:
7.07 | EN LAS EDIFICACIONES DONDE SE PRESTEN SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TIENE MINIMO UN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO CON: 1) DOS BARRAS HORIZONTALES DE APOYO PARA INODORO, LATERAL Y POSTERIOSR DE 0.80M DE LARGO Y A 0.80M DE ALTURA; 2) LAVATORIO CON REFUERZO PARA RESISTIR 100KG DE CARGA VERTICAL; 3) COLGADOR DE MULETAS A1.60M DE ALTURA, DE 12CM DE LONGITUD 4) CERRADURA TIPO PALANCA CON PROTUBERANCIA AL BORDE. |  | RNC NTE A.060 art 16 | RNE A.120 art 15 |  |  |  | IMPLEMENTAR BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON: 1. ( ) DOS BARRAS HORIZONTALES DE APOYO PARA INODORO, LATERAL Y POSTERIOSR DE 0.80M DE LARGO Y A 0.80M DE ALTURA; EN:
2. ( ) LAVATORIO CON REFUERZO PARA RESISTIR 100KG DE CARGA VERTICAL EN:
3. ( ) COLGADOR DE MULETAS A1.60M DE ALTURA, DE 12CM DE LONGITUD; EN:
4. ( ) CERRADURA TIPO PALANCA CON PROTUBERANCIA AL BORDE. EN:
8.- OTRAS VERIFICACIONES
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
B) INSTALACIONES SANITARIAS
1 | AGUA FRIA
1.01 | LAS TUBERÍAS DE AGUA , VÁLVULAS DE CONTROL Y/O ACCESORIOS EN GENERAL (ALIMENTACIÓN, IMPULSIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ETC.) SE ENCUENTRAN OPERATIVAS Y NO PRESENTAN FUGAS DE AGUA. |  | S 226.2, S 222.1.07, S222.5.04 | IS 010 ARTº 2.3 ITEM G), ARTº 2.1 ITEM L),ART 2.5 ITEM C) |  |  |  | REPARAR:
1. ( ) LAS TUBERÍAS DE AGUA
2. ( ) VÁLVULAS DE CONTROL
3. ( ) ACCESORIOS
UBICACIÓN
1.02 | LAS TUBERÍAS COLGADAS O ADOSADAS ESTAN FIJADAS A LAS ESTRUCTURAS EVITANDO ESFUEZOS SECUNDARIOS EN LAS TUBERÍAS. |  | S 222.3.10 | IS 010 ARTº 2.3, ITEM K |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LAS TUBERÍAS COLGADAS O ADOSADAS A ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO O REEMPLAZAR Y/O REPARAR LOS ELEMENTOS SUJETADORES DE LAS TUBERÍAS COLGADAS O ADOSADAS.
UBICACIÓN
2 | AGUA CALIENTE
2.01 | LAS INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE CUENTAN CON DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR EL EXCESO DE PRESIÓN Y DE TEMPERATURA EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE AGUA CALIENTE; LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS, NO PRESENTAN FUGAS DE AGUA Y DESCARGAN INDIRECTAMENTE AL SISTEMA DE DRENAJE EN LUGARES QUE NO CAUCEN ACCIDENTES. |  | S 223 ART 1.01,1.02 , 1.04 1.05 | IS 010 ART. 3.1 B, C, D,E |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE CON MATERIAL ADECUADO
2. ( ) REPARAR FUGAS DE AGUA CALIENTE.
3. ( ) INSTALAR LA DESCARGA DE AGUA CALIENTE EN FORMA INDIRECTA AL SISTEMA DE DRENAJE.
4. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE FIRMADA Y SELLADA POR UN ING. SANITARIO COLEGIADO.
UBICACIÓN
3 | TANQUES DE ALMACENAMINETO , POZOS Y SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
3.02 | LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO (TANQUE ELEVADO, CISTERNA, OTROS) SON DE MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEABLE Y ESTÁN DOTADOS DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. |  | S 222.4.06 | IS 010 ARTº 2.4 Item g |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO QUE PRESENTAN DAÑOS.
2. ( ) COLOCAR, REEMPLAZAR Y/O DAR MANTENIMIENTO A LAS TAPAS DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.
UBICACIÓN
3.03 | LOS REBOSES DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO PRESENTAN BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | S 222.4.12 | IS 010 ARTº 2.4, Item l |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LOS REBOSES DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.
2. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE REBOSE A LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, CONECTADO AL SISTEMA DE DESAGÜE UTILIZANDO UNA BRECHA DE AIRE.
UBICACIÓN
3.04 | EL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA CUENTA CON TAPA Y CERCO DE ACCESO. |  |  | OS 010 ARTº 4.2.2 e) Y g) |  |  |  | 1. IMPLEMENTAR: 1.1. ( ) TAPA 1.2. ( ) CERCO DE ACCESO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TAPAS DE LOS POZOS DE AGUA
UBICACIÓN
3.05 | LOS EQUIPOS DE BOMBEO INSTALADOS CUENTAN CON ESPACIO LIBRE ALREDEDOR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL EXTERIOR ESTÁN PROTEGIDOS CONTRA LA INTEMPERIE. |  | S 222.5,01 | IS 010 ARTº 2.5 Item a) |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.
2. ( ) PROTEGER DE LA INTEMPERIE A LOS EQUIPOS DE BOMBEO.
UBICACIÓN
3.06 | LOS EQUIPOS DE BOMBEO ESTAN INSTALADOS SOBRE DADOS DE CONCRETO PARA ABSORBER VIBRACIONES. |  | S 222.5,02 | IS 010 ARTº 2.5 Item b |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR EQUIPOS DE BOMBEO SOBRE DADOS DE CONCRETO
UBICACIÓN
3.07 | EN LOS CASOS DE OBLIGATORIEDAD DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO, EXISTE EL DRENAJE PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN COMBATE DE INCENDIO. |  | S 224.5 | IS 010 ARTº 2.5 Item b |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMAS DE DRENAJE DE EVACUACIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN COMBATE DE INCENDIO, EN LAS EDIFICACIONES QUE CUENTAN CON SÓTANOS O SEMI SOTANOS.
2. ( ) REPARAR LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE EVACUACIÓN DEL AGUA EXISTENTES EN LAS EDIFICACIONES QUE CUENTAN CON SÓTANOS O SEMI SOTANOS
3. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE EVACUACIÓN DEL AGUA EXISTENTES
UBICACIÓN
4 | DESAGUE
4.01 | EL SISTEMA DE DESAGÜE ASEGURA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. |  | S 226.1.01 | IS 010 ARTº6,1 Item a) |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN LAS ZONAS QUE PRESENTAN FUGAS O AVERIAS.
2. ( ) DESATORAR LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE DESAGÜE
UBICACIÓN
4.02 | EXISTEN DESAGUES INDIRECTOS QUE EN SU RECORRIDO UTILIZAN CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS, ESTÁN PROVISTOS DE REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES PARA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. |  | S 226.2.30 | IS 010 ARTº6,2 Item r) |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES SOBRE CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS.
2. ( ) REPARAR LAS REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES INSTALADAS SOBRE CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVO.
3. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LAS CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS EXISTENTES
UBICACIÓN
4.03 | EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA OPERATIVO, CON ILUMINACIÓN ADECUADA, CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN QUE EVITE LA ACUMULACIÓN DE GASES Y ESTA PROVISTA DE UNA BOCA DE INSPECCIÓN. |  | S226,3,01 ,S 226.4.03, S226.4.04 B) S 226.4.06 S 225,4,08 | IS 010 ART. 6,3; S 226.4.03, S226.4.04 B) S 226.4.06 S 225,4,08 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA QUE EVITE LA ACUMULACIÓN DE GASES
2. ( ) PROVEER DE TAPA SEGURA EN LA BOCA DE INSPECCIÓN.
3. ( ) PONER OPERATIVO EL EQUIPO DE BOMBEO.
UBICACIÓN
4.04 | EN UN SISTEMA ALTERNATIVO DE DESAGÜE (BIODIGESTOR, POZO SÉPTICO Y/O PERCOLACIÓN) ESTÁN EN ADECUADO FUNCIONAMIENTO. |  |  | A 050 ART. 4, IS 020 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA ALTERNATIVO DE DESAGÜE. PRESENTAR SUSTENTO TÉCNICO DEL SISTEMA FIRMADA POR UN ING. SANITARIO.
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE DESAGÜE.
UBICACIÓN
5 | SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
5.01 | EXISTE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN BUENAS CONDICIONES QUE NO AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS (LOS TECHOS TIENEN LA INCLINACIÓN APROPIADA, POSEEN CANALETAS DE EVACUACIÓN DE AGUA, EL DESFOGUE ESTÁ CONECTADO A LA RED PÚBLICA O ESPECIAL). |  | S 227.1.05,S 227.1.06,S 227,1,07 | IS 010 ART. 7,1 ITEM C, D, E)A 010 ART. 15 OS 060 ART. 6.2 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA (CANALETAS, MONTANTES, SUJETADORES, FILTROS, SUMIDEROS, GÁRGOLAS, ETC.) PARA QUE NO AFECTEN A LAS ESTRUCTURAS.
2. ( ) REPARAR LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA PARA QUE NO AFECTEN A LAS ESTRUCTURAS.
3. ( ) REALIZAR LA LIMPIEZA Y ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES DE LAS CANALETAS.
UBICACIÓN
5.02 | EXISTE HUMEDAD PRODUCIDA POR ESCAPE DE LÍQUIDO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS QUE AFECTAN LAS ESTRUCTURAS |  | GE.040 ART. 11 Y 12 | GE.040 ART. 11 Y 12; EM.050 ART. 7 ITEM. 3 |  |  |  | 1. ( ) REPARAR LA FUGA DE AGUA EXISTENTE.
2. ( ) REEMPLAZAR ELEMENTOS DETERIORADOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS.
3 . ( ) CANALIZAR EL AGUA PRODUCTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA HACIA EL DESGUE O JARDIR
UBICACIÓN
6 | OTRAS VERIFICACIONES
UBICACIÓN
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
C) INSTALACIONES ELECTRICAS
Nº DE SUMINISTRO (S):
1 TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
1.01 | CUENTA CON IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO EN LA TAPA O ADJUNTA A ELLA Y CON DIRECTORIO DE CIRCUITOS IMPRESO EN UN MATERIAL ADECUADO (LEGIBLE, LETRA DE IMPRENTA Y ENMICADO). |  | DGE PART III SEC 12, 2.1.20. | 150.404, '020.100.3 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR IDENTIFICACIÓN A TABLEROS:
2. ( ) COLOCAR Y/O REEMPLAZAR SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN TABLEROS:
3. ( ) COLOCAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTORIO DE CIRCUITOS IMPRESO (LEGIBLE, LETRA DE IMPRENTA Y ENMICADO) EN TABLEROS:
1.02 | EL GABINETE ES DE UN MATERIAL APROBADO, RESISTENTE A LA HUMEDAD E INCOMBUSTIBLE Y PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. |  | 4.7.3.1, 4.10.4.1 4.7.2.1, 2.1.12 | 020.024 070.3022, 020.300 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR GABINETE POR UNO DE MATERIAL APROBADO, RESISTENTE A LA HUMEDAD E INCOMBUSTIBLE, EN TABLEROS:
2. ( ) PROTEGER Y/O HERMETIZAR DE LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y POLVO; EL TABLERO ELÉCTRICO:
3. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL TABLERO ELÉCTRICO:
1.03 | EL TABLERO CUENTA CON MANDIL Y SUS ESPACIOS DE RESERVA CON TAPA. |  | 4.7.2.3, 4.10.3.6 | 020.202 070.3026 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR MANDIL EN TABLERO ELÉCTRICO:
2. ( ) REEMPLAZAR MANDIL EN TABLERO ELÉCTRICO:
3. ( ) COLOCAR TAPA EN ESPACIOS DE RESERVA DE TABLEROS:
1.04 | LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (ITM'S) CORRESPONDEN A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES QUE PROTEGEN. |  | 3.1.2.2, 3.5.1.3, 3.5.2.1 | 080.010, 080.100, 080.400 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ITM, DE CAPACIDAD EN AMPERIOS ACORDE CON EL CALIBRE DEL CONDUCTOR QUE PROTEGE. UBICACIÓN:
2. ( ) INSTALAR UN CIRCUITO ELÉCTRICO POR CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO. UBICACIÓN:
1.05 | CUENTA CON BARRA DE TIERRA, ESTÁ CONECTADO A TIERRA Y LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN CUMPLE LA NORMA. |  | 4.10.4.7, 3.6.10.5 | 060.402.1.h, 060.814 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR BARRA DE TIERRA Y CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, EN EL TABLERO:
2. ( ) INSTALAR CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A NORMA, EN TABLERO:
1.06 | EXISTE ESPACIO MÍNIMO DE TRABAJO CON PISO NO DESLIZANTE DE 1.00 M E ILUMINACIÓN ADECUADA ALREDEDOR DEL TABLERO ELÉCTRICO. |  | 2.1.15, 2.2.5.4, 4.10.2.5. | 020.308, 020.312, 020.314. |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR EL PISO CON MATERIAL NO DESLIZANTE ALREDEDOR DEL TABLERO:
2. ( ) RETIRAR LOS OBSTÁCULOS ALREDEDOR DEL TABLERO, OTORGANDO 1M DE ESPACIO LIBRE:
3. ( ) INSTALAR Y/O MEJORAR LA ILUMINACIÓN ALREDEDOR DEL TABLERO:
1.07 | CUENTA CON INTERRUPTORES DIFERENCIALES. |  |  | 020.132 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN TABLEROS:
2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS NO INCORPORADOS EN TABLEROS ELÉCTRICOS
2.01 | CUENTA CON CAJA DE PROTECCIÓN DE MATERIAL APROBADO Y ADECUADO PARA EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA. SI ES DE METAL ESTÁ CONECTADO A TIERRA. |  | 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.1.12 | 080.108, 060.402.1.h |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CAJA DE MATERIAL APROBADO Y ADECUADO PARA EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA, EN
2. ( ) CONECTAR A TIERRA LA CAJA DE METAL, EN
2.02 | CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES QUE PROTEGEN. |  | 3.5.1.3 | 080.400 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, ITM, DE CAPACIDAD EN AMPERIOS ACORDE CON EL CALIBRE DEL CONDUCTOR QUE PROTEGE, EN
3 CABLEADO
3.01 | EL TIPO DE CONDUCTORES UTILIZADOS ES EL ADECUADO A LAS CONDICIONES DE USO Y SE ENCUENTRA PROTEGIDO MECÁNICAMENTE. |  | 4.1.1.4, 4.5.16, 4.5.17, 4.5.18, 4.5.20 | 070.100, '070.212 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS ADECUADOS A LAS CONDICIONES DE USO SEGÚN NORMA, EN:
2. ( ) PROTEGER EL CONDUCTOR ELÉCTRICO CON TUBO O CANALETA DE PVC, EN:
3. ( ) RETIRAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN DESUSO, EN:
3.02 | LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES CORRESPONDE A LA CORRIENTE DEL CIRCUITO Y CUMPLE CON LAS SECCIONES MÍNIMAS. |  | 3.2.2, 4.2.3 | 030.002, 030.04 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR CONDUCTORES POR CALIBRE QUE CORRESPONDA A LA CORRIENTE DEL CIRCUITO Y QUE CUMPLAN CON LAS SECCIONES MÍNIMAS, EN:
3.03 | EN EL ALAMBRADO FIJO NO SE HA INSTALADO CONDUCTORES FLEXIBLES (TIPO MELLIZO). |  | 4.3.2.6 | 030.010.3 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR LOS CABLES MELLIZOS DE INSTALACIONES PERMANENTES POR CONDUCTORES ELÉCTRICOS ADECUADOS A LAS CONDICIONES DE USO SEGÚN NORMA, EN:
3.04 | LOS EMPALMES HAN SIDO EJECUTADOS EN CAJAS DE PASO CON TAPA Y ESTÁN UNIDOS CON DISPOSITIVOS APROPIADOS PARA EL USO. |  | 2.1.14.2, 4.1.1.14, 4.6.2.11 | 070.112, 070.3002, 070.3004 |  |  |  | 1. ( ) EJECUTAR EMPALMES EN CAJAS DE PASO, EN:
2. ( ) EJECUTAR EMPALMES CON DISPOSITIVOS DE UNIÓN APROPIADOS PARA EL USO, EN:
3. ( ) COLOCAR TAPA A CAJA DE PASO EN:
3.05 | LA CONEXIÓN DE CONDUCTORES A PARTES TERMINALES ESTÁN ASEGURADOS CON UNA BUENA CONEXIÓN SIN DAÑAR A LOS CONDUCTORES. |  | 2.1.14.1 | 070.116 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR CONDUCTORES A PARTES TERMINALES CON CONECTORES (TIPO OJO, A PRESIÓN, CONEXIÓN SOLDADA) O TORNILLOS EN BORNERAS; EN:
3.06 | LAS CANALIZACIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ESTÁN CONECTADAS A TIERRA. |  | 4.1.1.8 | 060.002 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR CANALETAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; EN:
4 TOMACORRIENTES Y ENCHUFES
4.01 | LOS TOMACORRIENTES DE APLICACIÓN SIMPLE CON CUBIERTA METÁLICA ESTÁN CONECTADOS A TIERRA. |  | 5.8.13.1b |  |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LOS TOMACORRIENTES CON CUBIERTA METÁLICA, EN:
2. ( ) CAMBIAR TAPA METÁLICA POR OTRA DE MATERIAL AISLANTE, EN:
4.02 | LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN LA COCINA, LAVANDERÍA, BAÑOS, GARAJES Y EXTERIORES SON DEL TIPO DE PUESTA A TIERRA Y CONECTADOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. |  | 3.1.1.6 | 150.700 |  |  |  | 4.02.1. ( ) INSTALAR Y/O REEMPLAZAR POR TOMACORRIENTES DEL TIPO CON PUESTA A TIERRA Y CONECTADOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN, COCINA.
4.02.2 ( ) LAVANDERÍA.
4.02.3 ( ) BAÑOS.
4.02.4 ( ) GARAGES.
4.02.5 ( ) EXTERIORES.
4.03 | LA CARGA CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL TOMACORRIENTE. |  | 3.1.2.3 | 150.700 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTE QUE CORRESPONDA A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LA CARGA, EN:
4.04 | LA CARGA DE LAS EXTENSIONES NO EXCEDE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DEL TOMACORRIENTE. |  | 3.1.2.3 | 150.700 |  |  |  | 1. ( ) CAMBIAR LOS TOMACORRIENTES DE EXTENSIONES POR TOMACORRIENTES DEL TIPO FIJO EN CIRCUITO DE TOMACORRIENTES, EN:
4.05 | LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES ESTAN FIJAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, NO PRESENTAN RAJADURAS O ESTAN ROTAS. |  | 2.1.12 | 150.700.1 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES DETERIORADOS, CON RAJADURAS O QUE ESTÁN ROTAS, EN:.
2. ( ) FIJAR LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES FIRMEMENTE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, EN:
4.06 | LOS ENCHUFES NO PRESENTAN PARTES ACTIVAS EXPUESTAS Y SU CONSTRUCCIÓN ES DE FRENTE MUERTO. |  | 5.8.13.1.d |  |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR ENCHUFE POR OTRO QUE NO PRESENTE PARTE ACTIVA EXPUESTA Y SEA DE FRENTE MUERTO, EN:
2. ( ) REEMPLAZAR ENCHUFE POR OTRO CON ESPIGA DE PUESTA A TIERRA Y FRENTE MUERTO, EN:
4.07 | EXISTEN TOMACORRIENTES CON TOMA DE PUESTA A TIERRA PARA LOS EQUIPOS CON ENCHUFE CON ESPIGA DE PUESTA A TIERRA. |  | 5.8.13.3.a | 060.512.a |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA LOS EQUIPOS CON ENCHUFE CON ESPIGA DE PUESTA A TIERRA, EN:
4.08 | LOS EQUIPOS COMO REFRIGERADORAS, CONGELADORAS, HORNOS MICROONDAS, AIRE ACONDICIONADO, LAVADORAS, SECADORAS, CALENTADORES, BOMBAS DE SUMIDERO, EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ACUARIOS, HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR MOTOR Y ARTEFACTOS ACCIONADOS POR MOTOR, SE ENCUENTRAN FIRMEMENTE CONECTADOS A TIERRA. |  | 3.6.6.4.c | '060.512.a |  |  |  | CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 4.08.1 ( ) LAS REFRIGERADORAS.
4.08.2 ( ) CONGELADORAS.
4.08.3 ( ) HORNOS MICROONDAS.
4.08.4 ( ) AIRE ACONDICIONADO.
4.08.5 ( ) LAVADORAS.
4.08.6 ( ) SECADORAS.
4.08.7 ( ) CALENTADORES.
4.08.8 ( ) BOMBAS DE SUMIDERO.
4.08.9 ( ) EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ACUARIOS.
4.08.10 ( ) HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR MOTOR.
4.08.11 ( ) ARTEFACTOS ACCIONADAS POR MOTOR.
4.08.12 ( ) SIMILARES.
4.09 | CUENTA CON TOMACORRIENTES APROPIADOS EN AMBIENTES HÚMEDOS. |  | 5.8.13.2 | 150.708.1 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTE DEL TIPO HERMÉTICO CON CONEXIÓN A TIERRA, EN:
4.1 | LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN BAÑOS Y LAVANDERÍAS QUE ESTÁN A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 M DE LA FUENTE DE AGUA ESTÁN PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIALES |  |  | 150.700.13 |  |  |  | 1. ( )INSTALAR INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN CIRCUITO DE TOMACORRIENTES, EN:
5 ALUMBRADO E ILUMINACIÓN
5.01 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO ESTÁN FIRMEMENTE INSTALADOS. |  | 2.1.12, 5.8.6.1 | 170.302 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS APARATOS DE ALUMBRADO, EN:
5.02 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO NO PRESENTAN PARTES ACTIVAS EXPUESTAS Y LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES DE APARATOS DE ALUMBRADO Y DE EQUIPOS DE CONEXIÓN, ESTÁN PUESTAS A TIERRA. |  | 5.8.2, 5.8.7.2.a | 060.002, 060.400, 170.318 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER LAS PARTES ACTIVAS EXPUESTAS DE LOS APARATOS DE ALUMBRADO, EN:
2. ( ) CONECTAR A TIERRA LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES DE APARATOS DE ALUMBRADO, EN:
3. ( ) CONECTAR A TIERRA LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES DE LOS EQUIPOS DE CONEXIÓN, EN:
5.03 | LOS FLUORESCENTES CUENTAN CON PANTALLAS PROTECTORAS O CINTILLOS DE SUJECIÓN. |  | 2.1.12 | 020.300 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR PANTALLA PROTECTORA O CINTILLOS DE PROTECCIÓN EN LAMPARAS FLUORESCENTES RECTAS, EN:
2. ( ) REEMPLAZAR PANTALLA PROTECTORA DETERIORADA, EN:
5.04 | LAS TAPAS DE LOS INTERRUPTORES ESTAN FIJAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, NO PRESENTAN RAJADURAS O ESTAN ROTAS. |  | 2.1.12 | 170.300 |  |  |  | 1. ( ) REEMPLAZAR LAS TAPAS DE INTERRUPTORES RAJADAS O ROTAS, EN:
2. ( ) FIJAR LAS TAPAS DE INTERRUPTORES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS, EN:
5.05 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO QUE SE ENCUENTREN EN AMBIENTES HÚMEDOS O EXPUESTOS SON DEL TIPO ADECUADO. |  | 5.8.3 | 170.324 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR APARATOS DE ALUMBRADO DEL TIPO APROBADO PARA EL USO (AMBIENTE HÚMEDO O EXPUESTO), EN:
6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
6.01 | LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS TIENEN PUESTA A TIERRA. |  | 3.6.2, 3.6.3.2 3.6.6.2, 3.6.6.4 | 060.204 060.806.1 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,EN:
6.02 | CUENTA CON CERTIFICADO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA FIRMADO POR UN INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA Y LA MEDIDA ES MENOR O IGUAL A 25 OHMIOS. |  | 9.1, 3.6.9.3 | 060.712 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MENOR O IGUAL A 25 OHMIOS, FIRMADO POR ING. ELÉCTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICISTA, DE POZOS:
6.03 | LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ES LA ADECUADA. |  | 3.6.10.4 | 060.810-812 060.1108 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CON SECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA, EN POZOS:
6.04 | ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL POZO DE PUESTA A TIERRA ES ADECUADO. |  | 2.1.3, 2.1.12 | 010.010.3 |  |  |  | 1. ( ) EFECTUAR MANTENIMIENTO DEL POZO DE PUESTA A TIERRA:
7 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
7.01 | LAS LUCES DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN OPERATIVAS. EXISTE REGISTRO DE PRUEBAS PERIÓDICAS. |  | 7.1.1.3 | 240.102-202.1 |  |  |  | 1. ( ) PONER OPERATIVAS LAS LUCES DE EMERGENCIA UBICADAS EN:
2. ( ) PRESENTAR REGISTRO DE PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA:
7.02 | LOS TOMACORRIENTES SE ENCUENTRAN A UNA ALTURA APROPIADA (LA DISTANCIA DEL TOMACORRIENTE AL EQUIPO NO SERÁ MAYOR A 1.5 M). |  |  | 240.304 |  |  |  | ( ) INSTALAR LOS TOMACORRIENTES A UNA ALTURA APROPIADA Y A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1.5 M DE LA LUCES DE EMERGENCIA, EN:
8 GRUPO ELECTRÓGENO
8.01 | EL ÁREA DEL GRUPO ELECTRÓGENO ESTÁ SEÑALIZADA. |  | DGE PART III SEC 12, SUM 110.A.1 | DGE PART III SEC 12, SUM 110.A.1 |  |  |  | ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN AL ÁREA DEL GRUPO ELECTRÓGENO.
8.02 | EL TABLERO DE CONTROL Y EL DE TRANSFERENCIA TIENE SEÑAL DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO. |  | DGE PART III SEC 12, SUM 110.A.1 | 150.404 |  |  |  | ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO A TABLERO DE CONTROL Y DE TRANSFERENCIA.
8.03 | EN CASO DE HOSPITALES Y CLÍNICAS CON SALA DE OPERACIONES, EL GRUPO ELECTRÓGENO CUENTA CON COMBUSTIBLE SUFICIENTE PARA HACER FUNCIONAR LA FUERZA MOTRIZ A PLENA CARGA DURANTE 2 HORAS. |  | 7.1.2.1.b | 240.202.3 |  |  |  | ( ) ABASTECER CON COMBUSTIBLE SUFICIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO A PLENA CARGA DURANTE 2 HORAS.
8.04 | EN CASO DE HOSPITALES Y CLÍNICAS CON SALA DE OPERACIONES, CUENTA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON UN TIEMPO DE ARRANQUE MÁXIMO DE 10 SEGUNDOS Y RETARDADOR DE TRANSFERENCIA DE 15 MINUTOS AL RETORNO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. |  | 7.1.2.1.b | 240.202.3 |  |  |  | 1. ( )IMPLEMENTAR TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON UN TIEMPO DE ARRANQUE MÁXIMO DE 10 SEGUNDOS Y RETARDADOR DE TRANSFERENCIA DE 15 MINUTOS AL RETORNO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
2. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO.
8.05 | EL GRUPO ELECTROGENO, ESTÁ CONECTADO A TIERRA. |  | 3.6.6.2.b | 060.400-402 |  |  |  | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LA CARCAZA DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON UN CONDUCTOR DE SECCIÓN DE ACUERDO A NORMA.
9 MOTORES ELÉCTRICOS
9.01 | LAS PARTES ACTIVAS EXPUESTAS DE MOTORES ESTÁN PROTEGIDAS CONTRA CONTACTO ACCIDENTAL. |  | 5.2.10.1 | 160.012 |  |  |  | ( ) PROTEGER LAS PARTES ACTIVAS EXPUESTAS DE MOTORES CONTRA CONTACTO ACCIDENTAL, EN:
9.02 | CUENTA CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS O FALLAS EN EL ARRANQUE. |  | 5.2.3 | 160.200-300 |  |  |  | ( ) INSTALAR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS O FALLAS EN EL ARRANQUE, EN:
9.03 | LOS ARMAZONES DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS, PORTÁTILES Y SUS CONTROLES, ESTÁN CONECTADOS FIRMEMENTE A TIERRA. |  | 5.2.11.1, 5.2.11.2, 5.2.11.3. | 060.400-402 |  |  |  | ( ) CONECTAR A TIERRA LOS ARMAZONES DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS Y PORTÁTILES.
9.04 | LA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS TIENE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE. |  | RNC S.224l | RNE IS.010 4.2j |  |  |  | ( ) INSTALAR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE PARA LA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO.
10 SUBESTACIONES
10.01 | CUENTA CON CERCOS, PANTALLAS, TABIQUES O PAREDES DE TAL MODO QUE FORMEN UN RECINTO QUE LIMITE LA POSIBILIDAD DE ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS O LA INTERFERENCIA DE LAS MISMAS CON EL EQUIPO UBICADO DENTRO. |  | SUM.110.A.1 | SUM.110.A.1 |  |  |  | ( ) COLOCAR CERCOS, PANTALLAS, TABIQUES O PAREDES PARA LIMITAR EL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS AL AMBIENTE DE LA SUBESTACIÓN.
10.02 | CUENTA CON SEÑAL DE SEGURIDAD EN CADA ENTRADA. |  | SUM.110.A.1 DGE PART III SEC 12 | SUM.110.A.1 DGE PART III SEC 12 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA ENTRADA.
2. ( ) COLOCAR CARTEL DE PROHIBICIÓN DE INGRESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS.
10.03 | EL AMBIENTE INTERIOR SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIALES INFLAMABLES, POLVO Y HUMO Y NO ES UTILIZADO PARA FABRICACIÓN O ALMACENAMIENTO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTES MENORES ESENCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INSTALADO. |  | SUM.110.B.2 | SUM.110.B.2 |  |  |  | 1. ( ) RETIRAR TODO MATERIAL INFLAMABLE DEL AMBIENTE DE LA SUBESTACIÓN.
2. ( ) RETIRAR MATERIALES ALMACENADOS Y/O EQUIPOS DE FABRICACIÓN DEL AMBIENTE DE LA SUBESTACIÓN.
10.04 | LAS SUB ESTACIONES TIENEN LUCES DE EMERGENCIA OPERATIVAS. |  | SUM 111.B.1 | SUM 111.B.1 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR LUCES DE EMERGENCIA EN LA SUBESTACIÓN.
2. ( ) PONER OPERATIVAS LAS LUCES DE EMERGENCIA EN LA SUBESTACIÓN.
10.05 | CUENTA CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. |  | SUM 036.A, 036.B | SUM 036.A, 036.B |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA SUBESTACIÓN.
11 ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS
11.01 | LA CARCAZA DEL ASCENSOR, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS ESTÁ CONECTADA A TIERRA. |  | 3.6.2, 5.9.2.8 | 200.046-048 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL ASCENSOR.
2. ( )MONTACARGAS.
3. ( ) ESCALERA MECÁNICA.
11.02 | CUENTAN CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE QUE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS ALIMENTADORES CORRESPONDE A LA CARGA, REFRENDADA POR UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD. |  | 2.1.12, 9.1 | 010.010.3 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS ALIMENTADORES QUE CORRESPONDE A LA CARGA, REFRENDADA POR UN ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA.
11.03 | En escaleras presurizadas, la alimentación de energía a los ventiladores, cuenta con dos fuentes independientes de transferencia automática |  | RNE A.130 Cap.I SubCap IV Art.34 | RNE A.130 Cap.I SubCap IV Art.34 |  |  |  | ( ) INSTALAR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, A MOTOR DE VENTILADOR, EN ESCALERAS PRESURIZADAS.
12 AIRE ACONDICIONADO
12.01 | LAS PARTES ACTIVAS ESTÁN RESGUARDADAS CONTRA CONTACTOS ACCIDENTALES POR MEDIO DE GABINETES APROBADOS U OTRAS FORMAS DE CUBIERTAS APROBADAS. |  | 2.1.16 | 020.202 |  |  |  | ( ) INSTALAR GABINETES O CUBIERTAS APROBADAS PARA RESGUARDO CONTRA CONTACTOS ACCIDENTALES DE PARTES ACTIVAS, EN:
12.02 | CUENTAN CON CONEXIÓN A TIERRA. |  | 5.2.11.1, 3.6.6.4 | 060.400 |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN:
13 INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
13.01 | LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS ELECTRÓNICOS ESTÁN CONECTADOS A TIERRA. |  | 3.6.6.2, 5.9.6.4 | 060.102-106 |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS ELECTRÓNICOS. UBICACION:
13.02 | LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS NO PRESENTAN SUPERFICIES ENERGIZADAS Y ESTÁN CONECTADAS A TIERRA. |  | 2.1.3, 3.6.6.2 | 010.010, 060.102 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER SUPERFICIES ENERGIZADAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, EN:
2. ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, EN:
13.03 | LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE EJERCICIOS ESTÁN CONECTADOS A TIERRA. |  | 3.6.6.2 | 060.106 |  |  |  | ( ) INSTALAR Y/O CONECTAR A TIERRA LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE EJERCICIOS. UBICACION:
14 OTRAS VERIFICACIONES
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
D) SEGURIDAD Y PROTECCION FRENTE A INCENDIOS
1 EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA
1.01 | TODOS LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN PROVISTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA QUE GARANTIZAN LA EVACUACIÓN EN EL CASO DE UN CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO. |  | RNC IX-II-4, V-I-4.3 / CNE V-7.1.3.2 | A-130 artº 40 A.130 Cap. V,VI, VII,VIII,IX; A130 art. 197, 201, 205, 208, 214 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN QUE LOS REQUIERAN PARA QUE GARANTIZEN LA EVACUACIÓN EN CASO DE UN CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO. UBICACION:
2. ( ) INCREMENTAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
3. ( ) REUBICAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. UBICACION:
4. ( ) REEMPLAZAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EXISTENTE EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
1.02 | EN EL CASO DE ESTABLECIMIENTOS CON CONCURRENCIA DE PÚBLICA, ÉSTE CUENTA CON SEÑALES LUMINOSAS COLOCADAS EN EL DINTEL DEL VANO. LAS RUTAS DE EVACUACIÓN CUENTAN CON UNIDADES DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA CON SISTEMA DE BATERÍA, UBICADAS DE TAL MANERA QUE GARANTIZAN UN NIVEL DE VISIBILIDAD DE TODO EL RECORRIDO DE LA RUTA DE ESCAPE (EN CASOS DE CINES, TEATROS, DISCOTECAS Y SIMILARES QUE FUNCIONAN CON BAJO NIVEL DE ILUMINACIÓN). |  | RNC IX-II-4, V-I-4.3 / CNE V-7.1.3.2 | A-130 artº 41 CNE V-7.1.3.2 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SEÑALES LUMINOSAS EN LOS DINTELES DE LOS VANOS DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR LAS SEÑALES LUMINOSAS EN LOS DINTELES DE LOS VANOS DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. UBICACION:
3. ( ) INSTALAR UNIDADES DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA CON SISTEMA DE BATERÍA, LA CUAL GARANTICE UN NIVEL DE VISIBILIDAD EN TODO EL RECORRIDO DE LA RUTAS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
4. ( ) REEMPLAZAR LOS COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA PARA QUE GARANTICE UN NIVEL DE VISIBILIDAD EN TODO EL RECORRIDO DE LA RUTAS DE EVACUACIÓN. UBICACION:
2 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
2.01 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SEÑALES DE EVACUACIÓN, CONTRA INCENDIO, ADVERTENCIA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE. LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS A LO LARGO DE SU RECORRIDO. |  | NTP 399.010 - 1 RNC V-I-4.3 - V-I-5 | A 010 artº 35 A.130 artº 37, 39 A130 Cap VI,VII,VIII,IX NTP 399.010 - 1 A.130 artº 39 ,A130 art. 197, 201, 205, 208, 214 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE: 1.1. EQUIPOS CONTRA INCENDIO ( ) 1.2. PROHIBICIÓN ( ) 1.3. ADVERTENCIA ( ) 1.4. OBLIGACIÓN ( ) 1.5 EVACUACIÓN Y EMERGENCIA ( ) UBICACION:
2. ( ) REUBICAR LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE: 2.1. EQUIPOS CONTRA INCENDIO ( ) 2.2. PROHIBICIÓN ( ) 2.3. ADVERTENCIA ( ) 2.4. OBLIGACIÓN ( ) 2.5 EVACUACIÓN Y EMERGENCIA ( ) UBICACION:
2.02 | LA CANTIDAD DE SEÑALES Y TAMAÑO SE ENCUENTRA ACORDE CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN. (A> L² / 2000; ÁREA EN M² , LONGITUD EN M ) |  | NTP 399.010 - 1 | A.130 artº 37 NTP 399.010 - 1 |  |  |  | 1. COLOCAR SEÑALES EN LA CANTIDAD Y TAMAÑO DE ACUERDO CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN: ( ) 0.20 M X 0.30 M ( ) 0.40 M X 0.60 M UBICACION:
[8 empty] | 2. REEMPLAZAR Y/O REUBICAR SEÑALES DE ACUERDO CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN: ( ) 0.20 M X 0.30 M ( ) 0.40 M X 0.60 M UBICACION: |  |  | POR REVISAR Y CONSOLIDAR
2.03 | LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS CUENTAN CON SEÑALES DE SEGURIDAD. |  | NTP 399.015 | NTP 399.015 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, DE UN TAMAÑO ACORDE CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR EN LUGARES VISIBLES LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS. UBICACION:
2.06 | LOS AMBIENTES O PROCESOS INDUSTRIALES DONDE EXISTA PRESENCIA DE LÍQUIDOS O VAPORES INFLAMABLES CUENTAN CON SEÑAL DE NO FUMAR. |  | D.S. 042-F art. 181, 632, 1030 1063, 1095, 1096, 1125. | D.S. 042-F art. 181, 632, 1030; 1063, 1095, 1096, 1125. RNE EM 100 art. 4 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE NO FUMAR. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR EN LUGARES VISIBLES LA SEÑALIZACIÓN DE NO FUMAR. UBICACION:
| LOS PLANOS DE SEÑALIZACION SE ENCUENTRAN ACORDE A LA REALIDAD Y SEGÚN NORMATIVIDAD DEL TIPO DE EDIFICACION |  | RNE GE.020 art 11 | RNE GE.020 art 11 |  |  |  | 1. ( ) RECTIFICAR Y ACTUALIZAR PLANOS DE SEÑALIZACION Y PRESENTARLO POR MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD.
2.04 | LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS E IDENTIFICADAS. |  | NTP 399.010 - 1 | NTP 399.010 - 1 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALES EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. UBICACION:
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REUBICAR SEÑALES EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. UBICACION:
3. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS INSTALADOS ALREDEDOR DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. UBICACION:
2.05 | EN LOCALES DE GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE EXHIBE EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN LUGARES VISIBLES. |  | NTP 399.010 - 1 item 15.2.5 | NTP 399.010 - 1 item 15.2.5 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN ESCALA ADECUADA EN LUGARES VISIBLES DE LOS LOCALES DE GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS. UBICACION:
2. ( ) REUBICAR EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN LUGARES VISIBLES DE LOS LOCALES DE GRAN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS. UBICACION:
3. ( ) RECTIFICAR EL PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EXISTENTE Y PRESENTARLO ACTUALIZADO A UNA ESCALA ADECUADA DE FÁCIL LECTURA POR MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD. UBICACION:
3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
3.01 | LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. PRESENTARON CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO Y SE ENCUENTRAN OPERATIVOS. |  | RNC IX-III-2.4, D.S. 042-F artº 169, 170, 171 | A.130 artº 9, Cap. IV A130 Cap VI,VII,VIII,IX, DS 005-2014 RNE A.010 CAP VI art 28, B; art 28, D |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO. UBICACION:
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REUBICAR ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO. UBICACION:
3. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, FIRMADO POR ING. ELECTRICISTA, MECÁNICO ELECTRICISTA O ELECTRÓNICO. UBICACION:
3.02 | EN EDIFICACIONES MAYORES DE 10 PISOS, LOS ASCENSORES ESTAN EQUIPADOS CON INTERCOMUNICADORES, LLAVE MAESTRA DE ANULACIÓN DE MANDO Y LLAVE DE BOMBERO QUE PERMITA EL DIRECCIONAMIENTO DEL ASCENSOR. |  |  | RNE A.130 Cap. I-II-19 |  |  |  | 1. ( ) EQUIPAR CON INTERCOMUNICADORES, UBICACION:
2. ( ) EQUIPAR CON LLAVE MAESTRA DE ANULACIÓN DE MANDO Y LLAVE DE BOMBERO QUE PERMITA EL DIRECCIONAMIENTO DEL ASCENSOR. UBICACION:
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
4.1 EXTINTORES PORTÁTILES
4.01.01 | EL NÚMERO DE EXTINTORES ES ADECUADO PARA EL TIPO DE LOCAL Y TIPO DE RIESGO EXISTENTE. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES NO EXCEDE LA DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA. (CONSIDERA PARA SELECCIÓN DE EXTINTORES: TABLAS DE CAPACIDAD DE EXTINCIÓN, MÁXIMA ÁREA A PROTEGER Y DISTANCIA DE RECORRIDOS HACIA EL EXTINTOR) |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 ; A 130 art.179,181,185,186, 190, 197, 201, 205, 208, 214 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR EXTINTORES EN LA CANTIDAD REQUERIDA DE ACUERDO AL RIESGO EXISTENTE. 1.1. ( ) PQS __________________________ 1.2. ( ) CO2 __________________________ 1.3. ( ) ACETATO DE POTASIO _______________ 1.4. ( ) OTROS _________________________ UBICACION:
2. ( ) REEMPLAZAR Y/O REUBICAR EXTINTORES DE ACUERDO AL RIESGO EXISTENTE. UBICACION:
4.01.02 | SE VERIFICA QUE LOS EXTINTORES CUENTAN CON: TARJETA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADA, SE ENCUENTRAN OPERATIVOS, A UNA ALTURA REGLAMENTARIA, NUMERADOS, UBICADOS EN LOS LUGARES ESPECIFICADOS Y ACCESIBLES. PRESENTARON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO. |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR TARJETA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO UBICACION:
2. ( ) ACTUALIZAR EL CONTROL MENSUAL Y MANTENIMIENTO DEL EXTINTOR EN LA TARJETA UBICACION:
3. ( ) REEMPLAZAR, RECARGAR EXTINTORES INOPERATIVOS UBICACION:
4. ( ) REUBICAR EXTINTORES A UNA ALTURA REGLAMENTARIA UBICACION:
5. ( ) SEÑALIZAR Y NUMERAR EXTINTORES UBICACION:
6. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS INSTALADOS ALREDEDOR DE EXTINTORES UBICACION:
7. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL EXTINTOR________________________________ UBICACION:
8. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y RECARGA. UBICACION:
4.01.03 | DENTRO DE GABINETES SE ENCUENTRAN LOS EXTINTORES UBICADOS A LA INTEMPERIE Ó BAJO CONDICIONES FÍSICAS SEVERAS(VIBRACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD, CORROSIÓN, RADIACIÓN SOLAR) |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR DENTRO DE GABINETES A LOS EXTINTORES UBICADOS A LA INTEMPERIE Ó BAJO CONDICIONES FÍSICAS SEVERAS(VIBRACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD, CORROSIÓN, RADIACIÓN SOLAR) UBICACION:
4.01.04 | LOS EXTINTORES CUENTAN CON CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VIGENTE. |  | NTP 350.043:2011 | NTP 350.043:2011 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VIGENTE DE LOS EXTINTORES, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y RECARGA. UBICACION:
4.2 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO
4.02.01 | CUENTA CON SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN INSTALADO DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN (HIDRANTE, GABINETES CONTRA INCENDIO, BOMBA CONTRA INCENDIO, ROCIADORES). |  | RNC V-II-15 RNC S-224.1 RNC S-224.2 RNC S-224.4 D.S. 042- F | A. 130 73,80,81,89 A . 130 Cap. V,VI,VII,VIII,IX IS 010 Art. 4; A 130 art.179,181,185,186, 190 ,197, 201, 205, 208, 214, 217, 218 DS 005-2014 RNE A.010 CAP VI art. 26, B.5; art 28, B; art 28, C; 28, D |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS DE ACUERDO A LA NORMA UBICACION:
2. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE ROCIADORES EN TODA LA EDIFICACIÓN UBICACION:
3. INCREMENTAR EL NÚMERO DE: 3.1. ( ) GABINETES DE AGUA CONTRAINCENDIOS 3.2. ( ) ROCIADORES OTROS ______________________________________________ UBICACION:
4. ( ) DAR MANTENIMIENTO A: _______________________________________________________ UBICACION:
5. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN EL ACCESO A LOS: ( ) GABINETES, ( ) VÁLVULA SIAMESA, ( ) CUARTO DE BOMBAS UBICACION:
6. ( ) PRESENTAR SUSTENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FIRMADA POR ING. SANITARIO UBICACION:
4.02.02 | LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIO, CUENTA CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO (GABINETES, MANGAS, VÁLVULAS, TUBERÍA, BOMBAS). |  | RNC S-224.1 RNC S-224.2 | A.130 Cap V, VI VII,VIII,IX,X IS 010 Art. 4 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO, FIRMADO POR ING. SANITARIO UBICACION:
4.02.03 | EL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS CUENTA CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD. |  | RNC S-224.1 RNC S224.4 | A130 Cap VI,VII, VIII,IX |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS, FIRMADO POR ING. SANITARIO UBICACION:
5 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES SEGÚN RIESGOS POTENCIALES
5.01 | LOS PRODUCTOS O MATERIALES COMBUSTIBLES EN EL LOCAL ESTÁN ALMACENADOS DE ACUERDO A LA NORMA (ARCHIVO, MATERIA PRIMA, PRODUCTO FINAL, ETC.). |  | D.S. 042-F Titulo VII 2da seccion Titulo IX Cap VI 2da sección | D.S. 042-F Titulo VII 2da secc. Titulo IX Cap VI 2da secc. RNE A 130 art. 179, 181, 185, 186, 190 |  |  |  | 1. ( ) CLASIFICAR Y ALMACENAR LOS PRODUCTOS O MATERIALES COMBUSTIBLES DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA DE ACUERDO A NORMA Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALEN LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UBICACION:
5.02 | LOS ANAQUELES, Y SIMILARES SE ENCUENTRAN FIJADOS A PISOS, PAREDES Y TECHOS SEGÚN CORRESPONDA |  | D.S. 042-F Titulo VII 2da secc. Titulo IX Cap VI 2da secc. | D.S. 042-F Tit. VII 2da secc. Tit. IX Cap VI 2da secc. |  |  |  | 1. ( ) FIJAR LOS ANAQUELES DE SOPORTE DE PRODUCTOS DE ALMACENAMIENTO AL PISO, MUROS, PAREDES, TECHOS Y ENTRE SI; CON PERNOS, ÁNGULOS, ELEMENTOS DE ARRIOSTRE U OTROS. UBICACION:
5.03 | EN EL CASO DE CONTAR CON BALONES Y/O TANQUES DE GLP O LIQUIDOS COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE 10 KG, 45 KG Y MENORES A 118.88 KG., CUENTAN CON CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL DEPOSITO YA SEA ESTACIONARIO O MOVIBLE Y DE LA RED DE DISTRIBUCION.. |  | D.S. 027-94-EM artº 119,120,121 122,123,124,125 D.S. 032-2002-EM, D.S. 01-94-EM art° 44, 45 | D.S. 027-94-EM artº 119,120,121 122,123,124,125 D.S. 032-2002-EM, D.S. 01-94-EM art° 44, 45 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL DEPOSITO (BALONES Y/O TANQUES DE GLP O LIQUIDOS COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE 10 KG, 45 KG Y MENORES A 118.88 KG.) ESTACIONARIO O MOVIBLE Y DE LA RED DE DISTRIBUCION. UBICACION:
2. ( ) INSTALAR Y/O CAMBIAR POR TUBERÍAS DE COBRE LAS INSTALACIONES DE GAS (GLP) QUE UTILIZAN BALONES TIPO 45. UBICACION:
3. ( ) REUBICAR LOS BALONES DE GAS (GLP) A LUGARES VENTILADOS Y ALEJADOS 1.50 M DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR, 0.50 M DE TOMACORRIENTES UBICACION:
4. ( ) REUBICAR LOS BALONES DE GAS (GLP) QUE SE ENCUENTRAN EN SÓTANOS O EN VIAS DE EVACUACIÓN UBICACION:
5.04 | EN TODA EDIFICACIÓN QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE HUMOS, ÉSTE CUMPLE CON LA NFPA 101 Y 92. |  | RNC IX-IV-1; Art. III-X-4.2; 4.3;4.5 | RNE Norma A.130 Cap VI Art. 56, 80 A 010 Art. 51,52,53,69 |  |  |  | 1. ( ) PROTEGER CON VENTILACIÓN FORZADA ÁREAS DE LA EDIFICACIÓN CERRADAS. UBICACION:
2. ( ) INSTALAR EQUIPOS DE VENTILACIÓN FORZADA EN ÁREAS DE INSUFICIENTE VENTILACIÓN NATURAL UBICACION:
3. ( ) PRESENTAR CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA INSTALADO FIRMADO POR UN ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA. UBICACION:
5.05 | EN LOCALES QUE CUENTAN CON COCINAS, CUENTAN CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS (CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS). |  | RNC V-II-13.3 RM Nº 363-2005-MINSA Titulo II cap V art 21 | RM Nº 363-2005-MINSA Titulo II cap V art 21 |  |  |  | 1. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO UBICACION:
2. ( ) PRESENTAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS (CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS) UBICACION:
3. ( ) INSTALAR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS (CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS), EN FUNCIÓN AL RIESGO EXISTENTE. UBICACION:
5.06 | LOS DUCTOS DE CHIMENEA SE EXTIENDEN POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN MANTENIENDO LAS DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL QUE DICTA LA NORMA. |  | RNC V-II-13.16 | RNE EM.060 Art. 5 -2 |  |  |  | 1. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA A 0.60 M, POR ENCIMA DEL PUNTO MÁS ALTO DE LA EDIFICACIÓN DENTRO DE LOS 3.0 M DE RADIO HORIZONTAL DEL DUCTO (RNC) UBICACION:
2. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA A 3.00 M, POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRE A MENOS DE 7.0 M DE DISTANCIA DEL DUCTO (TIRO NATURAL) (RNE) UBICACION:
3. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA A 0.90 M, POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRE A MENOS DE 3.0 M DE DISTANCIA DEL DUCTO (TIRO FORZADO) (RNE) UBICACION:
5.07 | CUENTAN CON CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADA DE CALDEROS. |  | RNC IX-I-6.2, D.S 42-F artº 444-448, 450, 452, 453, 470, 471 | D.S 42-F art. 444-448, 450, 452, 453, 470, 471 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR EL LIBRO DEL SERVICIO DEL CALDERO VISADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ACTUALIZADO UBICACION:
[8 empty] | 2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL CALDERO Y PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO REALIZADO POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA Y FIRMADA POR UN ING. MECÁNICO O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA UBICACION: |  |  | 2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL CALDERO Y PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO REALIZADO POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA Y FIRMADA POR UN ING. MECÁNICO O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA UBICACION:
3. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DE LOS CALDEROS DEL PERSONAL A CARGO DEL MISMO, EMITIDO POR ENTIDAD O EMPRESA ESPECIALIZADA. UBICACION:
5.08 | TODOS LOS COMPRESORES DEBEN INSTALARSE SOBRE BASES SÓLIDAS, EN AMBIENTES VENTILADOS Y ANCLADOS EN SU LUGAR. CUENTAN CON MANTENIMIENTO ACTUALIZADO LOS COMPRESORES. |  | D.S. 042-F art. 584 | D.S. 042-F art. 584 |  |  |  | 1. ( ) INSTALAR EL COMPRESOR EN AMBIENTE VENTILADO, SOBRE BASE SÓLIDA Y ANCLADO FIRMEMENTE EN SU LUGAR UBICACION:
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL COMPRESOR. UBICACION:
3. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO ACTUALIZADA (NO MAYOR A 06 MESES) FIRMADA POR UN ING. MECÁNICO O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA UBICACION:
5.09 | EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE HACEN USO DE EQUIPOS DE RAYOS X, CUÉNTAN CON LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA OTORGADA POR EL IPEN. |  | Ley 28028 D.S 009-97 Reglamento de Seg. Radiológica | Ley 28028 D.S 009-97 Reglamento de Seg. Radiológica |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR AUTORIZACIÓN DEL IPEN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE HACEN USO DE EQUIPOS DE RAYOS X. UBICACION:
5.1 | LA RED DE TUBERÍAS PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS EN ESTADO GASEOSO O LÍQUIDO ESTÁ IDENTIFICADA DE ACUERDO A LO NORMADO. |  | NTP 399.012 | NTP 399.012 |  |  |  | 1. ( ) PINTAR LA RED DE TUBERÍAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS (ESTADO GASEOSO O LÍQUIDO) DE ACUERDO A LO NORMADO. UBICACION:
2. ( ) EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE LA LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE LA RED DE TUBERÍAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS. UBICACION:
5.11 | PARA CENTROS DE RECREACIÓN Y OTROS LOCALES QUE CUENTEN CON PISCINAS: - CUENTA CON LETRERO INDICANDO LA PROFUNDIDAD - CUENTA CON PERSONAL SOCORRISTA Y ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS - LA PISCINA EN DESUSO CUENTA CON PROTECCIÓN - CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO SEGURO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS |  | RNC III-XV-8 D.S.007-2003 - SA artº 16,55,56,58,59 60,61 | D.S.007-2003 - SA artº 16,55,56,58,59 60,61 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR LETRERO INDICANDO LA PROFUNDIDAD DE LA PISCINA. UBICACION:
2. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE DESIGNACIÓN DE PERSONAL SOCORRISTA PARA ATENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS, FIRMADA POR EL ADMINISTRADO O REPRESENTANTE LEGAL. UBICACION:
3. ( ) COLOCAR PROTECCIÓN EN LA PISCINA EN DESUSO. UBICACION:
4. ( ) PRESENTAR PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. UBICACION:
5.12 | EN ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) O LÍQUIDOS COMBUSTIBLES EN CANTIDADES SUPERIORES A LOS 0,45 M³ (118,88 GL) Y 1 M³ (264, 17 GL) RESPECTIVAMENTE, PRESENTAN CONSTANCIA EMITIDA POR OSINERGMIN. |  | D.S. 045-2001-EM D.S. 032-2002-EM RCD-091-2010-OS/GG | D.S. 045-2001-EM, art. 78 D.S. 032-2002-EM RCD-091-2010-OS/GG |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA EMITIDA POR OSINERGMIN EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) O LÍQUIDOS COMBUSTIBLES EN CANTIDADES SUPERIORES A LOS 0,45 M³ (118,88 GL) Y 1 M³ (264, 17 GL). UBICACION:
5.13 | EN ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN GAS NATURAL, CUENTAN CON CONSTANCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO EMITIDO POR EL CONCESIONARIO E INSTALADOR. |  | D.S. 038-2004-EM | D.S. 038-2004-EM |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO EMITIDO POR EL CONCESIONARIO E INSTALADOR, EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN GAS NATURAL. UBICACION:
5.14 | EL ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES EN VOLÚMENES MAYORES A 60 GL US (277 LITROS), SE EFECTÚA EN EDIFICIOS AISLADOS DE CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL FUEGO DE 3 HORAS COMO MÍNIMO. |  | Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221 RNE EM 100 Art. 4.2 | Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221 RNE EM 100 Art. 4.2 |  |  |  | 1. ( ) ALMACENAR LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES MAYORES A 60 GL US EN EDIFICIOS AISLADOS DE CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL FUEGO DE 3 HORAS COMO MÍNIMO UBICACION:
2. ( ) PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE USO Y ALMACENAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES EMITIDO POR OSINERGMIN. UBICACION:
5.15 | LOS EQUIPOS INDUSTRIALES ESTAN INSTALADOS SOBRE BASES SÓLIDAS Y ASEGURADAS FIRMEMENTE EN SU LUGAR. |  | D.S. 042-F art. 460, 584 | E-090, EM.050 |  |  |  | 1. ( ) FIJAR MEDIANTE ELEMENTOS DE SUJECIÓN LOS EQUIPOS INDUSTRIALES:_____________________ UBICACION:
2. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES: ___________________________________________ UBICACION:
6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL FUNCIONAL (ORGANIZACIONAL).
6.1 GESTIÓN DE PREVENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS
6.1.1. | CUENTA CON COMITÉ DE EMERGENCIA Y/O SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL ORGANIZADO. |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR; R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) CONFORMAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL UBICACION:
6.1.2. | TIENE CONFORMADAS E IDENTIFICADAS (CON INTEGRANTES) LAS BRIGADAS PARA ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIAS (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS). |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR; R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) CONFORMAR LAS BRIGADAS PARA ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS). UBICACION:
6.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL O PLAN DE CONTINGENCIA
6.2.1. | EL PLAN SE ENCUENTRA DESARROLLADO DE ACUERDO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL LOCAL Y AL AFORO. |  | Ley N° 28551 D.S.005-2012-TR art.74, A.010 artº. 59 D.S.005-2012-TR; A.010 artº. 59 A.100 artº. 16 A.130 artº. 4,20,21,25,27 | Ley N° 28551 D.S.005-2012-TR art.74, A.010 art. 59 D.S.005-2012-TR, A.010 art. 59 A.100 art. 16; A.130 art. 4,20,21,25,27 |  |  |  | 1. ( ) ADECUAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL OBJETO DE INSPECCIÓN, CONSIDERANDO: _________________________________________ UBICACION:
2. ( ) ADECUAR EL PLAN DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL AFORO INDICADO POR EL ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA MIEMBRO DEL GRUPO INSPECTOR UBICACION:
6.2.2. | SE HA ESTABLECIDO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y LAS BRIGADAS. |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR , R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) INCORPORAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y DE SUS RESPECTIVAS BRIGADAS UBICACION:
6.2.3 | SE HA CONSIDERADO PROCEDIMIENTOS: - QUE PERMITAN EL REPORTE INMEDIATO CUANDO SE GENERA LA EMERGENCIA. - PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA EN CASO DE UNA EMERGENCIA - PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERSONAS EVACUADAS |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR , R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN EL REPORTE INMEDIATO DE LA EMERGENCIA CUANDO SE PRESENTE
2. ( ) PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA EN CASO DE UNA EMERGENCIA.
3. ( ) PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERSONAS EVACUADAS
6.2.4. | SI EL LOCAL ALMACENA MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y HOJAS DE SEGURIDAD. |  | D.S. 42-F art. 1020 | D.S. 42-F art. 1020 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS ALMACENADOS.
2. ( ) IMPLEMENTAR DIQUE DE CONTENCIÓN ANTE UN EVENTUAL DERRAME DE HIDROCARBUROS UBICACION:
3. ( ) MOSTRAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS MATERIALES DE CONTENCIÓN NECESARIOS (KIT PARA DERRAMES, ASERRIN, ARENA FINA, ETC.)
4. ( ) EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE LAS HOJAS DE SEGURIDAD
5. ( ) PRESENTAR LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS
6.2.5. | SI EL LOCAL ALMACENA HIDROCARBUROS (GLP), CUENTA CON PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA, DERRAME, EXPLOSIÓN O INCENDIOS |  | D.S. 027-94-EM artº 152 y 153 | D.S. 027-94-EM artº 152 y 153 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA EN CASO DE FUGA, DERRAME, INCENDIO, EXPLOSIÓN DE HIDROCARBUROS (GLP).
6.2.6. | EL PERSONAL Y LAS BRIGADAS SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y PRESENTAN CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN. |  | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y LAS BRIGADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS FIRMADAS POR PROFESIONALES COMPETENTES Y CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA)
6.2.7. | PRESENTAR CRONOGRAMA ANUAL: - DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DEL PERSONAL Y BRIGADAS. - DE INSPECCIÓN-MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD. |  | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR art. 29, 33, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DEL PERSONAL Y BRIGADAS (EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTRA INCENDIOS)
2. ( ) PRESENTAR CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN-MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
6.2.8. | SE CUENTA CON LISTA DE NOMBRES, CARGOS, DEPARTAMENTOS Y TELÉFONOS DEL PERSONAL QUE PUEDAN PROVEER INFORMACIÓN EN CASO DE UNA EMERGENCIA, ASI COMO CON DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA (BOMBEROS, HOSPITALES, POLICÍA, ETC.). |  | D.S.005-2012-TR, R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME | D.S.005-2012-TR , R.M.247-95-SA/DM, D 015-2007-ME |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR UNA LISTA DEL PERSONAL QUE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA, ASÍ COMO EL DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA (BOMBEROS, HOSPITALES, POLICÍA, ETC.).
2. ( ) EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE DIRECTORIO TELEFÓNICO PARA CASOS DE EMERGENCIA UBICACION:
6.3. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
6.3.1. | NO ESTAN SIENDO CONSIDERADAS COMO MEDIOS DE EVACUACIÓN: LOS ASCENSORES, RAMPAS DE ACCESOS VEHICULARES SIN VEREDAS Y/O CUALQUIER RAMPA CON PENDIENTE MAYOR A 12%, ESCALERAS MECÁNICAS, ESCALERAS DE GATO Y ESCALERAS DE CARACOL (A EXCEPCIÓN DE LOS USADOS PARA RIESGOS INDUSTRIALES Y PARA EDIFICACIONES DE MÁXIMO DOS NIVELES QUE SIRVA A NO MÁS DE CINCO PERSONAS), |  | A-130 artº 18 | A-130 artº 18 RNE A.010 Cap. IV Art. 25,26 |  |  |  | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN Y RESTRICCIÓN DE USO COMO MEDIO DE EVACUACIÓN EN ASCENSORES, RAMPAS DE ACCESO VEHICULARES SIN VEREDAS Y/O CUALQUIER RAMPA CON PENDIENTE MAYOR A 12%, ESCALERAS MECÁNICAS, ESCALERAS DE GATO Y ESCALERAS DE CARACOL (CON EXCEPCIÓN DE LOS USADOS PARA RIESGOS INDUSTRIALES). UBICACION:
6.3.3. | PARA EL CASO DE ÁREAS DE REUNIÓN, OFICINAS, CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICACIONES DE ALTO RIESGO CON CERRADURAS PARA SALIDA RETARDADA, SE TIENE ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS QUE EN CASO SE ACTIVARA UNA ALARMA O PÉRDIDA DE ENERGÍA HACIA EL DISPOSITIVO, SE ELIMINE EL RETARDO. LAS PUERTAS UBICADAS EN LA RUTA DE EVACUACIÓN CUENTAN CON MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE DE PUERTAS, CUYA DURACIÓN COMO MÁXIMO ES DE 15 SEGUNDOS. |  | A.130 artº 8a, 9 | A-130 artº 8a, 9, RNE A.130 Sub Cap. I Art. 9 |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO QUE DEMUESTRE QUE EN CASOS SE ACTIVARA UNA ALARMA O PÉRDIDA DE ENERGIA HACIA EL DISPOSITIVO, SE ELIMINE EL RETARDO. (PARA ÁREAS DE REUNIÓN, OFICINAS, CENTROS EDUCATIVOS Y EDIFICACIONES DE ALTO RIESGO CON CERRADURAS PARA SALIDA RETARDADA). UBICACION:
2. ( ) INSTALAR MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE DE PUERTAS, CUYA DURACIÓN COMO MÁXIMO SEA DE 15 SEGUNDOS, EN PUERTAS UBICADAS EN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN UBICACION:
3. ( ) COLOCAR PUERTA CON MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE DE PUERTAS, CUYA DURACIÓN COMO MÁXIMO ES DE 15 SEGUNDOS, EN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN UBICACION:
6.3.4. | EN CASO DE CONTAR CON ESCALERA PRESURIZADA DE EVACUACIÓN, CUENTA CON CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. |  | A 010 artº 26 A-130 Cap. I Sub-cap. IV | A 010 artº 26 A-130 Cap. I Sub-cap. IV |  |  |  | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE LA ESCALERA DE EVACUACIÓN, FIRMADO POR ING. MECÁNICO O MECÁNICO ELECTRICISTA. UBICACION:
6.3.5. | EL MATERIAL COMBUSTIBLE O MATERIAL DE CUALQUIER TIPO QUE SE ALMACENA CERCANO A LAS VÍAS DE SALIDA DE EDIFICIOS O LOCALES DONDE EXISTA CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO CUENTA CON EL DEBIDO CONTROL DE RIESGO EXISTENTE. |  | RNC V-I-5.6 | EM.100 artº. 4 |  |  |  | 1. ( ) REUBICAR A UNA DISTANCIA MAYOR A 3 M, LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, MATERIAL COMBUSTIBLE O MATERIAL DE CUALQUIER TIPO QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO CERCANO A ESCALERAS, RUTA DE DE EVACUACIÓN O A LA SALIDA DE EDIFICIOS O LOCALES DONDE EXISTE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO. UBICACION:
2. ( ) CONSTRUIR UNA PARED CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE DOS HORAS, PARA AISLAR LOS AMBIENTES QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, MATERIAL COMBUSTIBLE O MATERIAL DE CUALQUIER TIPO QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO CERCANO A LAS VIAS DE SALIDA DE EDIFICIOS O LOCALES DONDE EXISTE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO. UBICACION:
6.3.6. | LOS PASADIZOS CONSIDERADOS COMO RUTAS DE EVACUACIÓN PARA LAS TIENDAS DE DEPARTAMENTOS O TIENDAS MENORES, DESDE LA SALIDA DE ÉSTAS HASTA EL EXTERIOR (PARA EL CASO QUE SE INCORPORE EVACUANTES EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS CENTROS COMERCIALES O COMPLEJOS COMERCIALES, MERCADOS TECHADOS, SALAS DE ESPECTÁCULOS) SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CONTRA FUEGO. |  | A 130 artº 28 | A 130 artº 28 |  |  |  | 1. ( ) REPLANTAEAR LA RUTA DE EVACUACIÓN DE MODO QUE EL PASADIZO ESTE PROTEGIDO CONTRAFUEGO. UBICACION:
6.3.7. | LA EVACUACIÓN DEL NÚMERO DE OCUPANTES (ESTABLECIDO EN ARQUITECTURA), POR UNA MISMA SALIDA NO EXCEDE DEL 50% ( PARA EL CASO DE CENTRO COMERCIALES, COMPLEJOS COMERCIALES, TIENDAS POR DEPARTAMENTO O SIMILARES) TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA NORMA. |  | A-130 artº 28 | A-130 artº 28 |  |  |  | 1. ( ) REPLANTEAR LA RUTA DE EVACUACIÓN DE MANERA QUE POR UNA MISMA SALIDA NO EXCEDA DEL 50% DE EVACUANTES. UBICACION:
7. OTRAS VERIFICACIONES
V.- CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPACIALES
DE EXISTIR RIESGO PROXIMO AL OBJETO DE INSPECCION, EL ORGANO EJECUTANTE DEBERA COMUNICAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL U OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES SEGÚN CORRESPONDA, LA EXISTENCIA DE DICHO PELIGRO , PARA QUE APLIQUEN LAS MEDIDAS DE PREVENCION, CORRECCION O MITIGACION.
1.- TIPO DE OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ENTORNO, SEGÚN PLANO DE UBICACIÓN, LOCALIZACION
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | EXISTE |  |  | COMENTARIO
[5 empty] | NO |  | SI
1.01 | ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS | [5 empty] | ( )
1.02 | ALMACÉN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS | [5 empty] | ( )
1.03 | ALMACENES DE EXPLOSIVOS | [5 empty] | ( )
1.04 | PLANTAS INDUSTRIALES Y DE FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS O PELIGROSOS | [5 empty] | ( )
1.05 | LOCALES DE VENTA DE LUBRICANTES | [5 empty] | ( )
1.06 | ESTACIONES DE SERVICIO O PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES, (D.S. 027-2005-EM) | [5 empty] | ( )
1.07 | GASEOCENTROS DE GLP PARA USO AUTOMOTOR (D.S. 019-97-EM) | [5 empty] | ( )
| ENVASADORAS DE GLP Y/O TANQUES DE USUARIOS DE GLP, LOCALES DE VENTA DE GLP ( D.S. 019-97-EM) | [5 empty] | ( )
1.08 | LOCALES DE VENTA DE GLP (BALONES) | [5 empty] | ( )
1.09 | ESTACIONES DE SERVICIOS DE VENTA DE GNV (D.S. 006-2005-EM) | [5 empty] | ( )
1.1 | DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTO - REGL. DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS. NORMAS DE SEGURIDAD. DISTANCIA DE INSTALACIÓN DE LINEAS.DECRETO SUPREMO N° 003-2003-EM (29.ENE.2003) | [5 empty] | ( )
2.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.01 | SE RESPETAN LOS ANCHOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE (CNE SUMINISTRO PARTE 2 SECCION 22 TABLA 219) : 10 A 15 KV, 6 M ( ); 20 A 36 KV, 11 M ( ); 60 A 70 KV, 16 M ( ); 115 A 145 KV, 20 M ( ); HASTA 220 KV-+, 25 M ( ). | [5 empty] | ( )
2.02 | EXISTE UN ANCHO NO MENOR DE 1.80 M. DESDE LA PARTE ADYACENTE DEL EDIFICIO Y LA LINEA AEREA O NO MAS DE 2.50 M. DESDE LA BASE DEL EDIFICIO. (CNE SUMINISTRO PARTE 2, REGLA 234.C.5). | [5 empty] | ( )
2.03 | 2.03.01 EXISTE UNA DISTANCIA HORIZONTAL NO MENOR DE 1.0 M. CON LAS PAREDES, PROYECCIONES, BALCONES, VENTANAS Y AREAS FACILMENTE ACCESIBLES. (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.03.02 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 1.8 M. SOBRE TECHOS O PROYECCIONES NO FACILMENTE ACCESIBLES A PEATONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.03.03 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 3.0 M. SOBRE BALCONES Y TECHOS FACILMENTE ACCESIBLES A PEATONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.03.04 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 5.5 M. SOBRE TECHOS ACCESIBLES A VEHICULOS, PERO NO SUJETOS AL TRANSITO DE CAMIONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1) | [5 empty] | ( )
| 2.03.05 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR DE 5.5 M. SOBRE TECHOS DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLES AL TRANSITO DE CAMIONES.(CNE SUMINISTRO TABLA 234-1) | [5 empty] | ( )
2.04 | 2.04.01 EXISTE UNA DISTANCIA HORIZONTAL NO MENOR A 1.0 M CON LETREROS, CHIMENEAS, CARTELES, ANTENAS DE RADIO Y TV, TANQUES Y OTRAS - (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.04.02 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR A 1.8 M CON LETREROS, CHIMENEAS, CARTELES, ANTENAS DE RADIO Y TV, TANQUES Y OTRAS, INSTALADOS SOBRE OTRAS PARTES NO ACCESIBLES A PEATONES - (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
| 2.04.03 EXISTE UNA DISTANCIA VERTICAL NO MENOR A 3.0 M CON LETREROS, CHIMENEAS, CARTELES, ANTENAS DE RADIO Y TV, TANQUES Y OTRAS, INSTALADOS SOBRE PASILLOS Y OTRAS SUPERFICIES DONDE TRANSITA PERSONAL - (CNE SUMINISTRO TABLA 234-1). | [5 empty] | ( )
3.- ENTORNO REFERENTE A ESTRUCTURAS
3.01 | CONSTRUCCIONES VECINAS CUYAS ESTRUCTURAS PUEDEN COLAPSAR O CAER HACIA LA EDIFICACIÓN INSPECIONADA. |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.02 | DESLIZAMIENTO DE TERRENO COLINDANTE QUE AFECTEN AL OBJETO DE INSPECCIÓN (RNC VII-I-4.8 , E-050, TH. 050) |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.03 | LA EDIFICACIÓN ESTÁ UBICADA EN RIBERAS DE RÍOS. (TH. 050 ) |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.04 | ZONA INESTABLE QUE PUEDE AFECTAR A LAS ESTRUCTURAS. (TH. 050 ) |  |  |  | ( ) |  | ( )
3.05 | ANTENAS (ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS O VENTADAS) Y PANELES PUBLICITARIOS DE GRAN TAMAÑO CUYOS ELEMENTOS PUEDEN COLAPSAR O CAER HACIA LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. |  |  |  | ( ) |  | ( )
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO :
MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( ) | [7 empty] | MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( )
IMPORTANTE 1. ESTE INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE, NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO. 2. DE IDENTIFICARSE RIESGO ALTO, COPIA DEL ESTE DOCUMENTO DEBE SER REMITIDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y/O PROVINCIAL U OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES, SEGÚN CORRESPONDA, RECOMENDÁNDOSE LA SUBSANACIÓN. 3. DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 1° DEL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, D.S. N° 066-2007-PCM, LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL PRESENTE INFORME CONSTITUYEN DISPOSICIONES CORRECTIVAS CUYA SUBSANACIÓN ES OBLIGATORIA POR PARTE DEL ADMINISTRADO; POR TANTO DEBERÁN IMPLEMENTARSE EN EL PLAZO INDICADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD. 4. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN. | [7 empty] | IMPORTANTE 1. EL PRESENTE INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE, NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO. 2. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN.
CONCLUSIÓN GENERAL PARA ITSE DE DETALLE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | [7 empty] | CONCLUSIÓN GENERAL PARA ILO DE DETALLE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PLAZO DE SUBSANACIÓN GENERAL : DÍAS
|  | PROFESIONALES PARTICIPANTES EN ITSE DETALLE | [5 empty] | PROFESIONALES PARTICIPANTES EN ILO DETALLE
INSPECTOR DE ESTRUCTURAS Y SANITARIAS |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR DE ARQUITECTURA |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  | SELLO Y FIRMA: | [5 empty] | SELLO Y FIRMA:

## INF ITSE BASICA EX ANTE
ANEXO: INFORME DE ITSE BASICA EX ANTE |  |  |  | CUMPLE LA NORMA |  | NO CORRES PONDE | OBSERVACIONES |  | I L O
CUMPLE
ITEM | VERIFICACIÓN |  |  | SI | NO |  |  |  | SI | NO
1 | IMPLEMENTACION DEL OBJETO DE INSPECCION (DS. 058-2014-PCM Art. 32 y 34; RNE A.010 Art. 3) EL OBJETO DE INSPECCION SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO PARA EL TIPO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR DE NO ESTAR IMPLEMENTADO, ESTE SE ENCUENTRA: ( ) EN PROCESO DE CONSTRUCCION, ( ) REMODELACION, ( ) AMPLIACION. ( ) IMPEDIDO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES, POR NO DISPONER DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, INSTALACIONES ESPECIALES U OTROS SIMILARES |  |  |  | 1. ( ) NO PUEDE VERIFICARSE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, AL NO ESTAR IMPLEMENTADO EL OBJETO DE INSPECCION (DS. 058-2014-PCM Art. 32, Art. 34; RNE A.010 art. 3)
2 | OBERVACION INSUBSANABLE (DS. 058-2014-PCM Art 34) EN EL OBJETO DE INSPECCION EXISTEN OBSERVACIONES DE CARACTER INSUBSANABLES, TALES COMO: ( ) LA EDIFICACION SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO (RNE GE. 040 Art 5) ( ) OTROS |  |  |  |  | 1. ( ) EL OBJETO DE INSPECCION NO PUEDE SER EMPLEADO PARA NINGUN USO POR LO TANTO DEBE SER EVACUADO EN SALVAGUARDA DE LA VIDA (RNE GE. 040 Art 5)
II.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL ESTRUCTURAL A) ESTRUCTURAS
EXP N° NOMBRE COMERCIAL
1.-ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
1.01 | LA EDIFICACIÓN NO PRESENTA: (DS. 058-2014-PCM Art 2.28) * TECHO Y/O ESTRUCTURA COLAPSADA O EN PELIGRO INMINENTE DE COLAPSO * ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON SEVERO DETERIORO Y/O DEBILITAMIENTO, EN: - TECHO CON VIGAS O VIGUETAS AGRIETADAS O RAJADAS, - ELEMENTOS ESTRUCTURALES AFECTADOS SEVERAMENTE POR LA HUMEDAD, - MUROS DE CONCRETO AGRIETADOS O INCLINADOS, - ENCUENTROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AGRIETADOS O SEPARADOS, - COLUMNAS FRACTURADAS, OTROS. |  |  |  |  | 1. ( ) EVACUAR, RESTRINGIR ACCESO Y/O AISLAR PARTE DE LA EDIFICACION AFECTADA (RNE GE. 040 Art 5) EN:
2. ( ) REPARAR Y/O REFORZAR LAS ESTRUCTURAS AFECTADAS DEL: ( ) TECHO ( ) VIGAS ( ) COLUMNAS ( ) MUROS ( ) ENCUENTROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( ) OTROS: (RNE GE. 040 Art 11 y 12) EN: ( ) PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS TRABAJOS DE REPARACION, REFORZAMIENTO REALIZADOS, SELLADA Y FIRMADA POR ING. CIVIL HABILITADO. (RNE G.030 Art 20, 29; GE 0.40 Art 3 y 17)
2.- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.01 | LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO NO PRESENTAN FISURAS, GRIETAS, DEFLEXIONES, PANDEOS, MUROS INCLINADOS, DETERIORO POR HUMEDAD, ACERO EXPUESTO, OTRAS FALLAS ESTRUCTURALES (RNC: Norma E.060, Titulo V Cap IV; E.060 Art. 7.4 y 7.9; X S 220) (RNE: E.060 Art 7.4.1, 7.7.1, 7.7 2; E.030; GE.040 Art 9, 11 y 12) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR Y/O REFORZAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN FISURAS. GRIETAS, DEFLEXIONES, HUMEDAD EN LOS: ( ) MUROS DE CONTENCIÓN, ( ) PLACAS, ( ) COLUMNAS, ( ) VIGAS, ( ) LOSAS, ( ) ESCALERAS, ( ) ENCUENTROS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ( ) OTROS (RNE GE. 040 Art 11 y 12) EN:
2. ( ) PROTEGER CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Y/O EPOXICO, EL REFUERZO EXPUESTO EN LOS: ( ) MUROS DE CONTENCIÓN, ( ) PLACAS, ( ) COLUMNAS ( ) VIGAS, ( ) LOSAS, ( ) ESCALERAS, ( ) ENCUENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ( ) OTROS (RNE: E.060 Art 7.7.1, 7.7.2; Art. 7.4.1) EN:
3. ( ) PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL SELLADA Y FIRMADA POR ING. CIVIL HABILITADO QUE CERTIFIQUE LOS TRABAJOS DE REPARACION O REFORZAMIENTO REALIZADOS EN DICHAS ESTRUCTURAS (RNE G.030 Art 20; GE 0.40 Art 3 y 17)
3.- ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA
3.01 | LOS MUROS DE ALBAÑILERIA NO PRESENTAN DAÑOS (HUMEDAD, RAJADURAS, GRIETAS, INCLINACIONES, OTROS) (RNC ART 24, RNC VII-I-3.5, RNC VII-I-3.6, Diseño en Albañileria RM Nº 053-82-VI-3500) (RNE E. 030 ART 24; E.070, GE.040 Art. 9) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR Y/O REFORZAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LA: ( ) HUMEDAD, ( ) FISURAS, ( ) GRIETAS, ( ) DETERIORO ( ) INCLINACIONES, ( ) OTROS (RNE GE. 040 Art 11 y 12) EN:
4.- ESTRUCTURAS DE ADOBE
4.01 | LOS MUROS DE ADOBE NO PRESENTAN FALLAS NÍ DAÑOS OCASIONADOS POR EL DETERIORO Y/O HUMEDAD (RNC E.080) (RNE E.080 Art. 5.4, 6.3, 6.4 y Anexo 1 (26/03/2008); RNE A.140 Art 20) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR, REFORZAR Y/O PROTEGER LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN: ( ) FISURAS, ( ) GRIETAS, ( ) DETERIORO EXCESIVO, ( ) INCLINACIONES, ( ) HUMEDAD (RNE GE. 040 Art 11 y 12; RNE E.080 Art. 5.4) EN:
5.- ESTRUCTURAS DE MADERA
5.01 | LAS ESTRUCTURAS DE MADERA NO PRESENTAN RAJADURAS, DEFLEXIONES, PANDEOS, APOLILLAMIENTO, HUMEDAD, OTROS (RNC VII-I-7 E-102) (RNE E.010; E.100) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR, REFORZAR Y/O REMPLAZAR LAS ESTRUCTURAS DE MADERA DAÑADAS: ( ) COLUMNAS, ( ) VIGAS, ( ) CORREAS, ( ) MUROS Y TABIQUES, ( ) TECHOS, ( ) ENTREPISO, ( ) ESCALERA, ( ) OTROS (RNE GE. 040 Art 11 y 12) EN:
5.02 | TODA MADERA ESTRUCTURAL O NO, EXPUESTA A LA ACCION DIRECTA DE LA LLUVIA U OTRAS FUENTES DE HUMEDAD DEBE PROTEGERSE. LA MADERA SE ENCUENTRA PROTEGIDA CONTRA EL ATAQUE DE LOS INSECTOS XILOFAGOS (POLILLAS, TERMITAS, OTROS). LA MADERA UBICADA EN LUGARES PROXIMOS A FUENTES DE CALOR SE ENCUENTRA TRATADA CON SUSTANCIAS RETARDANTES O IGNIFUGAS. (RNC E-102-Art 11, 13) (RNE E.010, Art 11, 12, 13) | [5 empty] | 1. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA: ( ) LA HUMEDAD, ( ) INSECTOS XILÓFAGOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y PRESENTAR DECLARACION JURADA DE SU APLICACIÓN, ESPECIFICANDO LAS ÁREAS TRATATADAS (RNE E.010, Art 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3; 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3) EN:
2. ( ) PROTEGER LOS ELEMENTOS DE MADERA PROXIMOS A FUENTES DE CALOR (COCINAS, HORNOS, HOGARES) CON UNA SUSTANCIA RETARDANTE O IGNIFUGA, O MATERIAL INCOMBUSTIBLE (PLANCHA METALICA O SIMILAR) QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA MINIMA DE UNA HORA A LA PROPAGACION DEL FUEGO. PRESENTAR DECLARACION JURADA DE LA APLICACIÓN DE LA SUSTANCIA RETARDANTE O IGNIFUGA , ESPECIFICANDO LAS ÁREAS TRATATADAS (RNE E.010, Art 11.3.8, 11.3.9) EN:
6.- ESTRUCTURAS DE BAMBU
6.01 | LA EDIFICACION DE BAMBU ES SEGURA ESTRUCTURALMENTE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RNE E.100 BAMBU) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR, REEMPLAZAR, REFORZAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, UNIONES Y/O ENCUENTROS DETERIORADOS EN: ( ) MUROS ( ) VIGAS ( ) ENTREPISOS, ( ) UNIONES Y/O ENCUENTROS, ( ) OTROS (RNE E.100 BAMBU)
7.- ESTRUCTURAS DE ACERO
7.01 | LAS ESTRUCTURAS DE ACERO SON DE CONSTRUCCION SEGURA: NO PRESENTAN DEFECTOS ESTRUCTURALES TALES COMO: DEFORMACIONES, DEFECTOS EN LAS UNIONES Y/O APOYOS, FALTA DE ELEMENTOS, OTROS NO PRESENTAN SIGNOS DE ÓXIDO Y/O CORROSIÓN LAS BASES DE LAS COLUMNAS TIENEN PROTECCION CONTRA CHOQUE DE VEHICULOS (RNC E.090; E.090 Art 12.5; VII-I-6.4, 6.7, 6.8, 6.10 ,E-090 Art 13.2.8, 13.4.3) (RNE E.090; E.090 Art 12.5; GE-040 Art 11 y 12) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR, ASEGURAR Y/O REFORZAR LAS ESTRUCTURAS Y/O ELEMENTOS INSEGUROS: ( ) TECHOS METÁLICOS, ( ) PLATAFORMAS METÁLICAS, ( ) VIGAS, ( ) CORREAS, ( ) COLUMNAS, ( ) ENCUENTROS, ( ) ESCALERAS, ( ) APOYOS, ( ) PANELES O MUROS, ( ) OTROS: (RNE E.090 Art 12.5; GE-040 Art 11 y 12) EN:
2. ( ) DAR TRATAMIENTO CONTRA EL ÓXIDO Y/O CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE ACERO: ( ) VIGAS, ( ) CORREAS, ( ) COLUMNAS, ( ) ENCUENTROS, ( ) ESCALERAS, ( ) APOYOS, ( ) PANELES O MUROS, ( ) OTROS: (RNE E.090 Art 12.5; GE-040 Art 11 y 12) EN:
3 . ( ) COLOCAR ELEMENTOS DE PROTECCION EN LA COLUMNA CONTRA CHOQUE DE VEHICULOS (RNE E.090 Art 12.5; GE-040 Art 11 y 12) EN:
7.02 | LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DE EQUIPOS (AIRE ACONDICIONADO, MONTANTES DE INSTALACIONES) SUJETADOS O COLGADOS DE LA PARED Y/O TECHO, QUE PUEDEN CAER SOBRE LAS PERSONAS, ESTAN ADECUADAMENTE FIJADOS Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN (RNC / RNE E.020; GE.040 Art. 11 y 12) | [5 empty] | 1. ( ) FIJAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS ELEMENTOS DE SOPORTE COLGADOS DEL ( ) TECHO, ( ) PARED, MEDIANTE ELEMENTOS SEGUROS (PERNOS, TIRAFONES, CABLES TENSORES, ETC.) (RNE E.020; GE.040 Art. 11 y 12) EN:
7.03 | LOS JUEGOS INFANTILES, TOBOGANES Y SIMILARES DE CARPINTERÍA METÁLICA, DE MADERA O PLÁSTICO ESTÁN BIEN INSTALADOS Y CUENTAN CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO (RNC VII-II-6.2; E.090) (GE.040 Art 11 y 12; E.090) | [5 empty] | 1. ( ) FIJAR, REFORZAR Y/O REEMPLAZAR LA ESTRUCTURA, CARPINTERIAS Y/O APOYOS DE LOS JUEGOS INFANTILES, TOBOGANES Y SIMILARES INESTABLES Y/O DETERIORADOS (GE.040 Art 11 y 12; E.090) EN:
2. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS, CARPINTERIAS Y/O APOYOS DE LOS JUEGOS INFANTILES, TOBOGANES Y SIMILARES (GE.040 Art 11 y 12; E.090) EN:
3. ( ) PRESENTAR CARTA DE SEGURIDAD DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS JUEGOS INFANTILES, TOBOGANES Y SIMILARES, SELLADA Y FIRMADA POR ING. CIVIL HABILITADO. (RNE G.030 Art 20, 29; GE 0.40 Art 3 y 17)
8.- CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS
8.01 | LAS CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS COMO: QUINCHA, TAPIAL U OTROS; SON ESTABLES (RNC VII-I-11) (RNE GE.040 Art. 11 y 12; E.030) | [5 empty] | 1. ( ) FIJAR Y/O REFORZAR LOS ELEMENTOS INESTABLES (RNE GE.040 Art. 11 y 12; E.030) EN:
9.- VIDRIOS
9.01 | LOS PAÑOS DE VIDRIOS PRIMARIOS, ESTÁN ENMARCADOS EN SUS CUATRO BORDES Y EN CASO DE ROTURA, LO HACEN EN FORMA SEGURA, PARA VIDRIOS UBICADOS EN ÁREAS DE RIESGO VERTICAL E INCLINADO. (RNC VII-II-6.2; VII-II-7.3) (E.040 Art 23, 23.1 a,b; 26) | [5 empty] | 1. ( ) ENMARCAR EN SUS CUATRO BORDES LOS PAÑOS DE VIDRIOS PRIMARIOS (RNE E.040 Art 26) EN:
2. ( ) REEMPLAZAR LOS VIDRIOS PRIMARIOS QUE SE ENCUENTREN RAJADOS O ROTOS (RNE GE.040 Art. 11 y 12) EN:
3. ( ) COLOCAR LÁMINAS DE SEGURIDAD EN LOS PAÑOS DE VIDRIOS UBICADOS EN RUTAS DE EVACUACION EN: ( ) VENTANAS, ( ) MAMPARAS, ( ) CLARABOYAS, ( ) TABIQUES DIVISORIOS, ( ) PUERTAS, ( ) VITRINAS, ( ) OTROS: EN: PRESENTAR DECLARACION JURADA SEÑALANDO LUGARES DE INSTALACION. (RNE E.040 Art 23 y 23.3)
9.02 | EL SISTEMA DE SUJECION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS: ANCLAJES, PERNOS, PERFILES, SE ENCUENTRAN FIJOS Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. (RNC VII-II-6.2; VII-II-7.3) (E.040 Art 27.1 y 27.2) | [5 empty] | 1. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y/O LAMINADOS. PRESENTAR DECLARACION JURADA DEL MANTENIMIENTO. (RNE GE.040 Art. 11 y 12) EN:
10. OTRAS VERIFICACIONES
10.01
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL A) INSTALACIONES SANITARIAS
EXP N°: NOMBRE COMERCIAL:
1.- AGUA FRIA / AGUA CALIENTE
1.01 | LAS TUBERÍAS DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE, VÁLVULAS DE CONTROL Y/O ACCESORIOS EN GENERAL (ALIMENTACIÓN, IMPULSIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ETC.) SE ENCUENTRAN OPERATIVAS Y NO PRESENTAN FUGAS DE AGUA (RNC S 222.1.07, S 222.5.04, S 223 Art 1.01,1.02 , 1.04 1.05, S 226.2) (RNE IS 010 Art 2.1 Item l); Art 2.3 Item g); Art 2.5 Item c); Art 3.1 b, c, d | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR, REEMPLAZAR Y/O DAR MANTENIMIENTO A LAS TUBERÍAS, VÁLVULAS DE CONTROL Y/O ACCESORIOS QUE PRESENTAN FUGA DE AGUA (RNE GE.040 Art. 11 y 12) EN:
2.- TANQUES DE ALMACENAMIENTO, POZOS Y SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
2.01 | LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO (TANQUE ELEVADO, CISTERNA) SON DE MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEABLE, ESTÁN DOTADOS DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS Y CUENTA CON REBOSE PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RNC S S 222.4.06, 4.12) (RNE IS 010 Art 2.4 Item g, l) | [5 empty] | 1. ( ) DAR MANTENIMIENTO, REPARAR Y/O REEMPLAZAR EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO Y/O TAPAS QUE PRESENTAN DAÑOS Y/O DETERIORO POR EL USO (RNE IS 010 Art 2.4 Item g, GE.040 Art 11 y 12) EN:
2.02 | LOS EQUIPOS DE BOMBEO CUENTAN CON PROTECCION SI ESTAN INSTALADOS A LA INTEMPERIE Y SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE FUNDACIONES O ESTRUCTURAS DE CONCRETO (RNC S S 222.5.01, S 222.5.02) (RNE IS 010 Art 2.5 Item a, b) | [5 empty] | 1. ( ) PROTEGER DE LA INTEMPERIE A LOS EQUIPOS DE BOMBEO (GE.040 Art. 11 y 12) EN:
2. ( ) INSTALAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO SOBRE FUNDACIONES O ESTRUCTURAS DE CONCRETO (RNE IS 010 Art 2.5 Item b) EN:
3.- DESAGUE
3.01 | LA RED DE COLECCIÓN NO PRESENTA FUGAS DE AGUA Y ASEGURA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS (RNC S 226.2, 226.1.01) (RNE IS 010 Art 6.1 Item a) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR Y/O REEMPLAZAR LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN LAS ZONAS QUE PRESENTAN FUGAS O AVERIAS (GE.040 Art. 11 y 12) EN:
3.02 | LOS DESAGUES INDIRECTOS QUE UTILIZAN EN SU RECORRIDO CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS, ESTÁN PROVISTOS DE REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES PARA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS (RNC S S 226.2.30) (RNE IS 010 Art 6.2 Item r) | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR, REEMPLAZAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS REJILLAS O TAPAS REMOVIBLES SOBRE CANALETAS, CAJAS, SUMIDEROS Y OTROS DISPOSITIVOS EN MAL ESTADO DE CONSERVACION (RNE IS 010 Art 6.2 Item r, GE.040 Art. 11 y 12 ) EN:
4.- SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA Y OTROS
4.01 | EN LUGARES DE ALTA PRECIPITACION EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES NO AFECTANDO LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACION. LOS TECHOS TIENEN LA INCLINACIÓN APROPIADA, POSEEN CANALETAS DE EVACUACIÓN DE AGUA. EL DESFOGUE ESTÁ CONECTADO A LA RED PÚBLICA DE DRENAJE PLUVIAL U OTRO SISTEMA DE EVACUACION (RNC S 227.1, 227.1.02, S 227,1,07) (RNE IS 010 Art 7,1 a), e); A.010 Art 15; OS.060 Art 6.2) | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN EDIFICACIONES UBICADAS EN LUGARES DE ALTA PRECIPITACION (RNE OS.060 Art 6.2) EN:
2. ( ) REPARAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA (GE.040 Art. 11 y 12) EN:
3. ( ) EVACUAR EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS JARDINES O SUELOS SIN REVESTIR, O HACIA EL SISTEMA DE DRENAJE EXTERIOR O CALZADA (RNE IS 010 Art 7,1 a), e); A.010 Art 15; OS.060 Art 6.2) EN:
4.02 | LA HUMEDAD O FILTRACION PRODUCIDA POR LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO NO AFECTAN LAS ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACION (RNE GE.040 Art 11 y 12) | [5 empty] | 1. ( ) REPARAR LA FUGA DE AGUA EXISTENTE (GE.040 Art. 11 y 12) EN:
5. OTRAS VERIFICACIONES
5.01
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL B) ARQUITECTURA
EXP N°: NOMBRE COMERCIAL:
1.- VERIFICACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA
1.01 | EL PLANO DE UBICACION - LOCALIZACION, CUENTA CON: CUADRO DE AREAS: AREA DE TERRENO, AREA CONSTRUIDA POR NIVELES, AREA OCUPADA TOTAL. RNE GE 020 ART.1, 2, 6 a) y 8 a) | [5 empty] | 1. ( ) PRESENTAR PLANO DE UBICACION-LOCALIZACION ACTUALIZADO SEGUN REALIDAD INSPECCIONADA FIRMADO POR ARQUITECTO HABILITADO RNE GE 020 ART.1, 2, 6 a) y 8 a)
1.02 | LOS PLANOS DE ARQUITECTURA (DISTRIBUCION) CONCUERDAN CON LA REALIDAD INSPECCIONADA EN CUANTO AL USO, NOMBRES DE AMBIENTES, DISPOSICIÓN DE MOBILIARIO, COTAS Y TEXTOS LEGIBLES RNE GE 020 ART.1, 2, y 9 | [5 empty] | 1. ( ) PRESENTAR PLANO DE DISTRIBUCION ACTUALIZADO Y SEGUN REALIDAD INSPECCIONADA FIRMADO POR ARQUITECTO HABILITADO. RNE GE 020 ART.1,2 y 9
1.03 | LOS PLANOS DE SEÑALIZACION Y EVACUACION CONCUERDAN CON LA REALIDAD INSPECCIONADA EN CUANTO A DISTRIBUCION Y CANTIDAD DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. RNE GE 020 ART.1, 2, y 11 | [5 empty] | 1. ( ) PRESENTAR PLANO DE SEÑALIZACION Y/O EVACUACION ACTUALIZADO Y SEGUN REALIDAD INSPECCIONADA FIRMADO POR ARQUITECTO HABILITADO RNE GE 020 ART.1,2 y 11
2.- AFORO
2.01 | SE EXHIBE CARTEL DE AFORO IGUAL O MENOR AL CALCULO MAXIMO PERMITIDO AFORO TOTAL DECLARADO = PERSONAS AFORO MAXIMO PERMITIDO = PERSONAS RNE A.130: 3, 4, 20, 21, RNE A .010: 59, RNE A.020 a A.110- aforos; RNC III-XIV, III: XI, XII, XIII, XIV, XV | [5 empty] | 1. ( ) EXHIBIR EN LUGAR VISIBLE EL CARTEL DE AFORO TOTAL Y POR PISO (SI CORRESPONDE) IGUAL O MENOR AL CALCULO MAXIMO PERMITIDO RNE A.130: art 3, 4, 20 y 21 A 010 art 59
3.- ACCESOS / PUERTAS
3.01 | EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES RNE A.120 Art. 1 | [5 empty] | 1. ( ) ACONDICIONAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES MEDIANTE UN MEDIO FIJO O MOVIL (RAMPA, SALVA ESCALERA, ELEVADOR O SIMILAR) RNE A.120 Art. 1
3.02 | LAS PUERTAS , PANELES , MAMPARAS VIDRIADAS TIENEN ELEMENTO DE IDENTIFICACION O BANDAS SEÑALIZADORAS ENTRE 0.90 M Y 1.20 M DE ALTURA. RNC V-I: 6.3 RNE A.20 art 19; NTP SALUD 110-2014 art 6.2.1.10 | [5 empty] | 1. ( ) COLOCAR BANDAS SEÑALIZADORAS O ELEMENTO DE IDENTIFICACION EN LAS PUERTAS,PANEÑLES, MAMPARAS UBICADAS (RNC V-I: 6.3, RNE A.20 art 19, NTP SALUD 110-2014 art 6.2.1.10 ) EN:
3.03 | LAS PUERTAS QUE DAN ACCESO A ESCALERAS NO SE ABREN DIRECTAMENTE SOBRE GRADAS, SINO SOBRE UN DESCANSO DE ANCHO MINIMO DE 1.00M. RNC III-XIII-10; III-X-4; V-I-6.2 RNE A.010 art 26 - b-7; A.130: 22 | [5 empty] | 1. ( ) REUBICAR PUERTA A UNA DISTANCIA MINIMA DE 1.00M DE LAS GRADAS DE LA ESCALERA O ESCALINATA. (RNC III-XIII-10, RNE A.010 art 26 - b-7) EN:
3.04 | EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LAS PUERTAS DE LAS AULAS ABREN EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION Y ABREN 180º SIN INTERRUMPIR EL TRÁNSITO EN LOS PASADIZOS DE CIRCULACIÓN NT CE. D.S. 03 Y 04 / 83-ED Prim. Sec RNE A.040 art 11 | [5 empty] | 1. ( ) CAMBIAR EL GIRO DE LAS PUERTAS DE LAS AULAS PARA QUE ABRAN EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION (NT CE. D.S. 03 Y 04 / 83-ED Prim. Sec, RNE A.040 art 11) EN:
4.- RAMPAS / CORREDORES
4.01 | LAS RAMPAS CUENTAN CON UNA PENDIENTE SEGUN LA DIFERENCIA DE NIVEL DE ACUERDO A LA NORMA, CON PASAMANOS, SEÑALIZACION Y PISO ANTIDESLIZANTE SEGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO RNC III- NTE A.060-RM 069-2001 art 9.1; 9.2; 9.3 RNC NTE A.060: 11.2; RNC RM Nº 482-96-SA/DM 08.06.97 - III, 3.4.2b RNE A.130: 16; A.010: 32; A.120: 9 -a) | [5 empty] | 1. ( ) IMPLEMENTAR Y/O ACONDICIONAR EN LA RAMPA: 1.1 ( ) PISO ANTIDESLIZANTE 1.2 ( ) PENDIENTE SEGUN DIFERENCIA DE NIVEL DE ACUERDO A NORMA 1.3 ( ) BARANDAS O PASAMANOS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A NORMA 1.4 ( ) SEÑALIZAR INICIO Y FIN DE RAMPA RNE A.130: 16; A.010: 32; A.120: 9 -a)
4.02 | LAS CIRCULACIONES POR PASAJES, ESCALERAS, ACCESOS, SALIDAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN NO PRESENTAN OBSTRUCCIONES. RNC V-I-2 RNE A.130:13; A.010: 25 | [5 empty] | 1. ( ) RETIRAR OBSTÁCULOS EN RUTAS DE EVACUACION MANTENIENDO EL ANCHO REQUERIDO (RNC V-I-2, RNE A.130:13) EN:
4.03 | LOS PASAJES DE CIRCULACIÓN SEGÚN SU IMPORTANCIA CUMPLEN CON EL ANCHO MÍNIMO REQUERIDO RNC III-XI-3; III-XIII-2, 3; V-I-6.2; III-XIV-2; RNC RS 19-81-SA/DV M art. 2.4; art 6-g, 7-f, 8-f, 9-b RNE A.070 art 12; RM Nº 685-2014/MINSA art 21; A.130 art 12; RNE 2014 - A.010 - 25 | [5 empty] | 1. ( ) REDISTRIBUIR MOBILIARIO CON CIRCULACIONES INTERNAS DE DE ACUERDO AL TIPO Y USO DE LA EDIFICACION DEJANDO ANCHOS MÍNIMOS DE: ( ) 0.50M EN: ( ) 0.60M EN: ( ) 0.90M EN: ( ) 1.20M EN: ( ) 1.50M EN: ( ) _____ EN: (RNC III-XI-3, RNE A.130 art 12)
5.- ESCALERAS / OTROS
5.01 | LAS ESCALERAS CUMPLEN CON DIMENSIONES DE PASOS, CONTRAPASOS, DESCANSOS, BARANDAS Y/O PASAMANOS. ESCALERAS DE EVACUACION CON ANCHO MINIMO DE 1.20M, DESCANSOS CON MIN 0.90M DE ANCHO, EN CADA TRAMO LOS PASOS Y CONTRAPASOS SON UNIFORMES RNC III-X-13.11; III-X-13.12; III-X-13.5, III-X-13.10; RNC III-XIV: 7; RNC III-X-13.7; D.S. 42 F art 77 RNE A.130: 23; A.010 Art. 29 c, e, g; A.0.80 Art. 3; A.0.50 Art. 14-a | [5 empty] | 1. ( ) UNIFORMIZAR LOS PASOS Y CONTRAPASOS CON DIMENSIONES SEGÚN TIPO DE EDIFICACION (RNC III-X-13, RNE A. 010 art 26 b-7) EN:
2. ( ) COLOCAR EN ESCALERA DE ANCHO HASTA 1.20M PASAMANOS A UNO DE SUS LADOS (RNE A. 010 art 26 b-7) EN:
3. ( ) COLOCAR EN ESCALERA DE ANCHOS DESDE 1.20M HASTA 2.40M, LAS BARANDAS CON ALTURA DE 0.90M (RNC III-X-13, RNE A. 010 art 26 b-7) CON: ( ) BARANDAS, ( ) PASAMANOS A AMBOS LADOS, EN: ( ) BARANDA, ( ) PASAMANO FALTANTE A UN LADO, EN:
5.02 | PROTECCION AL VACIO P/EVITAR LA CAÍDA DE PERSONAS EN ABERTURA AL EXTERIOR., MEZANINE, COSTADO ABIERTO DE ESCALERA, DESCANSO, PASAJE ABIERTO, RAMPA, BALCÓN, TERRAZA Y VENTANA, UBICADOS A UNA ALTURA MAYOR A 1.00 M SOBRE EL SUELO ADYACENTE. RNE A.010 art 33 NT SALUD 110- 2014 MINSA art 6.2.1.1 RNC NT A.060-1978 ART 4,3 RNE. RNC NTE A.060: 11.1 RNC NTE A.060: 11.2 | [5 empty] | 1. ( ) COLOCAR ( ) COMPLETAR, BARANDA O PARAPETO DE ALTURA MÍN. DE: ( ) 0.80M EN: ( ) 0.90M EN: ( ) 1.00M EN: ( ) 1.10M EN: ( ) MAYOR A 1.10M RNE A.010 art 33 EN:
2. ( ) COLOCAR ELEMENTOS DE SOPORTE U ORNAMENTALES DISPUESTOS DE MANERA TAL QUE NO PERMITAN EL PASO DE UNA ESFERA DE 0.13M DE DIAMETRO ENTRE ELLOS EN:
5.03 | ESCALERA CARACOL COMUNICA MAX DOS NIVELES CONTINUOS, Y SIRVE A NO MAS DE 5 PERSONAS RNE A.010-2014 art 26, B-20 | [5 empty] | 1.( ) REEMPLAZAR POR OTRA ESCALERA DE ACUERDO A LA NORMA SI SIRVE A MAS DE 5 PERSONAS O CAMBIAR USO Y AFORO (RNE A.010-2014 art 26, B-20) EN:
6.- ACABADOS
6.01 | LOS ACABADOS DE PISOS SON ESTABLES Y ANTIDESLIZANTES; CUENTAN CON ALFOMBRAS FIJAS AL PISO RNC: NTE A.060 Art. 5 PISOS Y ALFOMBRAS RNC VI-II art 9; D.S. 42-F art 73 RNE A.120 art. 5 a y f; A.110. 3; GE.040 art. 14; A.070 art. 14 | [5 empty] | 1. FIJAR, RESANAR Y/O REEMPLAZAR, PISOS DETERIORADOS RNE A.120 art. 5 a y f EN:
2.( ) COLOCAR PISO DE MATERIAL IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE EN ZONAS HÚMEDAS (LAVANDERIA, COCINAS, CAMERINES, VESTUARIOS) RNC: NTE A.060 Art. 5, RNE A.120 art. 5 a y f EN:
6.02 | LA CARPINTERIA, PANELES O DIVISIONES METÁLICAS, DE MADERA, DRYWALL, PLÁSTICO, OTROS, ESTA ADECUADAMENTE FIJADA EN SUS COMPONENTES, PARA LAS PUERTAS, VENTANAS, REJAS, BARANDAS, ETC. RNC VII-II- 6.1, 3, 4; VII-II-6; RNC NTE A.060 Art. 11.2); RNC VII-II -5.5.6 RNE GE.040 Art. 11, 12 y 14 | [5 empty] | 1. ( ) FIJAR, REEMPLAZAR Y/O DAR MANTENIMIENTO A LA CARPINTERIA DETERIORADA O DE INSTALACION INSEGURA RNE GE.040 Art. 11, 12, 14 DE: ( ) TABIQUERÍA, ( ) PANELES, ( ) PUERTAS, ( ) VENTANAS, ( ) REJAS, ( ) BARANDAS, ( ) OTROS __________________ EN:
6.03 | LOS ELEMENTOS DE ACABADO TALES COMO PISOS, CIELORASOS, RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS, COBERTURAS, CALAMINAS, MOLDURAS, OTROS, NO SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y NO PRESENTAN RIESGO DE DESPRENDIMIENTO. RNC VII-II -5.5.6 RNC III-XIII-2 ; III-XIV-2; III-XI-3; VI-II -9.1; RNC VII-II -5.5.1, VII-I-5.6.1 RNE GE.040 Art. 11 y 12 | [5 empty] | 1. ( ) FIJAR, REEMPLAZAR, RESANAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS ELEMENTOS DE ACABADO (RNC VII-II -5.5.6, RNE GE.040 Art. 11 y 12) EN:
7.- UBICACIÓN DE SEÑALES, EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD
7.01 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SEÑALES DE EVACUACIÓN, CONTRA INCENDIO, ADVERTENCIA DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE. LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS A LO LARGO DE SU RECORRIDO. LA CANTIDAD DE SEÑALES Y TAMAÑO SE ENCUENTRA ACORDE CON EL TIPO DE RIESGO Y DISTANCIA DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN RNE A.130 artº 38, 39; Cap VI,VII,VIII,IX NTP 399.010 - 1- 3,4.18 RNC V-I-4.3 - V-I-5.1, 5.2. | [5 empty] | 1. ( ) COLOCAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE: 20X 30 CM., EN DISTANCIAS DE 0 A 10 M.; PARA MAYORES DISTANCIAS, APLICAR TABLA C1 RNE A.130 art°38, 39; Cap VI,VII,VIII,IX NTP 399.010 - 1- 3,4.18 ( ) PROHIBIDO FUMAR, EN: ( ) CUIDADO BALONES DE GAS, EN: ( ) ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO, EN: ( ) SALIDA, EN: ( ) DIRECCIONAL POR ESCALERA, EN : ( ) DIRECCIONAL, EN: ( ) EXTINTOR,(CUANDO ESTE OCULTO) EN: ( ) OTROS, CASOS ESPECIALES EN: RNE A.130 art 38 y 39; Cap VI,VII,VIII,IX, NTP 399.010 - 1- 3,4.18 EN:
7.02 | TODOS LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN PROVISTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA QUE GARANTIZAN LA EVACUACIÓN EN EL CASO DE UN CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO. RNE- A-130 artº 40; Cap. V,VI, VII, VIII, IX RNC IX-II-4, V-I-4.3 ; CNE-V- 7.1.3.1, 7.1.3.2 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR Y/O REUBICAR LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y CUARTOS TÉCNICOS: RNE- A-130 artº 40; Cap. V,VI, VII, VIII, IX EN:
7.03 | LAS SALIDAS DE EVACUACION PARA EL CASO DE ESTABLECIMIENTOS CON CONCURRENCIA DE PÚBLICO CUENTAN CON SEÑALES LUMINOSAS SOBRE EL DINTEL DEL VANO. RNE-A-130 artº 41; RNC IX-II-4, V-I-4.3 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR Y/O REUBICAR LAS SEÑALES LUMINOSAS Y ACTUALIZAR PLANO DE SEÑALIZACION FIRMADO POR ARQUITECTO HABILITADO. RNE-A-130 artº 41 EN:
7.04 | LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO. CONSIDERAR SU APLICACION PARA TODOS LOS OBJETOS DE INSPECCION CON EXCEPCION DE: - OFICINAS CON MENOS DE 280 M2 DE PLANTA TECHADA, EN ESTE CASO SOLO REQUIERE DE ALARMA. - RESTAURANTES, CAFETERIAS Y BARES CON MENOS DE 300M2 DE AREA CONSTRUIDA - CENTRO DE SALUD DE UN (01) NIVEL - TIENDA CON MENOS DE 250 M2 DE AREA TECHADA RNC IX-III-2.4 D.S. 042 F Arts. 169,172; RNE A.130 Art. 52,53,56, 60.- Capitulos VI, VII,VIII Art 97,IX, D.S. 042 F Arts.97, 169,172 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO Y PRESENTAR LA CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD FIRMADA POR EMPRESA, ING ELECTRICISTA, MECANICO ELECTRICISTA O ELECTRONICO HABILITADO. RNE A.130 artº 38, 39; Cap VI,VII,VIII,IX; NTP 399.010 - 1- 3,4.18
7.05 | EL NÚMERO DE EXTINTORES ES ADECUADO PARA EL TIPO DE LOCAL Y RIESGO EXISTENTE. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES NO EXCEDE LA DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA. (CONSIDERA PARA SELECCIÓN DE EXTINTORES: TABLAS DE CAPACIDAD DE EXTINCIÓN, MÁXIMA ÁREA A PROTEGER Y DISTANCIA DE RECORRIDOS HACIA EL EXTINTOR) NTP 350.043:2011 .- 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3; RNE A-130 Art 163, 165 RNC V- II- 10.3 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR EXTINTORES ACORDE AL TIPO DE RIESGO EXISTENTE EN EL LOCAL, A LA CANTIDAD DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y DE MATERIAL INFLAMABLE. CONSIDERAR MAXIMA AREA A PROTEGER, CAPACIDAD DE EXTINCION Y DISTANCIA DE RECORRIDO HACIA EL EXTINTOR. PRESENTAR UN SUSTENTO TECNICO DE LA DISTRIBUCION DE EXTINTORES A CARGO DE EMPRESA O PROFESIONAL CALIFICADO. 2. ( ) INSTALAR EXTINTOR PARA FUEGOS CLASE K (GRASAS Y ACEITES) EN AMBIENTE DE COCINA. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165
8.- VARIOS
8.01 | LAS AULAS PEDAGÓGICAS DE EDUC. INICIAL FUNCIONAN EN 1ER PISO RJ 338 INIED; RSG 295-2014 MINEDU Art. 3, 3.2; RNE A.120 y RNE A.130 INIED - NT -1983 ED art. 3.3.1, art. 4.8.3, NT Especial 1984 -ED art. 3.4.7, art. 3.3.8, 4.8.0 | [5 empty] | 1. ( ) REUBICAR EL USO DE AULAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN INICIAL UBICADAS EN SEGUNDO PISO (RJ 338 INIED; RSG 295-2014 MINEDU Art. 3) EN :
2. ( ) RETIRAR Y/O REUBICAR EL USO DE AMBIENTES FRECUENTADOS POR ALUMNOS DE EDUCACION ESPECIAL UBICADOS EN EL SEGUNDO PISO NT Especial 1984 -ED art. 3.4.7 EN:
8.02 | SE CUENTA CON ACCESO SEGURO A ESPACIO TECNICOS COMO: TANQUE ELEVADO, CUARTO DE BOMBAS, CUARTO DE ASCENSORES, EQUIPOS Y OTROS SIMILARES. RNE A.010 Art. 3, IS 0.10 Art. 2.4g | [5 empty] | 1. ( ) IMPLEMENTAR UN ACCESO SEGURO AL ESPACIO TECNICO QUE PODRA SER A TRAVES DE UNA ESCALERA TIPO GATO, FIJA O MOVIL O CUALQUIER OTRA ALTERNATIVA DE PROTECCION DE VIDA CONTEMPLADA EN EL PLAN DE SEGURIDAD. RNE A.010 Art. 3, IS 0.10 Art. 2.4g EN:
8.03 | LOS DUCTOS DE CHIMENEA SE EXTIENDEN POR ENCIMA DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN MANTENIENDO LAS DISTANCIAS HORIZONTAL Y VERTICAL QUE DICTA LA NORMA RNC V-II-13.16 RNE EM.060 Art. 5.2 | [5 empty] | 1. ( ) ELEVAR LA ALTURA DE LA CHIMENEA POR ENCIMA DE CUALQUIER EDIFICACIÓN O CONSTRUCCION A: ( ) 0.60M, SI ESTA DENTRO DE LOS 3.0 M DE RADIO HORIZAONTAL DE LA CHIMENEA. RNC V-II-13.16 ( ) 0.90M, SI ESTA DENTRO DE LOS 3.0M DE DISTANCIA DEL DUCTO (TIRO FORZADO). RNE EM.060 ART5.2 ( ) 3.00M, DENTRO DE LOS 7.0M DE DISTANCIA DEL DUCTO (TIRO NATURAL). RNE EM.060 ART5.2
9. OTRAS VERIFICACIONES
9.01
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL C) INSTALACIONES ELECTRICAS
EXP N° NOMBRE COMERCIAL
Nº DE SUMINISTRO (S) : EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA: POTENCIA CONTRATADA :
1 TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
1.01 | 1) EL TABLERO ELECTRICO, CUENTA CON IDENTIFICACIÓN. CNE- U 020.100.1 2) TIENE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE RIESGO ELÉCTRICO EN LA TAPA O ADJUNTA A ELLA. CNE-U 150-404 3) TIENE DIRECTORIO DE LOS CIRCUITOS, INDICANDO DE MANERA VISIBLE y CLARA LA INSTALACION QUE CONTROLA. CNE-U 020.100.3 CNE TOMO V | [5 empty] | 1. ( ) COLOCAR IDENTIFICACIÓN A TABLEROS Y/O ACTUALIZAR DIRECTORIO DE CIRCUITOS IMPRESO (LEGIBLE, LETRA DE IMPRENTA).. CNE- U 020.100.1, CNE-U 020.100.3 ESPECIFICAR TABLERO(S):
2. ( ) COLOCAR Y/O REEMPLAZAR SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN TABLEROS. CNE-U 150-404 ESPECIFICAR TABLERO(S):
1.02 | EL GABINETE ES DE UN MATERIAL APROBADO Y ADECUADO PARA EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA (METAL O POLICARBONATO) CNE-U 020.024, 020.026.b PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. CNE-U 020.300.1 CNE TOMO V | [5 empty] | 1. ( ) REEMPLAZAR GABINETE POR UNO DE MATERIAL APROBADO (METAL O POLICARBONATO), ADECUADO AL AMBIENTE DE TRABAJO E INCOMBUSTIBLE. CNE-U 020.024, 020.026.b ESPECIFICAR TABLERO(S):
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO AL TABLERO ELÉCTRICO Y/ O PROTEGERLO O HERMETIZARLO DE LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y POLVO CNE-U 020.300.1, CNE-U 020.024, 020.026.b ESPECIFICAR TABLERO(S):
1.03 | EL TABLERO CUENTA CON PLACA DE PROTECCION (MANDIL). CNE-U 020.202.1, CNE-TOMO V-4.10.3.6 LAS ABERTURAS NO USADAS EN LOS GABINETES DEBEN SER EFECTIVAMENTE CERRADAS. CNE-U 070-3026, CNE-TOMO V-4.7.2.3 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR Y/O REEMPLAZAR MANDIL QUE CUBRA TODAS LAS PARTES ENERGIZADAS EXPUESTAS. CNE-U 020.202.1, CNE-TOMO V-4.10.3.6 ESPECIFICAR TABLERO(S):
2. ( ) COLOCAR TAPA EN ESPACIOS DE RESERVA DE LOS TABLEROS. CNE-U 070-3026, CNE-TOMO V-4.7.2.3 ESPECIFICAR TABLERO(S):
1.04 | LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS (ITM'S) CORRESPONDEN A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES QUE PROTEGEN. CNE U 080.010, 080.100, 080.400 CNE-TOMO V- 3.1.2.2, 3.5.1.3 | [5 empty] | 1. ( ) CAMBIAR ITM's Y/O CONDUCTOR (ES) ELECTRICO (S): CNE U 080.010, 080.100, 080.400, CNE-TOMO V- 3.1.2.2, 3.5.1.3 ESPECIFICAR TABLERO(S) Y CIRCUITO(S):
2. ( ) INSTALAR UN CIRCUITO ELECTRICO POR CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. CNE U 080.010, 080.100, 080.400, CNE-TOMO V- 3.1.2.2, 3.5.1.3 ESPECIFICAR TABLERO(S) Y CIRCUITO(S):
1.05 | CUENTA CON BARRA DE TIERRA Y ESTÁ CONECTADO AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CNE-U 060.402.1.h CNE TOMO V | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR BARRA DE TIERRA Y CONECTARLA AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CNE-U 060.402.1.h ESPECIFICAR TABLERO(S):
1.06 | EXISTE ESPACIO DE TRABAJO ADECUADO Y NO MENOR A 1.00 M FRENTE A LAS PARTES ACCESIBLES DEL TABLERO Y CON PISO NO DESLIZANTE. CNE-U 020.308 EXISTE ILUMINACIÓN ADECUADA ALREDEDOR DEL TABLERO ELÉCTRICO QUE PERMITA SU VISUALIZACION. CNE-U 020.314 CNE TOMO V | [5 empty] | 1. ( ) RETIRAR LOS OBSTACULOS ALREDEDOR DEL TABLERO, DEJANDO UN METRO DE ESPACIO LIBRE FRENTE A LAS PARTES ACCESIBLES DEL TABLERO Y CON PISO NO DESLIZANTE. CNE-U 020.308 ESPECIFICAR TABLERO(S):
2. ( ) INSTALAR ILUMINACIÓN ALREDEDOR DEL TABLERO. CNE-U 020.314 ESPECIFICAR TABLERO(S):
1.07 | TIENE INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y EN CIRCUITOS DE ILUMINACION CON EQUIPOS AL ALCANCE DE LA MANO. CNE U 020.132, CNE-TOMO V- 3.1.1.7 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTOR(ES) DIFERENCIAL(ES) PARA LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y/O EN CIRCUITOS DE ILUMINACION CON EQUIPOS AL ALCANCE DE LA MANO. CNE U 020.132, CNE-TOMO V- 3.1.1.7 ESPECIFICAR TABLERO(S) Y CIRCUITO(S):
2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS NO INCORPORADOS EN TABLEROS ELÉCTRICOS
2.01 | LA CAJA ES DE UN MATERIAL APROBADO Y ADECUADO (METAL O POLICARBONATO) PARA EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA. CNE-U 020.024, 080.108, CNE-TOMO V- 4.9.1.3, 4.9.1.4 EN CASO DE SER METALICO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA. CNE-U 060.402.1.h, CNE-TOMO V- 4.9.1.12 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR O REEMPLAZAR POR CAJA DE MATERIAL TERMORRESISTENTE O METALICA. DE SER METALICA CONECTAR A TIERRA CNE-U 020.024, 080.108, CNE-TOMO V- 4.9.1.3, 4.9.1.4 CNE-U 060.402.1.h, CNE-TOMO V- 4.9.1.12 EN:
3 CABLEADO
3.01 | LOS CONDUCTORES UTILIZADOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CANALETAS O TUBOS DE PVC CNE-TOMO V- 4.1.1.4, 4.5.16, 4.5.17, 4.5.18, 4.5.20 CNE- U 070.212, 070.904 | [5 empty] | 1. ( ) PROTEGER EL CABLEADO ELÉCTRICO CON TUBO O CANALETA DE PVC. CNE- U 070.212, 070.904, CNE-TOMO V- 4.1.1.4, 4.5.16, 4.5.17, 4.5.18, 4.5.20 EN:
3.02 | NO SE UTILIZA CONDUCTORES FLEXIBLES (TIPO MELLIZO) EN INSTALACIONES FIJAS O PERMANENTES. CNE-TOMO V- 4.3.2.6 CNE- U 030.010.3 | [5 empty] | 1. ( ) REEMPLAZAR LOS CABLES MELLIZOS EN INSTALACIONES FIJAS O PERMANENTES DE ALUMBRADO Y/O TOMACORRIENTE POR CONDUCTORES APROBADOS CNE- U 030.010.3, CNE-TOMO V- 4.3.2.6 EN:
3.03 | LOS EMPALMES HAN SIDO EJECUTADOS EN CAJAS DE PASO Y ESTAN AISLADOS. CNE-TOMO V- 2.1.14.2, 4.1.1.14 CNE- U 070, 112, 070.3002 | [5 empty] | 1. ( ) EJECUTAR EMPALMES EN CAJAS DE PASO Y AISLAR EMPALMES UTILIZANDO CINTAS AISLANTES O CONECTORES CNE-U 070.112, 070.3002, CNE-U 070.112, CNE-TOMO V- 4.1.1.14, 2.1.14.2 EN:
3.04 | LAS CAJAS DE PASO DE CONDUCTORES ELECTRICOS TIENEN TAPA CNE-TOMO V- 4.6.2.11 CNE- U 070.3002 | [5 empty] | 1. ( ) COLOCAR TAPAS A LAS CAJAS DE PASO. CNE- U 070.3002, CNE-TOMO V- 4.6.2.11 EN:
3.05 | LAS BANDEJAS METALICAS DE CABLES Y LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS ESTÁN CONECTADAS A TIERRA, EN CASO TENGAN EQUIPOS ELECTRICOS INSTALADOS O ALBERGAN CABLEADO ELECTRICO Y SE ENCUENTRAN AL ALCANCE DE UNA PERSONA PARADA SOBRE EL PISO AL POTENCIAL DE TIERRA. CNE-TOMO V- 4.1.1.8 CNE- U 060.002 | [5 empty] | 1. ( ) CONECTAR LAS BANDEJAS METALICAS DE CABLES Y LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CNE- U 060.002, CNE-TOMO V- 4.1.1.8 EN:
4 TOMACORRIENTES Y ENCHUFES
4.01 | NO SE USAN EXTENSIONES EN INSTALACIONES PERMANENTES CNE-TOMO V- 3.1.2.3 CNE- U 150.700 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTE(S) FIJO EN REEMPLAZO DE LA EXTENSIÓN. CNE- U 150.700, CNE-TOMO V- 3.1.2.3 EN:
4.02 | LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES: - NO PRESENTAN RAJADURAS, ROTURAS, ESTAN FIJAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. CNE- U 170.300 CNE-TOMO V- 2.1.12 | [5 empty] | 1. ( ) REEMPLAZAR O FIJAR LAS TAPAS DE TOMACORRIENTES QUE PRESENTAN RAJADURAS O ESTAN ROTAS. CNE- U 170.300, CNE-TOMO V- 2.1.12, CNE- U 170.300, CNE-TOMO V- 2.1.12 EN:
4.03 | CUENTA CON TOMACORRIENTES CON TOMA DE PUESTA A TIERRA EN COCINA, BAÑO, LAVANDERIA Y EXTERIORES (PATIOS) Y PARA EL CASO DE AMBIENTES QUE CUENTEN CON EQUIPOS CON ENCHUFE DE PUESTA A TIERRA CNE- U 150.700, CNE-TOMO V 3.1.1.6 LOS TOMACORRIENTES UBICADOS EN LAVANDERIAS, BAÑOS, COCINAS Y/O A LA INTEMPERIE CUENTAN CON UNA CUBIERTA A PRUEBA DE INTEMPERIE. CNE- U 150.708.1 CNE-TOMO V 5.8.13.2 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTES CON TOMA DE PUESTA A TIERRA CNE- U 150.700, CNE-TOMO V 3.1.1.6 EN: ( ) COCINA ( ) LAVANDERIA ( ) BAÑOS ( ) PATIOS EXTERIORES ( ) OTROS
1. ( ) INSTALAR TOMACORRIENTES DEL TIPO HERMÉTICOS EN LUGARES UBICADOS EN LAVANDERIAS, BAÑOS, COCINAS Y/O A LA INTEMPERIE. CNE- U 150.708.1, CNE-TOMO V 5.8.13.2 EN:
4.04 | LOS EQUIPOS COMO REFRIGERADORAS, CONGELADORAS, HORNOS MICROONDAS, LAVADORAS, SECADORAS, BOMBAS DE SUMIDERO, EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ACUARIOS, HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR MOTOR, MAQUINAS TRAGAMONEDAS Y ARTEFACTOS ACCIONADOS POR MOTOR, EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE EJERCICIOS UTILIZADOS EN GIMNASIOS, COMPUTADORAS, EQUIPOS DE SONIDO, BALANZAS ELECTRONICAS, MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, PANELES DE CONTROL Y OTROS SIMILARES, SE ENCUENTRAN CONECTADOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CNE- U 060.512.c; CNE- U 060.102; 060.106; CNE- U 060.106 CNE-TOMO V- 3.6.6.4.c; CNE-TOMO V- 3.6.6.2, 5.9.6.4; CNE-TOMO V- 3.6.6.2 | [5 empty] | 1. ( ) CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LOS EQUIPOS, ARTEFACTOS Y/O MAQUINAS: CNE- U 060.512.c, CNE-TOMO V- 3.6.6.4.c ESPECIFICAR:
5 ALUMBRADO E ILUMINACIÓN
5.01 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO O FLUORESCENTES RECTOS CUENTAN CON PANTALLA PROTECTORA Y ESTAN FIJADOS ADECUADAMENTE. CNE- U 020.300.1 CNE-TOMO V- 2.1.12 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR PANTALLA PROTECTORA Y/O COLOCAR CINTILLOS DE SEGURIDAD A LOS FLUORESCENTES RECTOS CNE- U 020.300.1, CNE-TOMO V- 2.1.12 EN:
2. ( ) FIJAR LOS APARATOS DE ALUMBRADO. CNE- U 170.302, CNE-TOMO V- 2.1.12, 5.8.6.1 EN:
5.02 | LAS TAPAS DE LOS INTERRUPTORES: - ESTAN FIJAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. - NO PRESENTAN RAJADURAS NI ESTAN ROTAS CNE- U 170.300 CNE-TOMO V- 2.1.12 | [5 empty] | 1. ( ) FIJAR O REEMPLAZAR LAS TAPAS DE LOS INTERRUPTORES DETERIORADAS. CNE- U 170.300, CNE-TOMO V- 2.1.12 EN:
5.03 | LOS APARATOS DE ALUMBRADO QUE SE ENCUENTREN A LA INTEMPERIE O EN ZONAS HUMEDAS SON ADECUADOS. CNE- U 170.324 CNE-TOMO V- 5.8.3.1a | [5 empty] | 1. ( ) REEMPLAZAR O PROTEGER LOS APARATOS DE ALUMBRADO POR OTROS ADECUADOS PARA ESTE USO. CNE- U 170.324, CNE-TOMO V- 5.8.3.1a EN:
6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
6.01 | CUENTA CON CERTIFICADO VIGENTE DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL POZO DE TIERRA, FIRMADO POR UN INGENIERO ELECTRICISTA O MECÁNICO ELECTRICISTA COLEGIADO Y LA MEDIDA ES MENOR O IGUAL A 25 OHMIOS. CNE- U 060.712, CNE-TOMO V 3.6.9.3 EL POZO DE PUESTA A TIERRA PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACION. CNE- U 010.010.3 CNE-TOMO V 2.1.3, 2.1.12, 9.1 | [5 empty] | 1. ( ) REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZAR PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CON UN VALOR DE RESISTENCIA MENOR O IGUAL A 25 OHMIOS, FIRMADO POR ING. ELÉCTRICISTA O MECÁNICO ELÉCTRICISTA COLEGIADO CON UN PERIODO DE VIGENCIA ANUAL CNE- U 010.010.3, CNE-TOMO V- 2.1.3, 2.1.12 CNE- U 060.712, CNE-TOMO V- 9.1, 3.6.9.3
7 MOTORES ELÉCTRICOS
7.01 | LOS ARMAZONES O CARCAZAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS ESTÁN CONECTADOS FIRMEMENTE A TIERRA. CNE-TOMO V- 5.2.11.1 CNE- U 060.400, 060.402 | [5 empty] | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LOS ARMAZONES O CARCASAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS ESTACIONARIOS. CNE- U 060.400, 060.402, CNE-TOMO V- 5.2.11.1 EN:
8 AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACION
8.01 | LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACION CUENTAN CON CONEXIÓN A TIERRA CNE- TOMO V- 5.2.11.1, 3.6.6.4 CNE- U 060.400 | [5 empty] | 1. ( ) CONECTAR A TIERRA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y/O SISTEMAS DE VENTILACION. CNE- U 060.400, CNE- TOMO V- 5.2.11.1, 3.6.6.4 EN:
9 OTRAS VERIFICACIONES
9.01
III.- CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL D) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA
EXP N°: NOMBRE COMERCIAL:
1 EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA
1.01 | LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA SE ENCUENTRA OPERATIVA Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. RNE- A-130 artº 40; Cap. V,VI, VII, VIII, IX RNC IX-II-4, V-I-4.3 ; CNE-V- 7.1.3.1, 7.1.3.2 | [5 empty] | 1. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO A LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. RNE- A-130 artº 40; Cap. V,VI, VII, VIII, IX EN:
1.02 | LAS SEÑALES LUMINOSAS SOBRE EL DINTEL DEL VANO EN LAS SALIDAS DE EVACUACION PARA EL CASO DE ESTABLECIMIENTOS CON CONCURRENCIA DE PÚBLICO (BAR, PUBS, KARAOKES), ESTAN OPERATIVAS. RNE-A-130 artº 41; RNC IX-II-4, V-I-4.3 | [5 empty] | 1. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES LUMINOSAS RNE-A-130 artº 41 EN:
2 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
2.01 | LAS SEÑALES DE EVACUACIÓN, CONTRA INCENDIO, ADVERTENCIA SON VISIBLES Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. RNE A.130 artº 38, 39; Cap VI,VII,VIII,IX NTP 399.010 - 1- 3,4.18 RNC V-I-4.3 - V-I-5.1, 5.2. | [5 empty] | 1. ( ) REEMPLAZAR SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DETERIORADA DE: RNE A.130 art°38, 39; Cap VI,VII,VIII,IX NTP 399.010 - 1- 3,4.18 ( ) PROHIBIDO FUMAR, EN: ( ) CUIDADO BALONES DE GAS, EN: ( ) ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO, EN: ( ) SALIDA, EN: ( ) DIRECCIONAL POR ESCALERA, EN : ( ) DIRECCIONAL, EN: ( ) EXTINTOR,(SIEMPRE Y CUANDO ESTE OCULTO) EN: ( ) OTROS, CASOS ESPECIALES EN:
3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
3.01 | EL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO SE ENCUENTRA OPERATIVO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. RNC IX-III-2.4 D.S. 042 F Arts. 169,172; RNE A.130 Art. 52,53,56, 60.- Capitulos VI, VII,VIII Art 97,IX, D.S. 042 F Arts.97, 169,172 | [5 empty] | 1. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CENTRALIZADO Y PRESENTAR LA CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO FIRMADA POR EMPRESA, ING ELECTRICISTA, MECANICO ELECTRICISTA O ELECTRONICO HABILITADO. RNE A.130 artº 38, 39; Cap VI,VII,VIII,IX; NTP 399.010 - 1- 3,4.18
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
4.1 EXTINTORES PORTÁTILES
4.1.1 | SE VERIFICA QUE LOS EXTINTORES CUENTAN CON: TARJETA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADA, SE ENCUENTRAN OPERATIVOS, A UNA ALTURA REGLAMENTARIA, NUMERADOS, UBICADOS EN LOS LUGARES ESPECIFICADOS Y ACCESIBLES. DENTRO DE GABINETES O COBERTORES SE ENCUENTRAN LOS EXTINTORES UBICADOS A LA INTEMPERIE Ó BAJO CONDICIONES FÍSICAS SEVERAS NTP 350.043-1:2011 - 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3, 8.1.4.4, 9.1.3, 9.2.2, 9.2.4, 9.4, 10.1.3, 10.3.1 RNE -A-130. Art.38 | [5 empty] | 1.- ( ) UBICAR EL (LOS) EXTINTOR(ES) EN EL LUGAR DESIGNADO EN EL PLANO DE SEÑALIZACION Y/O ACTUALIZAR EL PLANO. NTP 350.043.1-2011 9.2.2
2.- ( ) RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES QUE IMPIDEN EL ACCESO DEL EXTINTOR. NTP 350.043.1-2011 9.2.2 EN:
3.- ( ) ETIQUETAR INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL EXTINTOR DE MANERA VISIBLE, LEGIBLE Y EN IDIOMA CASTELLANO. NTP 350.043.1-2011 9.2.2
4.- ( ) AUMENTAR LA CONCENTRACION DE LOS AGENTES EXTINTORES EN LOS EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO RNE A.130 Art. 164
5.- ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES POR: 5.1 ( ) SELLOS, PRESCINTOS Y PASADORES DE SEGURIDAD E INDICADORES DE OPERACIÓN QUE FALTAN Y/O ESTAN ROTOS. 5.2 ( ) PRESENTAR DAÑO FISICO (ABOLLADURA), CORROSION, FUGAS U OBSTRUCCION DE MANGUERA. 5.3 ( ) EL MANOMETRO NO TIENE LA PRESION DE OPERACION DE TRABAJO. PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL (OS) EXTINTORES DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA. NTP 350.043.1-2011 9.2.4; 9.3.1.1; 9.3.1.2 EN:
6. ( ) RECARGAR EXTINTORES VENCIDOS NTP 350.043-1.- 9.4 EN:
7. ( ) REUBICAR EXTINTORES A UNA ALTURA REGLAMENTARIA, NTP 350.043-1.- 8.1.4.8 EN:
8. ( ) PRESENTAR CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VIGENTE DE LOS EXTINTORES CON MAS DE CINCO AÑOS DE FABRICACION, EMITIDO POR EMPRESA COMPETENTE NTP 350.043-1.- inciso 10.1.3; 10.3.1
9. ( ) COLOCAR DENTRO DE GABINETES O COBERTORES A LOS EXTINTORES UBICADOS A LA INTEMPERIE Ó CONDICIÓN FISICA SEVERA. NTP 350.043.1.- 8.1.4.1.0.4 EN:
5. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES SEGÚN RIESGOS POTENCIALES
5.01 | LOS EQUIPOS DE GLP, CILINDROS GLP TIPO 10 (MENOS A 25KG), CILINDROS GLP TIPO 45 (MAYOR A 25KG) Y SU RED DE DISTRIBUCION, SE ENCUENTRAN INSTALADOS DE FORMA SEGURA. LAS CONEXIONES DE LOS EQUIPOS Y CILINDROS SON LAS ADECUADAS. LOS CILINDROS DE GLP CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD. LOS EQUIPOS Y CILINDROS DE GLP SE ENCUENTRAN UBICADOS DE ACUERDO A NORMATIVA. D.S. 027-94-EM artº 121,122,125 | [5 empty] | 1. ( ) UTILIZAR TUBERIAS DE COBRE O FIERRO GALVANIZADO EN LA INSTALACION DE GAS (GLP) PARA CILINDROS TIPO 45 D.S.027-94-EM Art. 125 EN:
2. ( ) REUBICAR LOS CILINDROS DE GLP TIPO 10 CUMPLIENDO CON LAS DISTANCIA MINIMAS DE SEGURIDAD DE: ( ) A 1.5m DE HOGARES (COCINAS) U OTRAS FUENTES SIMILARES O A 0.5m CUANDO TENGA PROTECCION DE MATERIAL INCOMBUSTIBLE CONTRA LA RADIACION DE CALOR. ( ) A 0.30m DE ELEMENTOS DE CALEFACCION O A 0.10m CUANDO TENGA PROTECCION CONTRA RADIACION DE CALOR. ( ) A 0.30m DE LOS INTERRUPTORES Y CONDUCTORES ELECTRICOS. ( ) A 0.50m DE ENCHUFES ELECTRICOS. D.S. 027-94 EM Art 122-3 EN:
3. ( ) IMPLEMENTAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE GAS (GLP) Y/O LOS CILINDROS DE TIPO 45. ( ) DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD ( ) LLAVE DE PASO GENERAL, REGULADOR DE PRESION ( ) PROTECCION A LA INTEMPERIE ( ) MANPOSTERIA DE APOYO EN LA BASE DEL CILINDRO ( ) INSTALAR UN SISTEMA DE SUJECION AL CILINDRO D.S. 027-94 EM Art 121 EN:
4. ( ) PARA TANQUES ESTACIONARIOS DE GLP A PARTIR DE 118 GALONES (0.45M3), PRESENTAR CONSTANCIA DE REGISTRO DE HIDROCARBUROS EMITIDO POR OSINERGMIN. DS 032-2000 EM
5. ( ) RETIRAR LOS CILINDROS DE GLP SE ENCUENTRAN UBICADOS EN NIVEL DE SEMISOTANO, SOTANOS, CAJAS DE ESCALERA, PASILLOS, PASADIZOS DE USO COMUN Y VIA PUBLICA. D.S. 27-94-EM.- Art.122-4; Art.121-7 EN:
5.02 | LA RED DE GAS NATURAL CUENTA CON CONSTANCIA DE INSTALACION Y OPERATIVIDAD EMITIDA POR LA EMPRESA Y/O INSTALADOR AUTORIZADO POR OSINERGMIN D.S.038-2004-EM; Art. 71- Inciso d. | [5 empty] | 1. ( ) PRESENTAR CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD EMITIDA POR EMPRESA Y/O INSTALADOR IG3 AUTORIZADO POR OSINERGMIN CON VIGENCIA DENTRO DE LOS 5 AÑOS. D.S.038-2004-EM; Art. 71- Inciso d.
5.03 | EN RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES, TODO EQUIPO DE COCINA QUE SE USE EN PROCESOS ASOCIADOS CON PRODUCCIÓN DE HUMO O VAPORES CON GRASA, SERÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN, COMPUESTO DE UNA CAMPANA, UN SISTEMA DE DUCTOS, EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE GRASA. RNE EM 030.- Art.10 RM Nº 363-2005-MINSA; Titulo II cap V art 20 | [5 empty] | 1. ( ) INSTALAR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS R.M. 363-2005-MINSA.- Art 20; RNE EM 030 ART 9 EN:
2. ( ) DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO. PRESENTAR DECLARACION JURADA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO. RNE EM.030. ART 10
6. OTRAS VERIFICACIONES
6.01
IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL FUNCIONAL
1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
1.01 | EL PLAN DE SEGURIDAD CONTIENE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A PLANIIFICAR , PREPARAR, ORGANIZAR LAS ACCIONES A SER ADOPTADAS FRENTE A UNA EMERGENCIA ORIGINADA POR UN FENOMENO NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA, QUE SE PRESENTA EN EL OBJETO DE INSPECCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR Y REDUCIR LOS POSIBLES DAÑOS A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO. D.S. N° 058-2014- PCM-inciso 2.27, 7.1 | [5 empty] | 1. ( ) ACTUALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD EN: 1.1 ( ) ORGANIZACION DE BRIGADAS 1.2 ( ) CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL D.S. N° 058-2014- PCM-inciso 2.27 - MANUAL DE ITSE 1.1.2.1
V.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL ENTORNO INMEDIATO
SEGÚN EL ART. 7.2 DEL DS Nº 058-2014 PCM EN LA ITSE SE VERIFICA DE MANERA INTEGRAL EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, ASI COMO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES Y DEL ENTORNO INMEDIATO QUE OFRECEN LOS OBJETOS DE INSPECCION, ANALISANDOSE LA VULNERABILIDAD Y EL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CON QUE CUENTAN DICHOS OBJETOS PARA HACER FRENTE A POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA, FORMULANDOSE OBSERVACIONES DE SUBSANACION OBLIGATORIA, EN CASO CORRESPONDA.
TIPO DE EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y PANELES PUBLICITARIOS UBICADOS EN EL ENTORNO Y QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA EL OBJETO DE INSPECCION
ITEM | VERIFICACION DE LO QUE EXISTE EN EL ENTORNO |  |  | EXISTE RIESGO |  | NO CORRES PONDE | DESCRIPCION DE LA EDIFICACION Y/O ESTRUCTURA
|  |  |  | SI | NO
1.- ENTORNO REFERENTE A EDIFICACIONES
1.01 | EXISTEN CONSTRUCCIONES VECINAS EN MAL ESTADO DE CONSERVACION, SEVERO DETERIORO, MUROS Y/O PARAPETOS INESTABLES SIN CONFINAMIENTO, CUYAS ESTRUCTURAS PUEDEN COLAPSAR O CAER HACIA LA EDIFICACIÓN INSPECIONADA RNE G.010 art.5 a, G.020 art. 1 a, G.030 art. 7, 8, 41 e, m, n | [5 empty] | DESCRIPCION :
2.- ENTORNO REFERENTE A ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y PANELES PUBLICITARIOS
2.01 | EXISTEN ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES, ANTENAS Y/O PANELES PUBLICITARIOS DE GRAN TAMAÑO CUYOS ELEMENTOS PODRIAN COLAPSAR O CAER HACIA LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA. RNE G.010 art. 5 a G.020 art. 1 a, G.030 art. 7, 8, 41 e, m, n | [5 empty] | DESCRIPCION :
ACCIONES A TOMAR EN CASO DEL INCUMPLIMENTO RESPECTO DEL ENTORNO INMEDIATO DE HABER IDENTIFICADO EL GRUPO INSPECTOR LA EXISTENCIA DE PELIGRO PROXIMO AL OBJETO DE INSPECCION, EL ORGANO EJECUTANTE DEBERA TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, SEGUN LO SEÑALADO EN EL DS Nº 058-2014 PCM Art. 7.1 y 7.2, LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES LEY Nº 29664 ART.14 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DS Nº 048-2011 PCM, EN SALVAGUARDA DE LA VIDA, EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO. EL ORGANO EJECUTANTE DEBERA COMUNICAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, PROVINCIAL U OTRAS AUTORIDADES Y/O INSTITUCIONES COMPETENTES SEGÚN CORRESPONDA, LA EXISTENCIA DE DICHO PELIGRO, PARA QUE APLIQUEN LAS MEDIDAS DE PREVENCION, REDUCCIÓN O PREPARACIÓN SI FUERA EL CASO. ASIMISMO EL ORGANO EJECUTANTE DEL GOBIERNO LOCAL DEBERA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO EN LOS PLAZOS MAXIMOS PREVISTOS PARA LA FINALIZACION DEL PROCESO DE ITSE SEGUN LO SEÑALADO EN EL DS 058-2014-PCM, SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES VIGENTE. EXCEPCIONALMENTE, EL ADMINISTRADO DEL OBJETO DE INSPECCIÓN PODRÁ TOMAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL RIESGO RESPECTO DEL ENTORNO DE SU EDIFICACIÓN, DE MANERA DE PROTEGERSE DEL ENTORNO INMEDIATO QUE LO AFECTA.
SE PRESENTAN OBERVACIONES CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO:
( ) NO |  | ( ) SI, EN LOS ITEM SIGUIENTES: PARA DISMINUIR EL NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO A COMO MINIMO RIESGO MEDIO, EL ADMINISTRADO DISPONE DE MAXIMO 02 DIAS HABILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA REALIZACION DE ESTA ITSE
NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL GRUPO INSPECTOR AL ADMINISTRADO EN EL MARCO DE LA ITSE, DEBE SER PRESENTADO AL ÓRGANO EJECUTANTE EN UN PLAZO QUE NO DEBE EXCEDER DE 02 DÍAS HABILES ANTERIORES A LA FECHA PROGRAMADA PARA LA DIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - DLO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 27.5 DEL REGLAMENTO ITSE.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DEL OBJETO DE INSPECCION: | [6 empty] | EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ENCONTRADO EN LA DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:
MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( ) EL GRUPO INSPECTOR VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE OBSERVACIONES DE CARACTER INSUBSANABLE EN EL OBJETO DE INSPECCIÓN, APLICANDOSE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 25.2 Y 33 DEL DS. 058-2014-PCM. ( ) | [6 empty] | MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( ) EL GRUPO INSPECTOR VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE OBSERVACIONES DE CARACTER INSUBSANABLE EN EL OBJETO DE INSPECCIÓN, APLICANDOSE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 25.2 Y 33 DEL DS. 058-2014-PCM. ( )
IMPORTANTE 1. ESTE INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICA EX ANTE, NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO. 2. DE IDENTIFICARSE RIESGO MUY ALTO O ALTO, EL ORGANO EJECUTANTE DEBERA REMITIR AL ALCALDE DISTRITAL O PROVINCIAL Y/O AL TITULAR DE LA ENTIDAD COMPETENTE, COPIA DE ESTE DOCUMENTO, SEGÚN CORRESPONDA, EN UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE 24 HORAS, PARA QUE SE ADOPTEN LAS ACCIONES QUE EL CASO AMERITE. 3. DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO II DEL ARTÍCULO 5° DEL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, D.S. N° 058-2014-PCM, LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL PRESENTE INFORME CONSTITUYEN DISPOSICIONES CORRECTIVAS CUYA SUBSANACIÓN ES OBLIGATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO, CONDUCTOR O ADMINISTRADO; POR TANTO DEBERÁN IMPLEMENTARSE EN EL PLAZO INDICADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD. 4. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN. | [6 empty] | IMPORTANTE 1. EL PRESENTE INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICO EX ANTE, NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO. 2. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN.
CONCLUSIÓN GENERAL PARA LA ITSE BASICA EX ANTE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | [6 empty] | CONCLUSIÓN GENERAL DEL ILO BASICA EX ANTE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PLAZO DE SUBSANACIÓN GENERAL : DÍAS
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA ITSE | [6 empty] | PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  | ESPECIALIDADES EVALUADAS: ( ) ESTRUCTURAS ( ) INSTALACIONES SANITARIAS ( ) ARQUITECTURA ( ) INSTALACIONES ELECTRICAS ( ) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA SELLO Y FIRMA: |  |  |  |  | ESPECIALIDADES EVALUADAS: ( ) ESTRUCTURAS ( ) INSTALACIONES SANITARIAS ( ) ARQUITECTURA ( ) INSTALACIONES ELECTRICAS ( ) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  | ESPECIALIDADES EVALUADAS: ( ) ESTRUCTURAS ( ) INSTALACIONES SANITARIAS ( ) ARQUITECTURA ( ) INSTALACIONES ELECTRICAS ( ) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA SELLO Y FIRMA: |  |  |  |  | ESPECIALIDADES EVALUADAS: ( ) ESTRUCTURAS ( ) INSTALACIONES SANITARIAS ( ) ARQUITECTURA ( ) INSTALACIONES ELECTRICAS ( ) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA SELLO Y FIRMA:
RECEPCION |  | FECHA: HORA: | FIRMA: NOMBRES Y APELLIDOS DNI: CARGO: |  |  |  | FECHA: HORA: | FIRMA: NOMBRES Y APELLIDOS DNI: CARGO:
REFERENTE A OBERVACIONES CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO: NOTA: EL ADMINISTRADO DEBE PROPORCIONAR SU COPIA DE LA ITSE, PARA LA VERIFICACION DE REDUCCION DE NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO
NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO IDENTIFICADOS DURANTE LA ITSE : SE VERIFICA LA REDUCCION DEL NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO
( ) SI |  | ( ) NO EN LOS ITEM SIGUIENTES:
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN VERIFICACION DE REDUCCION DE RIESGO |  |  |  |  | RECEPCION
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  | SELLO Y FIRMA: |  |  | FIRMA: NOMBRES Y APELLIDOS DNI: CARGO:
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  | SELLO Y FIRMA:
SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO DURANTE LA DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
FECHA: SE IDENTIFICO LA EXISTENCIA DE NIVEL DE RIESGO ALTO O MUY ALTO |  |  |  |  | FECHA: SE VERIFICA LA REDUCCION DEL NIVEL DE RIESGO ALTO O MUY ALTO
( ) NO | ( ) SI EN LOS ITEM SIGUIENTES: PARA DISMINUIR EL NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO A COMO MINIMO RIESGO MEDIO, EL ADMINISTRADO DISPONE DE MAXIMO 24 HORAS CONTADOS DESDE LA HORA DE LA FINALIZACION DE ESTA ITSE. |  |  |  | ( ) SI |  | ( ) NO REDUJO Y SE MANTIENE EL NIVEL DE RIESGO MUY ALTO O ALTO, EN LOS SIGUIENTES ITEMS:
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES |  |  |  |  | PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA VERIFICACION DE REDUCCION DE RIESGO
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  | ESPECIALIDADES EVALUADAS: ( ) ESTRUCTURAS ( ) INSTALACIONES SANITARIAS ( ) ARQUITECTURA ( ) INSTALACIONES ELECTRICAS ( ) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA SELLO Y FIRMA: |  |  | SELLO Y FIRMA:
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  | ESPECIALIDADES EVALUADAS: ( ) ESTRUCTURAS ( ) INSTALACIONES SANITARIAS ( ) ARQUITECTURA ( ) INSTALACIONES ELECTRICAS ( ) PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA SELLO Y FIRMA: |  |  | SELLO Y FIRMA:
RECEPCION
FECHA: HORA: |  | FIRMA: NOMBRES Y APELLIDOS DNI: CARGO: |  |  | FECHA: HORA: |  | FIRMA: NOMBRES Y APELLIDOS DNI: CARGO: