## VISE BASICA EX POST
LOGOTIPO DEL ORGANO EJECUTANTE |  |  |  | ACTA DE VISITA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE PARA ITSE BASICA EX POST ANEXO 20a
ÓRGANO EJECUTANTE:
DATOS DE LA DILIGENCIA DE VISE
|  |  |  | FECHA (dd / mm / aa): | [5 empty] | HORA INICIO: |  | HORA FIN:
DATOS DEL SOLICITANTE: | [8 empty] | DATOS DEL CERTIFICADO DE ITSE ANTERIOR
PROPIETARIO: ( ) REPRESENTANTE LEGAL: ( ) CONDUCTOR/ADMINISTRADOR: ( ) | [8 empty] | CERTIFICADO DE ITSE ANTERIOR: |  | CERTIFICADO DE ITSE DE EDIFICACIÓN QUE LO ALBERGA:
NOMBRES Y APELLIDOS : DNI / CE: TELÉFONOS: | [8 empty] | N° VENCE EL: ( ) VIGENCIA INDETERMINADA |  | RAZON SOCIAL DE LA EDIFICACION: NOMBRE COMERCIAL DE LA EDIFICACION: N° VENCE EL: ( ) VIGENCIA INDETERMINADA
[9 empty] | ( ) NO PRESENTA |  | ( ) NO CORRESPONDE
DATOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN:
RAZÓN SOCIAL DE LA EDIFICACIÓN: | [10 empty] | RUC:
NOMBRE COMERCIAL DE LA EDIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN/UBICACIÓN:
GIRO O ACTIVIDAD DECLARADO: | [8 empty] | USO ACTUAL VERIFICADO:
TIPO DE EDIFICACION, GIROS O ACTIVIDADES: ( ) BODEGA, BAZAR, ( ) STANDS, ( ) TIENDA, ( ) OFICINAS, ( ) MODULOS, ( ) PUESTOS, ( ) OTROS _________________________ |  |  |  |  | HORARIO DE ATENCIÓN: |  |  |  | NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION (niveles y/o sótanos): |  | PISO/NIVEL DONDE FUNCIONA EL LOCAL:
CANTIDAD DE TRABAJADORES |  |  | AFORO: |  | NÚMERO DE PC's Y/O MAQUINAS FOTOCOPIADORAS O SIMILARES: |  |  |  | ÁREA OCUPADA DECLARADA: |  | ÁREA OCUPADA VERIFICADA:
IDENTIFICACION DE RIESGO POR FENOMENO NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA
EXISTE |  | SEGÚN EL ART. 7.1 DEL DS Nº 058-2014 PCM: EL ORGANO EJECUTANTE REALIZA LAS INSPECCIONES ITSE CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y/O REDUCIR EL RIESGO DEBIDO A UN PELIGRO ORIGINADO POR FENOMENO NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA.
SI ( ) | NO ( ) | SE RESPETAN LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES, ALAMBRES Y CABLES CON TENSION NO PROTEGIDAS ADYACENTES PERO NO FIJADAS A EDIFICIOS, Como el caso de Baja tension: - Distancia horizontal menor a 1.00m entre la pared de fachada y la linea electrica - Distancia vertical menor de 3.00m entre el nivel de techo de la edificacion y la linea electrica. Norma: CNE Suministro parte 2 Regla 234 C.5, Tabla 234-1
SI ( ) | NO ( ) | SI POR EL OBJETO DE INSPECCION ATRAVIESAN CABLES DE ALTA TENSION: SE RESPETAN LOS ANCHOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE DE: 6 M PARA TENSIONES DE 10 A 15 KV; 11 M PARA TENSIONES DE 20 A 36 KV; 16 M PARA TENSIONES DE 50 A 70 KV; 20 M PARA TENSIONES DE 115 A 145 KV; 25 M PARA TENSIONES DE 220 KV; 64 M PARA TENSIONES DE 500 KV.( CNE SUMINISTRO PARTE 2 SECCION 21 TABLA 219)
SI ( ) | NO ( ) | EL OBJETO DE INSPECCION SE ENCUENTRA UBICADO EN O COLINDANTE A ZONAS DE DESLIZAMIENTOS DE TERRENO Y/O ZONA DE HUAICOS QUE AFECTAN AL OBJETO DE INSPECCIÓN. (TH. 050, ART. 2 y 8)
SI ( ) | NO ( ) | LA EDIFICACIÓN NO ESTA UBICADA EN LA FRANJA MARGINAL DE LAS RIBERAS DE RÍOS, LAGOS O MARES, ENCONTRÁNDOSE ÉSTA DELIMITADA O NO DELIMITADA. (TH.0.50 ART. 1 y 3, GH 0.10 ART. 4 c, g)
SI ( ) | NO ( ) | EL OBJETO DE INSPECCION SE ENCUENTRA UBICADO ADYACENTE A TALUDES O SUELOS QUE PUEDEN PONER EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LA EDIFICACION (E.0.50 ART. 3.1 g)
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DECLARADAS: | [12 empty] | NIVEL DE RIESGO
EL INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA "DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD" (El incumplimiento de los aspectos consignados en la declaración jurada determina la finalización de la ITSE Básica Ex Post, en cuyo caso el Administrado debe solicitar al Organo Ejecutante una nueva ITSE: | [12 empty] | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO
ITEM | DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  | CUMPLE LA NORMA |  | NO CORRES PONDE | VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DECLARADAS
[6 empty] | SI | NO
1.0 ARQUITECTURA
1.01 | EL INGRESO Y/O SALIDA DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO PRESENTA UN ANCHO LIBRE MÍNIMO DE 0.90 M, LA PUERTA NO ABRE DIRECTAMENTE SOBRE UN DESNIVEL NI INVADE LA VÍA PÚBLICA Y LAS VÍAS O RUTAS DE EVACUACIÓN SE ENCUENTRAN LIBRES DE OBSTÁCULOS Y OBJETOS QUE PUEDAN CAER (ESTANTES, ANAQUELES, ESPEJOS, MAMPARAS DE VIDRIO, ELEMENTOS DECORATIVOS U OTROS). RNC V-I-6-2 V-1-2 III-XIV-5 RNE A.010, E-040 | [7 empty] | 1. ( ) ADECUAR EL INGRESO Y/O SALIDA DEL LOCAL CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 0.90M RNC V-I-6.2, RNE A.010 ART25. EN:
2. ( ) ACONDICIONAR LA PUERTA PARA QUE NO ABRA DIRECTAMENTE SOBRE UN DESNIVEL Y EVITE LA CAIDA DE LAS PERSONAS RNC III-XIV-5 EN:
3. ( ) ACONDICIONAR LA PUERTA PARA QUE NO INVADA LA VIA PUBLICA RNC III-VII-13; RNE A.010 Art. 8 EN:
4. ( ) DEJAR LAS VIAS O RUTAS DE EVACUACION LIBRES DE OBTACULOS Y OBJETOS QUE PUEDAN CAER RNE E-040_Art. 23 EN:
2.0 ESTRUCTURAS
2.1 | EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO NO PRESENTA DETERIORO EN SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TECHOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES). NORMAS DEL RNC; E-060,E-080,E-102,E-090 NORMAS DEL RNE; E-060,E-080,E-010,E-090,GE E-040 ART 9, ART 11 | [7 empty] | 1. ( ) REPARAR Y/O REFORZAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ( ) TECHOS, ( ) VIGAS, ( ) COLUMNAS, ( ) PAREDES NORMAS DEL RNC; E-060,E-080,E-102,E-090 NORMAS DEL RNE; E-060,E-080,E-010,E-090,GE E-040 ART 9, ART 11
2.2 | SI HUBIERA FALSO TECHO, ESTE DEBE ESTAR FIJO O ASEGURADO Y NO SER DE MATERIAL COMBUSTIBLE (TECNOPOR, PLÁSTICO Y/O CARTÓN). RNC VII-II-5.5.3. RNC V-II-7 | [7 empty] | 1. ( ) FIJAR Y ASEGURAR EL FALSO TECHO RNC VII-II-5.5.3; V-II-7
2. ( ) RETIRAR EL FALSO TECHO DE MATERIAL COMBUSTIBLE (TECNOPOR, PLÁSTICO Y/O CARTÓN) RNC VII-II-5.5.3; V-II-7
2.3 | EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO NO PRESENTA HUMEDAD EN SUS TECHOS, PAREDES, PISOS NI FUGA DE AGUA EN SUS INSTALACIONES SANITARIAS. RNE GE.040 | [7 empty] | 1. ( ) REPARAR LA HUMEDAD EN: ( ) TECHOS, ( ) PAREDES, ( ) PISOS RNE GE.040
2. ( ) REPARAR LA FUGA DE AGUA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS. RNE GE.040
3.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.1 | EL TABLERO ELÉCTRICO ES DE MATERIAL NO COMBUSTIBLE (METAL O RESINA), TIENE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS IDENTIFICADOS Y NO UTILIZA LLAVES TIPO CUCHILLA. CNE V 4.7.3.1; 3.5.1.3; 2.1.20 | [7 empty] | 1. ( ) CAMBIAR EL TABLERO ELECTRICO POR MATERIAL NO COMBUSTIBLE (METAL O RESINA) CNE V 4.7.3.1
2. ( ) IDENTIFICAR LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CNE V 2.1.20
3. ( ) RETIRAR LAS LLAVES TIPO CUCHILLA DEL TABLERO ELECTRICO CNE V 3.5.1
3.2 | EL TABLERO ELÉCTRICO TIENE INTERRUPTORES DIFERENCIALES (PARA INSTALACIONES NUEVAS A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2006) CNE U 020-132 | [7 empty] | 1. ( ) INSTALAR INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN EL TABLERO ELECTRICO CNE U 020-132
3.3 | NO SE UTILIZA CABLE MELLIZO EN INSTALACIONES PERMANENTES DE ALUMBRADO Y/O TOMACORRIENTE. EL CABLEADO ELÉCTRICO SE ENCUENTRAN PROTEGIDO MEDIANTE CANALETAS O TUBOS DE PVC Y LAS CAJAS DE PASO TIENEN TAPA. CNE V 4.3.2.6, 4.1.1.4, 4.6.2.11 | [7 empty] | 1. ( ) RETIRAR LOS CABLES MELLIZOS DE LAS INSTALACIONES PERMANENTES DE ALUMBRADO Y/O TOMACORRIENTE CNE 4.3.2.6 EN:
2. ( ) PROTEGER EL CABLEADO ELECTRICO CON CANALETAS O TUBOS DE PVC CNE 4.1.1.4 EN:
3. ( ) INSTALAR TAPAS EN LAS CAJAS DE PASO CNE 4.6.2.11 EN:
3.4 | SI EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO CUENTA CON EQUIPOS Y/O ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (HORNOS MICROONDAS, CONGELADORAS, EXHIBIDORES Y SIMILARES TALES COMO: REFRIGERADORAS, LAVADORAS, SECADORAS, CALENTADORES) LOS ENCHUFES DEBEN TENER TRES ESPIGAS Y LOS TOMACORRIENTES DEBEN CONTAR CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. LOS TOMACORRIENTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO SE UTILIZA ADAPTADORES MÚLTIPLES. SI HUBIERA EQUIPOS Y/O ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (HORNOS MICROONDAS, CONGELADORAS, EXHIBIDORES Y SIMILARES), ESTOS DEBEN CONTAR CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CON PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA MENOR A 25 OHMIOS. CNE V 2.1.12, 3.1.1.6, 3.1.2.3.B, 5.8.13.3 CNE V 3.6.2, 3.6.9.3 |  |  |  |  | , |  |  | 1. ( ) INSTALAR ENCHUFES CON TRES ESPIGAS EN LOS EQUIPOS Y/O ARTEFACTOS ELECTRICOS (HORNOS MICROONDAS, CONGELADORAS, EXHIBIDORES Y SIMILARES TALES COMO: REFRIGERADORAS, LAVADORAS, SECADORAS, CALENTADORES) CNE-U 060.512, CNE-TOMO V- 3.6.6.4.c
2. ( ) INSTALAR CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LOS TOMACORRIENTES CNE V 3.1.1.6 EN:
3. ( ) REEMPLAZAR LOS TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO CNE-TOMO V- 2.1.12 EN:
4. ( ) RETIRAR LOS ADAPTADORES MULTIPLES DE LOS TOMACORRIENTES CNE V 3.1.2.3.B EN:
5. ( ) CONECTAR AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA LOS EQUIPOS Y/O ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (HORNOS MICROONDAS, CONGELADORAS, EXHIBIDORES Y SIMILARES) CNE 5.8.13.3
6. ( ) PRESENTAR EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA FIRMADO POR UN ING. ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRICISTA HABILITADO. CNE 3.6.9.3
3.5 | LOS EQUIPOS DE ALUMBRADO (FOCOS, FLUORESCENTES, LÁMPARAS, ETC.) NO PRESENTAN CABLES NI EMPALMES EXPUESTOS. SI CUENTA CON LUCES DE EMERGENCIA (PARA LOCALES O ESTABLECIMIENTOS QUE FUNCIONAN EN HORARIO NOCTURNO), ÉSTAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y OPERATIVAS. CNE V 2.1.14.2; 5.8.2; 7.1.1.3 | [7 empty] | 1. ( ) ENTUBAR Y/O INSTALAR CAJAS DE PASE EN CABLES Y EMPALMES EXPUESTOS CNE V 2.1.14.2, 5.8.2 EN:
2. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS LUCES DE EMERGENCIA CNE V 7.1.1.3 EN:
3.6 | LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA NO UTILIZAN CABLES MELLIZOS, TIENEN CABLEADO ADECUADO Y CUENTAN CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CNE V 4.1.14, 4.2.3, 4.3.2.6, 5.9.1.5 | [7 empty] | 1. ( ) RETIRAR EL CABLE MELLIZO DEL ANUNCIO PUBLICITARIO. UTILIZAR CABLES ADECUADOS. CNE V 4.3.2.6
2. ( ) EL ANUNCIO PUBLICITARIO NO CUENTA CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CNE V 5.9.1.5.
4.0 SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
4.1 | EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO CUENTA CON SEÑALES DE SEGURIDAD (DIRECCIONALES DE SALIDA, SALIDA, ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO, RIESGO ELÉCTRICO Y EXTINTORES). NTP 399.010-1:2004 | [7 empty] | 1. INSTALAR SEÑALIZACION DE SEGURIDAD: ( ) DIRECCIONALES DE SALIDA, ( ) SALIDA, ( ) EXTINTORES, ( ) RIESGO ELÉCTRICO, ( ) ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO NTP 399.010-1:2004 EN: NOTA: ESTAN EXCEPTUADAS LAS TIENDAS COMERCIALES DE AREA TECHADA TOTAL MENOR A 100 M2 Y LOS RESTAURANTES Y CAFETERIAS DE AREA TOTAL CONSTRUIDA MENOR A 75 M2 (A.130 Art. 89) EL EXTINTOR SERA SEÑALIZADO SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE OCULTO (A.130 Art. 38)
4.2 | EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO CUENTA COMO MÍNIMO UN EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6 KG O AL MENOS UN EXTINTOR POR CADA 50 M2 DE ÁREA. LOS EXTINTORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, OPERATIVOS Y CON CARGA VIGENTE. NTP 350.043:2011 | [7 empty] | 1. ( ) INSTALAR COMO MINIMO CON UN EXTINTOR DE 6KG O AL MENOS UNO CADA 50M2 DE ÁREA. NTP 350.043:2011
2. ( ) REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES NTP 350.043:2011
4.3 | LOS OBJETOS, MATERIALES Y/O PRODUCTOS ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA ADECUADA Y SEGURA (EVITANDO QUE SE CAIGAN) Y SIN OBSTRUIR LAS VÍAS O RUTAS DE EVACUACIÓN. REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL D.S. 042-F:1964 RNE A 130 | [7 empty] | 1. LOS OBJETOS, MATERIALES Y/O PRODUCTOS: ( ) ALMACENARLOS DE FORMA ADECUADA Y SEGURA ( ) RETIRALOS DEJANDO LIBRES LAS VIAS O RUTAS DE EVACUACION D.S. 042-F:1964; RNE A 130 EN:
4.4 | LAS INSTALACIONES DE GAS (GLP) QUE UTILIZAN BALONES MAYORES A 25 KG., TIENEN TUBERÍAS DE COBRE Y ESTÁN ALEJADOS DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES. LOS BALONES DE GAS SE UBICAN EN LUGARES VENTILADOS Y ALEJADOS DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR. D.S. N°027-94-EM ART° 120, 121, 122 y 125 | [7 empty] | 1. ( ) INSTALAR TUBERIAS DE COBRE EN LAS INSTALACIONES DE GAS (GLP) QUE UTILIZAN BALONES MAYORES A 25KG. D.S.027-94-EM Art. 125 EN:
2. ( ) ALEJAR LAS INSTALACIONES DE GAS (GLP) DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES D.S. 027-94 EM Art 122 EN:
3. ( ) UBICAR LOS BALONES DE GAS EN LUGARES VENTILADOS Y ALEJADOS DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR. D.S. 27-94-EM.- Art.122 EN:
4.5 | LAS CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO (CHIMENEAS) SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRASA Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. RM N° 363-2005 MINSA TITULO II CAP. 5, ART 21 | [7 empty] | 1. ( ) EN RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS CAMPANAS, FILTROS Y DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO (CHIMENEAS). RM N° 363-2005 MINSA TITULO II CAP. 5, ART 21 EN:
5.0 OBSERVACIONES SOBRE ASPECTOS NO CONSIGNADOS EN LA DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (SOLO PARA ESTE CASO, EXCEPCIONALMENTE SE OTORGARÁ UN PLAZO PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, PARA LO CUAL EL ADMINISTRADO DEBERA SOLICITAR AL ORGANO EJECUTANTE LA DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES):
ITEM | OTRAS VERIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE LA NORMA |  | NO CORRES PONDE | OBSERVACIONES |  |  |  | NIVEL DE RIESGO
[13 empty] | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO
[6 empty] | SI | NO
OBERVACION INSUBSANABLE (DS. 058-2014-PCM Art 34) EN EL OBJETO DE INSPECCION EXISTEN OBSERVACIONES DE CARACTER INSUBSANABLES, TALES COMO: ( ) LA EDIFICACION SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO (RNE GE. 040 Art 5) ( ) LA EDIFICACION ESTA CIMENTADA SOBRE RELLENO SANITARIO, SUELO COLAPSABLE, SUELOS EXPANSVOS, AFECTANDO SEVERAMENTE A LAS ESTRUCTURAS (RNE E.050 Art. 29, 30, 31 y 32) ( ) OTROS | [8 empty] | 1. ( ) EL OBJETO DE INSPECCION NO PUEDE SER EMPLEADO PARA NINGUN USO POR LO TANTO DEBE SER EVACUADO EN SALVAGUARDA DE LA VIDA (RNE GE. 040 Art 5)
IMPLEMENTACION DEL OBJETO DE INSPECCION (DS. 058-2014-PCM Art. 32 y 34; RNE A.010 Art. 3) ( ) EL OBJETO DE INSPECCION SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO PARA EL TIPO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR DE NO ESTAR IMPLEMENTADO, ESTE SE ENCUENTRA: ( ) EN PROCESO DE CONSTRUCCION, ( ) REMODELACION, ( ) AMPLIACION. ( ) IMPEDIDO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES, POR NO DISPONER DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, INSTALACIONES ESPECIALES U OTROS SIMILARES | [8 empty] | 1. ( ) NO PUEDE VERIFICARSE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, AL NO ESTAR IMPLEMENTADO EL OBJETO DE INSPECCION (DS. 058-2014-PCM Art. 32, 34; RNE A.010 art. 3)
EVALUACION PRELIMINAR DEL RIESGO DEL OBJETO DE INSPECCION: MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( )
IMPORTANTE 1. DE IDENTIFICARSE RIESGO MUY ALTO O ALTO, EL ORGANO EJECUTANTE DEBERA REMITIR AL ALCALDE DISTRITAL O PROVINCIAL Y/O AL TITULAR DE LA ENTIDAD COMPETENTE, COPIA DE ESTE DOCUMENTO, SEGÚN CORRESPONDA, EN UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE 24 HORAS, PARA QUE SE ADOPTEN LAS ACCIONES QUE EL CASO AMERITE. 2. DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO II DEL ARTÍCULO 5° DEL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, D.S. N° 058-2014-PCM, LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN LA PRESENTE ACTA CONSTITUYEN DISPOSICIONES CORRECTIVAS CUYA SUBSANACIÓN ES OBLIGATORIA POR PARTE DEL PROPIETARIO, CONDUCTOR O ADMINISTRADO; POR TANTO DEBERÁN IMPLEMENTARSE EN EL PLAZO INDICADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD. 3. EL PRESENTE DOCUMENTO FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE DE ITSE DEL OBJETO DE INSPECCIÒN.
CONCLUSION GENERAL PARA LA VISE: SI ( ) NO ( ) CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PLAZO DE SUBSANACION GENERAL: DIAS
PROFESIONAL PARTICIPANTE EN LA VISE
INSPECTOR TECNICO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |  |  |  | SELLO Y FIRMA:
RECEPCION |  | FECHA: HORA: |  | FIRMA: NOMBRES Y APELLIDOS DNI: CARGO: